广东省标准

DBJ 15-XX-2021

备案号 J XXXXX-2021

- 广东省城市轨道交通工程设计规范

Code for design of urban rail transit engineering in Guangdong province

（公开征求意见稿）

2021-XX-XX  发布                   2021-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

前   言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于<2015年广东省工程建设标准制订和修订计划>的公示》（粤建科函[2015]2367号）文的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制订了本规范。

本规范的主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.运营组织；4.车辆、限界；5.线路；6.轨道；7.车站建筑；8.装修与导向；9.高架结构；10.地下结构；11.通风空调；12.给水与排水；13.供电；14.通信；15.信号；16.自动扶梯、电梯；17.自动售检票系统及乘客服务系统；18.火灾自动报警系统；19.环境与设备监控系统；20.运营控制中心；21.车辆基地；22.综合监控；23.门禁系统；24.站台屏蔽门；25.防掩门与人防工程；26.防灾；27.环境保护；28.安防系统；29.计算机综合信息系统；30.安检系统。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理和对强调性条文的解释，由广州地铁设计研究院股份有限公司负责对具体技术内容的解释。本标准未涉及专利。在执行过程中，如有意见或建议，请寄广州地铁设计研究院股份有限公司《广东省城市轨道交通工程设计规范》管理组（地址：广州市越秀区环市西路204号质量与技术研发中心，邮编：510010，邮箱：weiyongmei@dtsjy.com）。

本规范主编单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

本规范参编单位：广州地铁集团有限公司

深圳市地铁集团有限公司

佛山市铁路投资建设集团有限公司

东莞市轨道一号线建设发展有限公司

佛山轨道交通设计研究院有限公司

广东省重工建筑设计院有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

中铁第六勘察设计院集团有限公司

本规范主要起草人员：史海欧、王迪军、翟利华、吴  嘉、周再玲、唐亚琳、王  建、黄力平、朱建峰、周  杨、周灿朗、谭  玮、姜宝臣、田连生、王阳明、孙元广、吴殿华、饶美婉、徐文田、刘增华、欧阳开、兰  闯、龙育才、朱  斌、韩国俊、赵  斌、张  亮、刘淑燕、潘  茜、程继武、杨思谋、严  东、李现森、富东兵、林玉鹏、何建梅、郑  翔、罗信伟、王静伟、罗  慧、熊晓锋、朱志伟、朱云冲、李立颖、刘从胜、刘  文、朱莉莉、高  敏、李艳春、姜美利、王  媛、韦永美

本规范主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语	3

3  运营组织	8

3.1  一般规定	8

3.2  客流预测	8

3.3  站立标准	9

3.4  运能设计	9

3.5  行车组织	9

3.6  停站时间与列车速度	10

3.7  车站配线	11

3.8  运营管理	12

4  车辆、限界	14

4.1  车辆	14

4.2  限界	22

5  线路	27

5.1  一般规定	27

5.2  线路平面	28

5.3  线路纵断面	32

6  轨道	34

6.1  一般规定	34

6.2  钢轨及配件	34

6.3  扣件	35

6.4  轨枕及道床	35

6.5  道岔及钢轨伸缩调节器	36

6.6  轨道减振措施	38

6.7  轨道附属设备	39

7 车站建筑	40

7.1  一般规定	40

7.2  车站选址与总平面布置	40

7.3  车站主体建筑	41

7.4  换乘车站（含换乘通道）	44

7.5  车站附属建筑	45

7.6  车站主要服务设施	47

7.7  地面景观	51

7.8  车站节能	51

7.9  站内空间利用	52

7.10  其他统一规定	53

8  装修与导向	54

8.1  车站装修设计一般规定	54

8.2  公共区装修	54

8.3  设备区装修	57

8.4  轨行区装修	59

8.5  公共区卫生间与母婴室	59

8.6  导向标志	59

9  高架结构	64

9.1  一般规定	64

9.2  荷载	66

9.3  桥梁刚度要求	68

9.4  工程材料及结构耐久性	70

9.5  结构设计	72

9.6  构造要求	73

9.7  车站结构	74

9.8  接口设计	74

9.9  桥梁安全及维修养护设施	75

10  地下结构	75

10.1  一般规定	75

10.2  荷载	77

10.3  结构设计	79

10.4  地下车站	85

10.5  地下区间	86

10.6  地面结构	89

10.7  抗震设计	89

10.8  工程防水	92

11  通风空调	98

11.1  一般规定	98

11.2  主要设计标准	98

11.3  地下线路	100

11.4  地上线路	103

11.5  监测与控制	103

12  给水与排水	105

12.1  一般规定	105

12.2  主要设计标准	105

12.3  给水	106

12.4  排水	106

12.5  管材及接口	107

12.6  给排水设备监控	108

13  供电	109

13.1  一般规定	109

13.2  供电系统	110

13.3  变电所	112

13.4  牵引网	120

13.5  电力监控系统及智能运维	129

13.6  电缆	133

13.7  杂散电流防护与接地	135

13.8  动力与照明	137

13.9  供电车间	144

13.10  接口要求	147

14  通   信	149

14.1  一般规定	149

14.2   专用通信系统	149

14.3   民用通信系统	154

14.4   公安通信系统	154

14.5   乘客信息系统	154

14.6   通信用房要求	155

15  信号	157

15.1  一般规定	157

15.2 系统要求	157

15.3 列车自动控制（ATC）系统	159

15.4 列车自动监控（ATS）系统	159

15.5 列车自动防护（ATP）系统	161

15.6 列车自动运行（ATO）系统	162

15.7 计算机联锁（CI）系统	163

15.8 车辆基地信号系统	164

15.9 电磁兼容与防护	166

15.10 供电、接地与防雷	166

15.11 其他	167

16  自动扶梯、电梯	169

16.1  一般规定	169

16.2  主要设计原则	169

16.3  主要技术参数和技术性能	170

17  自动售检票系统及乘客服务系统	175

17.1  一般规定	175

17.2  自动售检票系统	175

17.3  乘客服务系统	177

17.4  票制、票务管理模式	178

17.5  设备选型、配置及布置原则	178

17.6  供电与接地	179

17.7  系统接口	179

18  火灾自动报警系统	180

18.1 一般规定	180

18.2  系统组成及功能	180

18.3  消防联动控制	181

18.4  火灾探测器与报警装置的设置	182

18.5  消防控制室	183

18.6  供电、防雷与接地	183

18.7  布线	183

19  环境与设备监控系统	185

19.1  一般规定	185

19.2  主要设计原则	185

19.3  系统基本功能	185

19.4  硬件设备配置	186

19.5  软件基本要求	187

19.6  系统网络结构与功能	188

19.7  布线与接地	189

20  运营控制中心	190

20.1  一般规定	190

20.2  工艺设计	190

20.3  信息化	191

20.4  线网指挥系统	199

20.5  建筑与装修	200

20.6  布线	200

20.7  供电、防雷与接地	200

20.8  通风、空调与供暖	201

20.9  照明与应急照明	201

20.10  消防与安全	201

21  车辆基地	203

21.1  一般规定	203

21.2  线网指挥平台	204

21.3  选址与总平面布置	208

21.4  车辆运用整备设施	209

21.5  车辆检修设施	210

21.6  综合维修中心	211

21.7  物资仓储设施	212

21.8  救援设施	212

21.9  生产办公	212

21.10  后勤服务设施	212

21.11 培训设施	213

21.12 全自动驾驶车辆基地	213

21.13  站场与线路	214

21.14  房屋建筑	215

21.15 物业开发	219

22  综合监控	220

22.1 一般规定	220

22.2 系统设置原则	220

22.3 系统基本功能	220

22.4 系统组成	222

22.5 软件设计要求	222

22.6 接口设计要求	223

22.7 系统性能指标	223

22.8 工程设施要求	223

23  门禁系统	224

23.1  一般规定	224

23.2  安全等级和监控对象	224

23.3 系统构成	228

22.4 系统功能	228

22.5  设备安装要求	230

22.6  系统接口	230

24  站台屏蔽门	231

24.1  一般规定	231

24.2  主要设计原则	231

24.3  主要技术指标	232

24.4  系统组成及配置要求	233

24.5  绝缘与接地要求	235

24.6  设备房配置要求	235

26.7  接口功能设计	235

25  防淹门与人防工程	237

25.1  一般规定	237

25.2 防淹门	237

25.3 人防工程	240

26  防灾	244

26.1  一般规定	244

26.2  车站及区间隧道消防	244

26.3  扶梯、电梯及防淹门	247

26.4  结构工程	248

26.5  消防给水与灭火	248

26.6  通风空调及防排烟系统	249

26.7  消防设备供电	251

26.8  防灾通信	251

26.9  火灾自动报警系统	252

26.10  环境与设备监控系统	256

26.11  自动售检票系统	256

26.12  门禁	257

26.13  综合监控	257

26.14  接地、防雷、过电压保护措施	258

27  环境保护	260

27.1  一般要求	260

27.2  主要设计原则	260

27.3  基本环境保护措施	261

27.4  其他要求	263

28  安防系统	264

28.1  系统概述	264

28.2  系统功能	264

28.3  系统构成	264

28.4  其他要求	265

28.5  电源、接地及防雷要求	265

29  计算机综合信息系统	266

29.1  系统概述	266

29.2  主要设计原则	266

29.3  系统功能要求	266

29.4  系统性能指标要求	266

29.5  系统构成要求	267

29.6  接口要求	267

29.7  其它要求	267

30 安检系统	269

30.1  一般规定	269

30.2  系统构成	269

30.3  系统功能	270

30.4  设备选型、配置及布置原则	270

30.5  供电与接地	270

30.6  系统接口	271

本规范用词说明	272

引用标准名录	 PAGEREF _Toc52197777 \h 27

3

Content

1  General Provisions	1

2  Terms	3

3  Operating Organization	8

3.1  General Requirement	8

3.2  Ridership Prediction	8

3.3  Standing Standard	9

3.4  System Design Capacity	9

3.5  Operation Organization	9

3.6  Dwell Time and Operation Speed	10

3.7  Operational Sidings	11

3.8  Operating Managemen	12

4  Vehicle、Gauge	14

4.1  Vehicle	14

4.2  Gauge	22

5  Line	27

5.1  General Requirement	27

5.2  Plane of the Line	28

5.3  Profile of the Line	32

6  Track	34

6.1  General Requirement	34

6.2  Rails and Accessories	34

6.3  Fasteners	35

6.4  Sleeper and Bed	35

6.5  Turnout	36

6.6  Track Vibration Reduction Measures	38

6.7  Track Accessory Equipment	39

7 Station Building	40

7.1  General Requirement	40

7.2  Station Location Selection and General Plane Layout	40

7.3  MainBuilding of Station	41

7.4  Transfer Station (including transfer channel)	44

7.5  StationAuxiliary Building	45

7.6  MainService Facilities of the Station	47

7.7  Ground Landscape	51

7.8  Energy Saving Strategies for Station	51

7.9  Station Space Utilization	52

7.10  Other Uniform Provisions	53

8  Decoration and Guiding	54

8.1  General Provisions for Station Decoration Design	54

8.2  Decoration in Public Areas	54

8.3  Equipment area Decoration	57

8.4  Track area Decoration	59

8.5  Public Area Toilet and Mother and Baby room	59

8.6  Guiding Sign	59

9  Elevated Structure	64

9.1  General Requirement	64

9.2  Load	66

9.3  Limiting Value of Structure Stiffness	68

9.4  Engineering Material and Durability	70

9.5  Structural Design	72

9.6  Structural Requirements	73

9.7  Station Structure	74

9.8  Interface Design	74

9.9  Bridge Safety and Maintenance Facilities	75

10  Underground Structure	75

10.1  General Requirement	75

10.2  Load	77

10.3  Structural Design	79

10.4  Underground Station	85

10.5  Underground Section	86

10.6  Ground Sructure	89

10.7  Seismic Design	89

10.8  Engineering Waterproofing	92

11  Ventilation and Air-conditioning	98

11.1  General Requirement	98

11.2  Main Design Standard	98

11.3  Underground Line	100

11.4  Above Ground Line 	103

11.5  Monitoring and Control	103

12  Water Supply and Drainage	105

12.1  General Requirement	105

12.2  MajorDesign Criteria	105

12.3  Water Supply	106

12.4  Drainage	106

12.5  Pipes and Joints	107

12.6  Water Supply and Drainage Equipments Control	108

13  Power Supply	109

13.1  General Requirement	109

13.2  Power Supply System	110

13.3  Substation	112

13.4  Traction Power Network	120

13.5  Power Monitoring and Power Intelligent Operation and Maintenance	129

13.6  Cabling	133

13.7  Stray Current Protection and Grounding	135

13.8  Power and Lighting	137

13.9  Power Supply Workshop	144

13.10  Interface Requirement	147

14  Communication	149

14.1  General Requirement	149

14.2  Special Communication System	149

14.3  Metro Public Mobile Communication System	154

14.4  Metro Police Communication system	154

14.5  Passenger Information System	154

14.6  Technical Requirements For Communication Rooms	155

15  Signal	157

15.1  General Requirement	157

15.2  System Requirement	157

15.3  Automatic Train Control System	159

15.4  Automatic Train Supervision System	159

15.5  Automatic Train Protection System	161

15.6  Automatic Train Operation System	162

15.7  Computer Interlocking System	163

15.8  Signal System of Base for Vehicle	164

15.9  Electromagnetic Compatibility and Protection	166

15.10  Power Supply、Grounding and Anti-Thunder	166

15.11  Others	167

16  Escalators and Lifts	169

16.1  General Requirement	169

16.2  Design Principles	169

16.3  Design Parameters and Technical Performance	170

17  Automation Fare Collection& Customer Service System	175

17.1  General Requirement	175

17.2  Automation Fare Collection System	175

17.3  Customer Service System	177

17.4  Ticket Type and Management Mode	178

17.5  Choose Form、Setting and Layout Principles of Facilities	178

17.6  Power Supply and Grounding	179

17.7  System Interface	179

18  Automatic Fire Alarm System	180

18.1  General Requirement	180

18.2  System Composition and Function	180

18.3  Automatic Control System for Fire Protection	181

18.4  Fire Detector and Alarmdevice Establishment	182

18.5  Fire Protection Control Room	183

18.6  Power Supply, Lighting Protection and Grounding	183

18.7  Cabling	183

19  Building Automatic System	185

19.1  General Requirement	185

19.2  Main Design Principles	185

19.3  Basic Functions of the System	185

19.4  Basic Requirements for Hardware	186

19.5  Basic Requirements for Software	187

19.6  Network Structure and Function of System	188

19.7  Cabling and Grounding	189

20  Operations Control Center	190

20.1  General Requirement	190

20.2  Process Design	190

20.3  Informatization	191

20.4  Comprehensive Operations Control System	199

20.5  Architecture and Decoration	200

20.6  Cabling	200

20.7  Power Supply，Lighting Protection and Grounding	200

20.8  Ventilation，Air-conditioning and Heating	201

20.9  Lighting and Emergency Lighting	201

20.10  Fire Protection and Security	201

21  Vehicle Base	203

21.1  General Requirement	203

21.2  Line Network Command Platform	204

21.3  Location and General Plane Design	208

21.4  Vehicle Operating Conditioning Facilities	209

21.5  Vehicle Maintenance Facilities	210

21.6  Comprehensive Repair Center	211

21.7  Material Storage Facilities	212

21.8  Rescue Facilities	212

21.9  Production and Office	212

21.10  Logistics Service Facilities	212

21.11  Training Facility	213

21.12  Fully Automated Driving Vehicle Base	213

21.13  Station and Railway Line	214

21.14  Construction	215

21.15  Estate Development	219

22  Integrated Supervisory and Control System	220

22.1  General Requirement	220

22.2  Principle of System Setting	220

22.3  BasicFunctionas of System	220

22.4  System Composition	222

22.5  Software Design Requirements	222

22.6  Interface Design Requirements	223

22.7  System Performance Index	223

22.8  Project Facilities Requirements	223

23  Access Control	224

23.1  General Requirement	224

23.2  Security Class and Monitoring Target	224

23.3  System Structure	228

22.4  System Function	228

22.5  Equipment Installation Requirements	230

22.6  System Interface	230

24  Platform Screen Door	231

24.1  General Requirement	231

24.2  Design Principles	231

24.3  Design Parameters	232

24.4  System Structure and Configuration Requirement	233

24.5  Requirements of Insulation and Grounding	235

24.6  Requirements of Devices Room Configuration	235

26.7  Interface Functional Design	235

25  Flood Gate and Civil Air Defence Works	237

25.1  General Requirement	237

25.2  Flood Gate	237

25.3  Civil Air Defence Construction	240

26  Disaster Prevention	244

26.1  General Requirement	244

26.2  Extinguishing and Protection for Station and Section	244

26.3  Escalators, Lifts and Flood Gate	247

26.4  Structural Engineering	248

26.5  Water Supply for Fire Protection and Extinguish Fire	248

26.6  Ventilation, air-conditioning and Smoke Control System	249

26.7  Power Supply for Extinguishing and Protection Equipment	251

26.8  Communication for Disaster Prevention	251

26.9  Automatic Fire Alarm System	252

26.10  Building Automatic System	256

26.11  Automation Fare Collection System	256

26.12  Access Control	257

26.13  Integrated Supervisory and Control System	257

26.14  Grounding, Lighting Protection and Protection for Over-voltage	258

27  Environmental Protection	260

27.1  General Requirement	260

27.2  Primary Design Philosophy	260

27.3  FundamentalEnvironment Protection Measurements	261

27.4  Others	263

28  Security System	264

28.1  General Description	264

28.2  System Functionality	264

28.3  System Structure	264

28.4  Other Requirement	265

28.5  Power Supply, Grounding and Lighting Protection	265

29  Computer Comprehensive Information System	266

29.1  System Overview	266

29.2  Main Design Principles	266

29.3  System Functional Requirements	266

29.4  System Performance Requirements	266

29.5  System Structure Requirements	267

29.6  Interface Requirements	267

29.7  Other Requirements	267

30 Security Inspection System	269

30.1  General Requirement	269

30.2  System Composition	269

30.3  System Function	270

30.4  EquipmentSelection\Equipment Configuration and Layout Principle	270

30.5  ElectricSource and Grounding	270

30.6  System Interface	271

Explanation of Wording in This Code	272

List of Quoted Standards	273

- 1  总则

1.0.1  为使各市城市轨道交通设计安全可靠、符合市情、经济合理和技术先进，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于各市内采用钢轮钢轨系统、最高运行速度不超过120km/h的城市轨道交通新建或延伸线工程设计。既有线路的改建、扩建工程可参照执行。

1.0.3  城市轨道交通工程设计必须符合各市城市国土空间总体规划和各市综合交通规划、城市轨道交通线网规划。轨道交通线网规划应与铁路、机场、港口等综合客运枢纽规划相衔接。

1.0.4  以智慧城轨为建设目标，宜构建网络化智能运输组织体系和线网运营调度（应急）指挥中心，实现运能运量精准匹配、适应线网运输互联互通、乘客出行快捷便利、网络化运输组织高效的要求。

1.0.5  城市轨道交通工程的建设规模、设备冗余、车辆基地和停车场用地面积，应按预测的远期客流量和列车通过能力确定。对运营有影响的土建工程可按远期规模一次建成，对于可分期建设的工程和配置的设备，应考虑分期扩建和增设。

1.0.6  设计年限应分为初期、近期、远期。初期应按建成通车后第3年确定，近期应按建成通车后第10年确定，远期应按建成通车后第25年确定。

1.0.7  凡是采用专用轨道、列车化，高速度、高密度运营的线路，应采用全封闭型式；系统设计最大能力规定如下：

（1）市区线不宜小于30 对/h；

（2）市域快线宜按24对/h控制。快慢车组合运营模式，应预留站站停模式30对/h储备能力。

1.0.8  城市轨道交通工程的主体结构工程，设计使用年限为100年。使用期间可以更换且不影响运营的次要结构构件，设计使用年限可为50年。

1.0.9  车辆额定定员为车辆座位数和站立的乘客数之和（即AW2），站席按6人/m2计算。车辆超员（AW3），站席按9人/m2，作为车辆构造强度计算依据。运营载客定员（自定），站席按5人/m2确定。当平均运距大于12（或15)km以上，站席可按4人/m2确定。

（注：站席标准差1人/m2，载客量相差14%，也是运能设计的余量）

1.0.10轨道交通工程的线路功能定位、服务水平、系统运能、线路走向及起讫点、车辆基地选址和资源共享等，按照站城一体化设计理念，从节约土地资源出发，结合城市规划用地条件，应拉近地铁车站，统一考虑车辆段上盖开发和一体化设计。

1.0.11  各条线之间的联络线的设置，应为线路之间大型设备调用和工程车过轨运行等提供可能的通路，根据车辆制式、车辆段资源共享和环境条件等因素而确定。

1.0.12  车站设计应以人为本，功能为主，车站总图布局应满足乘降安全，环境舒适，视野通透，标志清晰，出入流畅，换乘便捷。共性部分应予标准化，定型化。同时根据不同客流量级和换乘方式，应进行差异化设计，合理控制规模。

1.0.13  换乘站设计应根据线形、地形、站型和结构工法，按预测最大换乘客流，选择流向清晰，距离最短，高差最小，换乘顺捷为原则，可采用同台平行换乘、岛侧十字换乘、T型换乘、L型换乘以及通道换乘等形式。换乘节点设计必须考虑人性化设计，宜设置上下行自动扶梯，当换乘通道较长是，可设置自动步道。

1.0.14  线路和车站的设计，应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施，并应符合国家和本市现行的城市环境保护的有关规定。各系统排放的废气、废水及废物应符合国家和市现行有关排放标准。

1.0.15  地面和高架站，应满足运营功能，建筑造型轻巧，控制结构体量，与城市景观和环境协调。

1.0.16  合理选择冷却塔设置位置，尽量避开敏感点，冷却塔周边应设置围蔽措施。

1.0.17  机电设备及车辆选型应根据各市情况，采用满足功能要求、技术经济合理的成熟产品，并应考虑标准化和通用性，实现轨道交通网络的互联互通。

1.0.18  新线通信、信号、综合监控、FAS、BAS及AFC等专业中的站名应统一采用“数据字典”的设计原则，并建立站名编码方案在软件编程中使用。

1.0.19车辆、建筑、通风空调、给排水等专业的设计应采取“以人为本、绿色健康”的技术措施降低人员密集的封闭空间内传染病传播的可能性，并满足国家及地方卫生防疫相关要求。

1.0.20  城市轨道交通工程设计应在不影响安全可靠和不降低使用功能的条件下，采取各种有效措施降低工程全生命周期成本。

1.0.21  城市轨道交通工程设计除应遵守本标准规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

在满足本系统的安全、功能、环境需求的前提下，城市轨道交通工程人防要求由各市人防办根据具体情况确定，区间人防隔门的设计和安装应以不影响区间安全疏散和隧道通风为原则。

- 2  术语

2.0.1  轨道交通  metro（underground railway、subway）

在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行，位于中心城区的线路基本设在地下隧道内，中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上。

2.0.2  设计使用年限  designed lifetime

在一般维护条件下，保证工程正常使用的最低时限。

2.0.3  主体结构  main structure

车站与区间保障列车安全运营和结构体系稳定的主要受力结构。

2.0.4  旅行速度  operation speed

正常运营情况下，列车从起点站发车至终点站停车的平均运行速度。

2.0.5  最高运行速度  maximum running speed

列车在正常运营状态下所达到的最高速度。

2.0.6  限界  gauge

限定车辆运行及轨道区周围构筑物超越的轮廓线，分车辆限界、设备限界和建筑限界。

2.0.7  车辆轮廓线  vehicle profile

设定车辆所有横断面的包络线。

2.0.8  车辆限界  vehicle gauge

车辆在平直线上正常运行状态下所形成的最大动态包络线，用以控制车辆制造，以及制定站台和站台门的定位尺寸。

2.0.9  设备限界  equipment gauge

车辆在故障运行状态下所形成的最大动态包络线，用以限制行车区的设备安装。

2.0.10  建筑限界  structure gauge

在设备限界基础上，满足设备和管线安装尺寸后的最小有效断面。

2.0.11  正线  main line

载客列车运营的贯穿全程的线路。

2.0.12  配线  sidings

地铁线路中除正线外，在运行过程中为列车提供收发车、折返、联络、安全保障、临时停车等功能服务，通过道岔与正线或相互联络的轨道线路。包括折返线、渡线、联络线、临时停车线、出入线、安全线等。

2.0.13  试车线  testing line

专门用于车辆动态性能试验的线路。

2.0.14  轨道结构  track structure

路基面或结构面以上的线路部分，由钢轨、扣件、轨枕、道床等组成。

2.0.15  无缝线路  seamless track

钢轨连续焊接或胶结超过两个伸缩区长度的轨道。

2.0.16  伸缩调节器  expansion joint

调节钢轨伸缩量大于构造轨缝的装置。

2.0.17  基床  subgrade bed

路基上部承受轨道、列车动力作用，并受水文、气候变化影响而具有一定厚度的土工结构，并有表层与底层之分。

2.0.18  车站公共区  public zone of station

车站公共区为车站内供乘客进行售检票、通行和乘降的区域。

2.0.19  无缝线 路纵向水平力longitudinal force due to contin-uous welded roil

指无缝线路伸缩力和挠曲力产生的纵向水平力。

2.0.20  无缝线路断轨力 breaking force of continuous welded rail

因长钢轨折断引起桥梁与长钢轨相对位移而产生的纵向力。

2.0.21  风-车-桥系统耦合振动分析analysis of wind- train-bridge coupling vibration

建立列车-桥梁耦合振动模型，为求解风荷载作用下列车和桥梁振动响应而进行的非线性有限元分析。

2.0.22  明挖法  Cut and Cover Method

由地面挖开的基坑中修筑地下结构的方法。包括明挖、盖挖顺作和盖挖逆作等工法。

2.0.23  盖挖顺作法  cover and cut-bottom up method

作业顺序为在地面修筑维持地面交通的临时路面及其支撑后，自上而下开挖土方至坑底设计标高，再自下而上修筑结构。

2.0.24  盖挖逆作法  cover and cut-top down method

作业顺序与传统的明挖法相反，开挖地面修筑结构顶板及其竖向支撑结构后，在顶板的下面自上而下分层开挖土方分层修筑结构。

2.0.25  矿山法  mining method

修筑隧道的暗挖施工方法。传统的矿山法指用钻眼爆破的施工方法，又称钻爆法，现代矿山法包括软土地层浅埋暗挖法及由其衍生的其他暗挖方法。

2.0.26  盾构法  shield method

用盾构机修筑隧道的暗挖施工方法，为在盾构钢壳体的保护下进行开挖、推进、衬砌和注浆等作业的方法。

2.0.27  防水等级  grade of waterproof

根据工程对防水的要求确定的结构允许渗漏水量的等级标准。

2.0.28  开式运行  open mode operation

地铁隧道通风与空调系统运行模式之一。开式运行时，隧道内部空气通过风机、风道、风亭等设施与外界大气进行空气交换。

2.0.29  闭式运行  close mode operation

地铁隧道通风与空调系统运行模式之一。闭式运行时，隧道内部基本上与外界大气隔断，仅供给满足乘客所需的新鲜空气量。

2.0.30  合流制排放  combined sewer system

除厕所污水以外的消防及冲洗废水、雨水等废水合流排放的方式。

2.0.31  集中式供电  centralized power supply mode

由本线或其他线路的主变电所为本线牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。

2.0.32  分散式供电  distributed power supply mode

由沿线引入城市中压电源为牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。

2.0.33  混合式供电  combined power supply mode

由主变电所和城市中压电源共同为牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。

2.0.34  大双边供电  over bi-traction power supply

当某一中间牵引变电所退出运行，由两侧相邻牵引变电所对接触网构成双边供电的方式。

2.0.35  电力监控系统power supervisory control and data acquisition system （SCADA）

电力数据采集与监视控制系统，包括遥控、遥测、遥信和遥调功能。

2.0.36  传输系统  transmission system

为专用通信系统中的各系统、信号、电力监控、防灾、环境与设备监控和自动售检票等系统提供控制中心、车站、车辆基地等地之间信息传输系统。

2.0.37  视频监视系统 image monitoring system

为控制中心调度员、各车站值班员、列车司机等提供有关列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等方面视觉信息的设备总称，又称闭路电视系统。

2.0.38  列车自动控制  automatic train control (ATC)

信号系统自动实现列车监控、安全防护和运行控制技术的总称。

2.0.39  列车自动监控  automatic train supervision (ATS)

根据列车时刻表为列车运行自动设定进路，指挥行车，实施列车运行管理等技术的总称。

2.0.40  列车自动防护  automatic train protection (ATP)

自动实现列车运行安全间隔、超速防护、进路安全和车门等监控技术的总称。

2.0.41  列车自动运行  automatic train operation (ATO)

自动实行列车加速、调速、停车和车门开闭、提示等控制技术的总称。

2.0.42  全自动运行Fully automatic operation

全自动运行系统是基于现代计算机、通信、控制和系统集成等技术，由信号、车辆、综合监控、通信、站台门等与列车运行相关的设备组成，实现列车运行全过程自动化的系统。

2.0.43  自动售检票系统automatic fare collection system（AFC）

基于计算机、通信网络、自动控制、自动识别、精密机械和传动等技术,实现地铁售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的机电一体化、自动化和信息化系统。

2.0.44  清分系统  central clearing system

用于发行和管理地铁车票，对不同线路的票、款进行结算，并具有与城市其他公共交通卡进行清算功能的系统。

2.0.45  火灾自动报警系统automatic fire alarm system (FAS)

用于及早发现和通报火灾，以便及时采取措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防报警设施。

2.0.46  综合监控系统  integrated supervisory and control system(ISCS)

基于大型的监控软件平台，通过专用的接口设备与若干子系统接口，采集各子系统的数据，实现在同一监控工作站上监控多个专业，调度、协调和联动多系统的集成系统。

2.0.47  运营控制中心(operation control center)（OCC）

调度人员通过使用通信、信号、综合监控（电力监控、环境与设备监控、火灾自动报警）、自动售检票等中央级系统操作终端设备，对地铁全线（多线或全线网）列车、车站、区间、车辆基地及其他设备的运行情况进行集中监视、控制、协调、指挥、调度和管理的工作场所，简称控制中心。

2.0.48  门禁系统  access control system (ACS)

集计算机、网络、自动识别、控制等技术和现代安全管理措施为一体的自动化安全管理控制系统。又称人员出入口安全管理控制系统。

2.0.49  环境与设备监控系统  building automatic system (BAS)

对地铁建筑物内的环境与空气调节、通风、给排水、照明、乘客导向、自动扶梯及电梯、站台门、防淹门等建筑设备和系统进行集中监视、控制和管理的系统。

2.0.50  乘客信息系统  passenger information system（PIS）

为站内和列车内的乘客提供有关安全、运营及服务等综合信息显示的系统设备总称。

2.0.51  轮椅升降机  platform lift for straight stairway

一种设置在楼梯旁用于运送坐轮椅车的乘客上、下楼梯的设备。

2.0.52  站台门  platform edge door

安装在车站站台边缘，将行车的轨道区与站台候车区隔开，设有与列车门相对应、可多极控制开启与关闭滑动门的连续屏障。

2.0.53  应急门  emergency escape door

站台门设施上的应急装置，紧急情况下，当乘客无法正常从滑动门进出时，供乘客由车内向站台疏散的门。

2.0.54  车辆基地  base for the vehicle

地铁系统的车辆停修和后勤保障基地，通常包括车辆段、综合维修中心、物资总库、培训中心等部分，以及相关的生活设施。

2.0.55  车辆段  depot

停放车辆，以及承担车辆的运用管理、整备保养、检查工作和承担定修或架修车辆检修任务的基本生产单位。

2.0.56  停车场  parking lot, stabling yard

停放配属车辆，以及承担车辆的运用管理、整备保养、检查工作的基本生产单位。

2.0.57  联络通道  connecting  bypass

连接同一线路区间上下行的两个行车隧道的通道或门洞，在列车于区间遇火灾等灾害、事故停运时，供乘客由事故隧道向无事故隧道安全疏散使用。

2.0.58  防淹门  flood gate

防止外部洪水涌入地下车站与区间隧道的密闭设施。

2.0.59  噪声敏感目标  noise sensitive target

指学校、医院、卫生院、居民住宅、敬老院、幼儿园等对噪声敏感的建筑物或区域。

2.0.60  安检系统Security inspection system

采用X射线等技术对旅客行包进行安全检查，防止旅客携带容易引起爆炸、燃烧、腐蚀或有放射性的物品及枪支、管制刀具等可能危害公共安全的物品。

- 3  运营组织

- 3.1  一般规定

3.1.1  运营组织设计应根据城市轨道交通线网规划、预测客流量和乘客出行需求，形成系统的运营概念，明确运营需求，确定系统的设计规模、运营模式和运营管理方式。

3.1.2  线路的客流预测，应以城市轨道交通线网为基础，结合各条线路的建设时序和沿线城市发展与用地状况，确定各年限的客流数据，并进行客流变化的风险分析。

3.1.3 运营设计规模应以满足各设计年限的客流预测需求为基本，研究车辆选型、编组和发车密度的合理组合，以适应不同年限、不同地段和不同时段的客流特征，组织不同的运行方案，既提高运输效率和服务水平，又降低建设成本和运营成本，为长期发展留有余地。

3.1.4  运营模式应明确列车运行、调度指挥、运营辅助系统、维修保障系统、应急保障系统和人员组织等内容的管理模式，使系统功能和运营需求紧密结合，明确在各种运营状态下的管理方式，各子系统之间以及系统与人员组织之间的相互关系。

3.1.5  运营方案的研究应兼顾合理性、经济性与可行性，明确全线运行模式、列车交路、行车计划、旅行速度、车站配线等；运营方案应兼顾灵活性，为将来运营实施留有调整余地。

3.1.6 为保障运营功能和提高运行效率，应在全线布设各类功能配线。同时在功能和工程兼容条件下，合理确定配线分布位置、距离和组合形式。

3.1.7 城市轨道交通线路（包括市域快速轨道交通线路）运营的时间目标应符合城市总规、线网规划提出的区域之间的时空目标要求。全线全程运行时间目标宜控制为1h。

3.1.8 当全线运行时间难以实现时空目标要求时，可采用快慢车运营模式。需根据客流需求量级和客流特性，合理确定快慢车的开行模式、核定快慢车比例和运量。

- 3.2  客流预测

3.2.1 客流预测应以城市总体规划、城市综合交通规划以及轨道交通线网规划为依据，在线网规划和建设规划阶段，应达到线网全日客流总量、线路与车站的高峰小时客流量级的基本控制。在工可、初步设计阶段，应对拟建线路，按设计年限，进行线路与车站的客流全面预测和客流敏感性分析。

3.2.2 每条线路的客流预测应以开通年为基准、对初期（3年）、近期（10年）和远期（25年）分别预测。若一条线路分段建设，每段通车时间相距3年以上，应按不同项目实施。后期实施的项目，设计年限应按后期项目建成通车年为基准年，重新推定初期、近期和远期设计年限，进行全线客流预测。

3.2.3 各设计年限的客流预测成果，应对线路客流，车站客流（包括换乘站）和节假日客流进行定性、定量分析，以作为线路、车站、运营设计的依据。对于客流组成与出行特征差别较大的线路，应进行相应特征分析并区分数据。客流预测宜包含临近城市互联互通的客流影响及特征变化。

3.2.4  客流预测应针对不同目标年，选取不同敏感性因素，对客流指标进行敏感性分析。敏感性分析结论中应给出全日客流量及高峰小时最大单向断面流量的波动范围，以作为运营组织抗风险设计的参考依据。

- 3.3  站立标准

3.3.1  根据线路功能定位、客流特征与出行需求确定运营舒适度服务目标，制定合理的座位比例与站立密度，运营舒适度服务目标的设定既要考虑提高系统的服务水平，又要兼顾工程经济性。

3.3.2  市区线宜按照5人/m2的站席标准，在节假日及突发客流时按照6人/m2的站席标准控制。市域快速轨道交通线路或平均运距大于15km的线路，宜采用横排座位，可采用4～5人/m2的站席标准。延伸线可参照既有线标准设计。

- 3.4  运能设计

3.4.1  线路输送能力设计应在分析预测客流的基础上，根据沿线用地规划性质和乘客出行特征、客流断面分布特征综合确定，满足各设计年限单向高峰小时最大断面客流量的需要，宜留有5%～10%的富裕量。

3.4.2  每条线路的系统运能应满足全线远期高峰小时各站间客流断面预测值和客流的波动范围值。

3.4.3  系统最大设计能力应根据客流规模、客流增长趋势和远期设计行车密度等综合研究确定，市区线系统最大设计能力按不宜小于30 对/h控制；市域快速轨道交通线路采用快慢车组合运营模式时，系统最大设计能力宜按24对/小时控制，并预留站站停模式系统最大设计能力30对/h条件；市域动车组系统最大设计能力可参照《城际铁路设计规范》。折返站的折返能力、大客流集散车站集散能力和追踪能力、车辆基地出入线能力以及主线与支线的接轨站通过能力等，均应与正线最大通过能力相匹配。

3.4.4  车辆的数量应按初期运营规模和检修的需要进行配置，近、远期再根据客运量增长的需要增配。

- 3.5  行车组织

3.5.1  正线线路应采用双线、分上下行，右侧行车制。线路总体走向应“由西向东”为主导，上行方向为右线，并与右线里程递增方向一致。反之为下行；南北向线路可以由南向北为上行方向，反之为下行；环线线路原则上以外环为上行，内环为下行。

3.5.2  线路运能设计应满足客流预测需求，并应考虑运营线网之间列车运行密度的匹配性，按照线网服务水平和运输能力的要求进行行车组织设计。并预留一定的运能余量和系统储备，以应对客流预测的波动风险。

3.5.3 从网络化运营整体服务水平考虑，并保持与换乘线路运行密度合理匹配，市区范围内不同运量等级的线路，初期的行车间隔不宜大于4-5min，市域快速轨道交通线路初期行车间隔宜为8-10min。

3.5.4 根据全线不同时段和区段的客流断面形态特征和客流量级差异，进行行车组织设计，组织大小交路运行时，应选择合理的折返站，大小交路行车对数宜取1∶1或2∶1，也可取倍数比例，小交路长度不宜小于15km。考虑到客流的不确定性，对长大线路除正常折返站外,宜预留1-2处小交路折返的条件，并在设置停车线的车站具备折返功能，以提高运营的灵活性。

3.5.5 主支线贯通运营的线路，应核算正线客流断面的承受能力，并在接轨站设置主支线同站台平行进路。当支线既要贯通又要独立折返运行时，接轨站宜设置为双岛四线配线型式；当支线独立折返运行时，支线线路长度不宜小于15km。

- 3.6  停站时间与列车速度

3.6.1  各中间站列车停站时间，应根据预测的车站客流进行计算，包括乘客上下车时间、开关门时间。乘客上下客时间应考虑车站高峰小时系数；每名乘客进出车门平均耗时取0.6s/人，车门宽度低于1.4m时取1.0s/人，车门数量小于4对/辆时取值应相应增加。

3.6.2  在正常运行状态下，列车应在车站停止后车门才能开启；应通过目视或技术手段确认车门关闭，列车才能启动。在有站台门的车站列车开关门时间不宜大于15秒，乘客比较拥挤的车站不宜大于17秒。采用全自动驾驶模式线路列车开关门时间可适当降低8-10秒。

3.6.3  停站时间的计算应留有裕量，一般车站停站时间不宜小于30秒，换乘车站和折返站不宜小于40秒。

3.6.4  快慢车组合运行线路，中间站为越行站，正常情况下慢车停站待避时间不应大于5分钟。

3.6.5  列车牵引计算应在综合考虑线路条件和车辆性能的基础上，确定合理的运行速度。正常情况下的列车牵引计算的加速度、制动减速度宜按列车常用加、减速度的80-90%取值，并应满足旅行速度目标要求；且列车起、制动加速度均不宜大于0.90m/s2。

3.6.6  列车正常运营状态下ATO目标速度应与设计最高运行速度一致，并可瞬间超速5-10km/h，相关专业设计均应满足此要求。

3.6.7  一般市区线路采用最高运行速度80km/h 列车运营时，旅行速度不宜低于35km/h。对于线路较长、站间距较大的线路，宜采用最高运行速度大于80km/h 的系统，旅行速度应相应提高，不宜小于最高运行速度的40%～50％。

3.6.8  考虑到初期配车需求及今后列车增购的时间周期等因素，初期计算配车旅行速度可在计算旅行速度基础上适当降低10%左右，以增加运能储备，提高抗风险能力。

3.6.9 列车故障状态下，推送运行速度依工况而定：

一、当故障列车载有乘客时，推送速度不宜大于25km/h；

二、当故障列车为空车时，推进运行速度不宜大于30km/h，牵引运行速度不宜大于45km/h。

三、市域动车组列车故障状态下推送速度可参照《城际铁路设计规范》执行。

3.6.10 快慢车模式下，列车到达或通过站台（设站台门）的速度不宜低于 80km/h。

- 3.7  车站配线

3.7.1 为保障运营功能和提高运行效率，应在全线布设各类功能配线：根据全线网络确定联络线、车辆基地确定出入线，运行交路确定折返线、故障列车救援确定停车线、快慢车运行确定越行避让线。并在功能和工程兼容条件下，合理确定配线分布位置、距离和组合形式。

3.7.2  列车故障救援以推送至停车场、终点站、一线两列位停车线为主。为满足故障运行工况，每隔5～6座车站（或8～10km）应设置故障列车待避线，其间每相隔2～3座车站（约3～5km）应加设渡线。最高运行速度120km/h及以上的线路停车线设置间距不宜超过15km，有条件的线路特别是高架线路宜适当增设渡线。采用快慢车运营模式线路，其慢车待避线可兼做停车线。若有特别长大区间，宜在区间增设配线并就故障救援、疏散等作专题研究。

3.7.3 根据运营组织要求，交路折返站折返线的设置应符合以下规定：

1.永久终点站、临时终点站有条件应设置站前、站后双折返的配线型式。当临时终点站后续工程的建设周期明确，且在近期内建成的，可不设站前单渡线，或采用站前折返配线型式。

图3.7.3-1 岛式永久终点站                  图3.7.3-2 侧式永久终点站

2.由于工程实施条件限制而无法实施站前或站后配线的永久终点站，宜在其相邻的车站设置单渡线。

图3.7.3-3 站后折返                        图3.7.3-4 站前折返

3.中间站（小交路折返点）折返线设计应考虑远期客流影响，小交路折返点宜设置两条折返线。为有利故障列车从区间进入折返线（停车线），宜设置与正线贯通的单渡线。

3.7.4  全线停车线宜按照线路中心对称分布，工程条件允许情况下，停车线宜连接四个方向（“4条腿”），在有故障情况下可使列车灵活进出停车线及折返线，且折返方向优先保证疏导大客流方向，便于大客流方向开行站后折返的小交路列车。当设置停车线车站距车辆基地超过16km时，宜结合全线配线情况采用“1线2列位”形式，必要时可在“1线2列位”停车线上设检修地沟及照明等检修条件。停车线均应兼容折返功能。

图3.7.4-1 三线模式中间停车线     图3.7.4-2 四线模式中间停车线

图3.7.4-3 一线两列为模式中间停车线

3.7.5  出入线在日常运营中使用频繁，为方便收发列车并提高运营效率，出入线宜设置为双线，在相近车站端部接轨。在工程条件许可情况下宜采用“八字线”或“双岛三线”接轨方案。

图3.7.5 中间车站出入段线

3.7.6  对易发生突发客流的车站，宜统筹全线配线设置及运行条件，在站端区间或相邻车站设置停车线，提供备用车停放条件，应对大规模突发客流。

3.7.7  越行站除正线外应设置避让线，满足单方向越行或双方向越行的需要。采用快慢车运行模式的线路在工程技术经济可行的条件下，宜增设渡线、停车线，满足上下行联通及列车存放，以提高列车降级情况下的灵活调度。

图3.7.8 越行站配线形式

3.7.8  道岔选型应满足系统折返能力、列车直向通过速度要求且有利于降低运营维修成本，列车编组超过6辆的线路折返线宜采用12#道岔。

- 3.8  运营管理

3.8.1  运营管理机构的设置，应在综合考虑网络运营管理功能的基础上，满足线路运营管理任务的要求，通过科学的管理方式、合理的人员安排和组织机构设置，实现系统的安全、高效、节能的管理。

3.8.2  运营管理应根据线网规划和各线条件，充分考虑运营管理和维修保障的资源共享。

3.8.3  运营管理系统应根据现场设备设施的维修维护、物资管理的需要，建立设备、设施的标识系统，满足设备设施运营状态、维修状态的监控与管理。

3.8.4  运营定员应综合考虑运营管理模式、维修模式、线路条件等因素计算确定，市区线路运营定员指标宜45-60人/km取值，市域快速轨道交通线路设计定员指标宜取30-50人/km取值。采用全自动驾驶模式线路运营定员指标可适当降低。

3.8.5  运营管理应具备正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态下的运营管理模式。运营机构应对不同的运营状态制定相应的管理规程和规章制度，包括工作流程和岗位责任。

3.8.6  宜采用计程和计时票制，并应具备对客流数据和票务收入进行自动统计的能力，并应能给出时段客流断面与拥挤度，以方便客流疏导和运营组织。

- 4  车辆、限界

## 4.1  车辆

4.1.1  车辆的基本设计准则应符合以下规定：

1 列车使用寿命为30 年。

2 车辆应能满足如下使用条件：

1）环境条件

车辆应能在下述环境条件下正常工作：

表4.1.1-1 环境参数

| 环境条件 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 海拔高度 | ≤1200m |
| 环境温度 | -5℃-+40℃ |
| 相对湿度为97%时 | 最高气温29℃ |
| 太阳光 | 热带中午日照射 |
| 空气中杂质 | 二氧化硫、硫酸、盐雾、臭氧、酸雨 |
| 年平均雨量 | 不高于2000mm |
| 车辆应适应地下、地面和高架线路上的运营 |  |

2）线路条件

车辆应能适应线路条件见线路章节。

3）供电条件

车辆应能适应下列的供电条件：

（1）接触网供电车辆

表4.1.1-2 接触网供电车辆参数

| 供电条件 | 区域 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 供电方式 | 隧道外 | 柔性架空接触网 |
|  | 隧道内 | 刚性架空接触网 |
| 供电电压 | - | DC1500V |
| 电压波动范围 | - | DC1000~1800V |
| 线路最高电压（不超过5分钟） | - | DC1950V |
| 接触网高度 | 车辆段 | 4400~5400mm |
|  | 地面或高架线 | 4400~4600mm |
|  | 隧道内 | 4000~4040mm |

（2）第三轨供电车辆

表4.1.1-3 第三轨供电车辆参数

| 供电条件 | 区域 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 供电方式 | 高架及地面区间 | 第三轨 |
|  | 隧道内 | 第三轨 |
|  | 车辆段内 | 接触网 |
| 供电电压 | - | DC1500V |
| 电压波动范围 | - | DC1000~1800V |
| 线路最高电压 （不超过5分钟） | - | DC1950V |
| 接触网/第三轨高度 | 车辆段内接触网高度 | 4400~5400mm |
|  | 隧道内、地面或高架线第三轨高度 | 轨面以上200mm |

3 车辆应按右侧行车要求设计。

4 车辆动态包络线应符合的限界要求见限界章节。

4.1.2  车辆的基本技术要求应符合以下规定：

1 运行安全性

1）列车以规定速度通过道岔和曲线时，车轮的侧压力（L）和垂直压力（P）之比不得超过0.8；

2）转向架蛇行运动应具有衰减特性，轮重减载率在正常条件下≤0.6，在空气弹簧未充风时≤0.65。

2 平稳性及舒适度

在轮对踏面新近镟过和轨道在合格维护(轨道维护标准基于中华人民共和国铁道部—铁路线路维修规则，2001)的情况下：

应按照GB5599规定的测试方法，列车在任何载荷和速度下，垂向及横向运行平稳性指标＜2.5；经过150000km运行后，在上述条件下，其垂向和横向平稳性指标应＜2.75。

3 防火

1）车辆客室和司机室的适当位置须配备适量灭火器。

2）车辆上所用材料应是阻燃的或不燃的材料，车辆设计及选用材料的防火要求应符合EN45545或BS6853或等同国际标准的相应等级。

3）每辆车的最大燃烧发热量≤40MJ。

4）客室和车内电气柜、车底主要设备柜设置防火检测装置。

4 防潮

1）线路地处亚热带地区，车辆上的所有机电设备必须按亚热带地区的要求选型或设计，试验和验收。

2）设备的绝缘材料必须经防霉处理，并有防虫咬的防护措施。

3）设备应具有合理的防腐蚀的措施。

5 电磁兼容性

车辆及其电气设备的电磁兼容性应符合EN50121的相关规定。

6 安全装置

车辆至少应有下列的安全措施：

1）车门安全检测。

2）车钩安全检测。

3）高压电气设备应具有人身安全防护措施。

4）应符合EN 50153标准或等同的其它标准。特别应采取措施防止高压设备危及人生安全。一旦发生火灾或其他紧急情况时，除有灭火器外，还应有使乘客迅速疏散、撤离事故车的通道和设施。

5）列车上设视频监控系统，该系统能进行运行全程图像和音频记录。

4.1.3  车辆型式和列车编组

1 车辆型式

Tc车、Mp车、M车、M’车，Tc车为带有司机室拖车，Mp车为装有受电弓的动车，M’、M车为动车。

2 列车编组

表4.1.3 列车编组

| 车辆编组 | 列车编组 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 6编组 | -Tc+Mp(M)+M=M+Mp(M)+Tc- | - ：代表自动车钩； + ：代表半永久牵引杆； ＝：半自动车钩。 Mp(M)：受电弓受流的为Mp车，集电靴受流为M车 |
| 8编组 | -Tc+Mp(M)+M+M=Mp(M)+M+Mp(M)+Tc- |  |

4.1.4  车辆载客量

表4.1.4 车辆载客量

| 车型 | 座位布置形式 | 项目 |  | 带司机 室车 | 中间车 | 六辆编组 | 八辆编组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 纵向布置 | 载客量（人） | 6人/m2 | 310 | 310 | 1860 | 2480 |
|  |  |  | 9人/m2 | 432 | 432 | 2592 | 3456 |
| B | 纵向布置 | 载客量（人） | 6人/m2 | 230 | 250 | 1460 | -- |
|  |  |  | 9人/m2 | 327 | 352 | 2062 | -- |

注：每辆车设置一处残疾人轮椅位。

4.1.5  车辆重量

表4.1.5 车辆重量

| 车辆类型 | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- |
| 轴重 | ≤16t | ≤14t |

4.1.6  车辆主要尺寸

表4.1.6 车辆主要尺寸

| 车辆类型 | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- |
| 车体长度： |  |  |
| 带司机室车（包括两端车钩） | 24400mm +ΔL | 20120mm +ΔL |
| 中间车（包括两端车钩） | 22800mm | 19520mm（最高运行速度120km/h）/19520mm |
| 车辆宽度： |  |  |
| b1（地板面处） | 3000mm | 2800mm |
| 车辆高度（车顶距轨面，新轮）： |  |  |
| *含空调单元 | ≤3850mm | ≤3850mm |
| *受电弓落弓高度 | ≤3850mm | ≤3850mm |
| 地板面至天花板中心最小高度 | 2100mm | 2100mm |
| 客室内乘客站立区最小高度 | ≥1900mm | ≥1900mm |
| 地板面到轨面高度（AW0、新轮、正常状态） | 1130mm | 1130mm（最高运行速度120km/h）/1100mm |
| 每侧车门数（对） | 3～5 | 3～4 |
| 车门的净开宽度： | 1300～1400mm | 1300～1400mm |
| *车门的净开高度： | ≥1830mm | ≥1830mm |
| 车钩中心线距轨面高度： | 720mm | 720mm/660mm |
| 转向架中心距： | 15700mm | 12600mm |
| 转向架固定轴距： | 2500mm | 2200mm/2300mm |
| 车轮（采用整体辗钢车轮）： |  |  |
| 新轮 | 840mm | 840mm |
| 半磨耗 | 805mm | 805mm |
| 全磨耗 | 770mm | 770mm |
| 轮对内侧距（空载） | 1353±2mm | 1353±2mm |
| 第三轨轨面距钢轨走行面高 | 200mm | 200mm |
| *第三轨中心线距线路中心线距离 | 1550mm | 1470mm |

注：ΔL代表流线型车头需要增加的长度，最高速度不低于100km/h的车辆车头可采用流线型设计；带“*”的尺寸可满足相关专业要求前提下，根据工程实际情况进行调整。

4.1.7  列车牵引和制动性能

1 在额定供电电压、平直轨道上，车轮半磨耗状态，列车的基本牵引和制动性能应符合下述的要求。

表4.1.7 车辆基本牵引和制动性能要求

| 车辆结构速度（km/h） | 90 | 115 | 135 |
| --- | --- | --- | --- |
| 列车最大运行速度（km/h） | 80 | 100 | 120 |
| 列车起动加速度（m/s2） | ≥1.0 （0-36km/h） | ≥1.0 （0-45km/h） | ≥1.0 （0-50km/h） |
| 平均加速度（m/s2） | ≥0.6 （0-80km/h） | ≥0.5 （0-100km/h） | ≥0.5 （0-120km/h） |
| 常用制动平均减速度（m/s2） | ≥1.0 |  |  |
| 紧急、快速制动平均减速度（m/s2） | ≥1.2 |  |  |
| 故障运行能力 | 八辆编组列车在损失1/3动力时，在AW3状态下，列车可以运行至终点站。 六辆编组列车在损失1/4动力时，在AW3状态下，列车可以运行至终点站。 在损失1/2动力时，在AW3的状态下，列车可在正线最大坡道上起动和运行到下一车站。 |  |  |
| 救援能力 | 一列空载（AW0）列车牵引一列超员载荷（AW3）（无动力）故障列车，能在正线最大坡道上起动，并运行到最近车站。 |  |  |

2 列车的停放制动能使AW3的列车在线路最大坡道上停住。

3 列车具有防滑保护功能。

4.1.8  列车噪声

应采取有效的减振降噪措施，使车辆外部和内部噪声达到下述的要求。

1 外部噪音

1）在ISO3095标准规定的条件下，列车在地面平直线以60±5%km/h速度运行时，车外离轨道中心7.5米处测量的连续噪音不大于80 dB(A)。

2）在ISO3095标准规定的条件下，列车停止在地面，辅助设备和空调全部运转时，车外离轨道中心7.5米处测量的连续噪音不大于69dB(A)。

2 内部噪音

1）司机室、客室内的噪音应符合GB14892的规定。

2）在ISO3381标准规定的测试条件下，列车在地面平直线以最高运行速度，波动范围士5%运行时，在车辆中心离地板1.2 m、1.6 m高处测得的连续噪音应不超过75dB(A)。

3）在ISO3381标准规定的条件下，列车停止在地面，辅助设备和空调全部运转时，车内中心离地板高1.5米处测量的连续噪音不大于69dB(A)，司机室内不大于67dB(A)。

4.1.9  列车运行模式

1 列车可以以最大运行速度及以下的速度向前运行。

2 列车可以以最大10km/h的速度向后运行。

3 列车可以以3～5km/h的速度恒速运行。

4.1.10  主要子系统要求

1 车体

1）车体为整体承载结构，设计寿命为30年。

2）车体采用全焊接结构；地板、侧壁、端壁敷设隔热和隔音材料。

3）客室座椅宜采用不锈钢材料制造。

4）当列车端部不设紧急疏散门时，紧急情况下应采用侧向疏散模式。

5）带司机室的车辆车底架前端设抗爬器。

6）车钩后端部均应设有可复原的能量吸收缓冲装置，可吸收以8km/h运行的空载列车与另一列静止制动的空载列车相撞时的冲击能力，任何部件不能损坏；此外还应设有不可复原的冲击能量的吸收装置，当一列空载列车以15km/h的速度与另一列静止制动的空载列车相撞时，应优先由车钩及缓冲器系统起能量吸收作用，在此冲击速度下，除不可复原的冲击能量的吸收装置外，车体、转向架、车钩与车体连接件、贯通道设备柜及其支承等部件均不得损坏。

7）车辆连接处设有贯通通道，最高运行速度为120km/h的车辆贯通道宜采用双体高气密性结构。

8）司机室采用金属框架承载和工程玻璃钢相组合的结构。

2 转向架

采用无摇枕的二轴转向架，全钢焊接或局部铸钢件焊接构架。一系悬挂为金属圆簧或金属橡胶弹簧；二系悬挂为空气弹簧，并应设置高度自动调整装置；基础制动采用踏面制动或盘形制动，最高运行速度为120km/h的车辆宜采用盘形制动。

3 电力传动系统

1）采用一台VVVF逆变器向二台或四台牵引电机供电的交流传动系统，每辆动车设二套或一套交流传动系统；如采用永磁同步牵引系统，每辆动车设四套交流传动系统。

2）VVVF逆变器采用IGBT元件和脉宽调制技术。

3）牵引电机采用磁场定向矢量控制或直接转矩控制。

4）电力传动控制采用微机控制技术，并有诊断和故障信息储存功能。

4 制动

1）制动方案

表4.1.10 制动方案

| 常用制动 | 电气制动+机械制动 |
| --- | --- |
| 紧急制动 | 机械制动 |
| 快速制动 | 机械制动+电气制动 |
| 停放制动 | 弹簧施加制动，压缩空气缓解制动 |
| 制动控制 | 计算机数字指令，模拟气压控制 |

2）机械制动采用压缩空气踏面制动或盘形制动。

3）常用制动优先选用电制动，电制动力不足时，用机械制动力补足，制动力可根据载荷情况自动调整。

4）电制动优先采用再生制动，再生负荷不足时，接通制动电阻；电制动的功率在AW2载荷条件，全速度范围内，能满足常用制动的要求。

5）每列车上配备两台由交流电动机驱动的空气压缩机和与其配套的空气供给系统。

6）空气制动采用计算机数字指令，模拟空气控制。

7）电制动和机械制动应分别设独立的防滑行控制系统。

5 辅助电源

八辆编组每列车装有三台或三组及以上辅助逆变器（DC/AC）、六辆编组每列车装有两台或两组及以上辅助逆变器（DC/AC），其功能满足：

1）产生AC 380V和AC 220V、50Hz交流电源，向空调、空压机等交流负载供电；

2）产生DC110V直流电源,作为蓄电池充电和直流负载的电源。

八辆编组列车每列车装有三组蓄电池、六辆编组列车每列车装有两组蓄电池，其容量应满足在无DC1500V电源时，提供列车紧急负载（紧急照明、紧急通风、开关门等）运行不小于45分钟的要求，其中客室LCD显示屏仅保留5分钟的工作时间。

6 空调与通风

1）每辆车上装有二台空调装置；每辆车内的通风量A型车应大于10000m3/h、B型车应大于8500m3/h；其中新风量A型车应大于3200m3/h、B型车应大于2600m3/h。。

2）当每辆车上二台空调均不工作时，应能自动地转换到紧急通风模式，此时，空调的送风机由车上的蓄电池供电，车内总风量A型车必须大于4000m3/h、B型车必须大于3600m3/h，且全部为新风量。

3）空调机组可按照UIC553曲线，根据外界环境温度、时间、载客量等进行客室内温度自动调节控制。

4）空调系统宜配置安全净化装置，具有杀菌消毒功能。

7 列车控制技术

1）按照IEC61375-1或IEEE标准规定的列车通信网络（TCN）设计列车计算机网络系统；车载ATO/ATP装置、车载无线装置、电传动控制、制动控制、辅助逆变器控制、车门控制、空调控制、列车信息系统均应包含入列车计算机网络系统。

2）列车总线必须是冗余设计。

3）每列车设两套中央控制单元，每套中央控制单元必须是冗余的设计；两套中央控制单元互为主辅控制单元。

4）列车宜优先采用逻辑控制单元（LCU），并具备逻辑拓展和数据记录功能。

4.1.11  全自动运行要求（适用于全自动运行车辆）

1 车辆应具备全自动运行模式（FAM）、蠕动运行模式（CAM），可设置远程限制人工驾驶模式（RM）。

2 车辆应支持远程及本地休眠唤醒功能，并在本地和控制中心显示列车状态。

3 车辆在唤醒时应与信号配合共同完成上电自检、静态测试，宜完成动态测试。自检及测试内容应包括：高压检测、充电机检测、空压机检测、制动/牵引自检及测试、照明测试、广播测试、车门测试，宜包含动态跳跃测试。

4 休眠时，车辆应具备蓄电池状态监测功能，并上传到控制中心，当发生蓄电池欠压时，向控制中心报警提示。

5 在 FAM/CAM 模式下，车辆未精确对标时，应根据信号系统指令以跳跃方式进行对标。

6 全自动洗车过程中，车辆根据信号系统发送的洗车工况，控制列车恒速（宜为 3km/h～5 km/h）运行。

7 客室车门系统应具备远程操作功能，同时具备客室车门单门或多门与站台门对位隔离功能。

8 车辆关键系统需对列车运行和故障状态进行自动处理，TCMS 处置相关故障信息且上传到控制中心，控制中心远程人工处理远程复位、远程旁路或车辆降级运行。

9 车辆应对制动系统故障、障碍物检测激活、客室紧急操作装置激活、车门状态丢失、车辆火灾、逃生门打开（如有）或状态丢失等影响车辆运行安全的情况进行防护，TCMS 处置事件信息且上传到控制中心；系统可自动处理或由控制中心远程人工处理，并联动车载视频监视、车载 PIS 系统，并向乘客广播。

10 车辆在地面或高架线路运行遇到恶劣天气时应具备进入雨雪模式的能力（如需）。

11 车辆应具备对涉及行车安全的电路（车门、制动等）及元器件状态进行状态监测，采用冗余设计原则，TCMS处置相关信息且上传到控制中心，控制中心远程人工处理车辆远程复位、远程旁路。

12 车辆应具备对关键电路（车门、制动及与行车功能相关）故障进行远程复位、旁路或远程切除，TCMS处置相关故障信息且上传到控制中心远程人工处理。

13 车辆车门发生障碍物检测、紧急解锁等情况时，TCMS应处置相关故障信息且上传到控制中心，并联动车载视频监视系统。

14 车辆端部逃生门（如有）手动解锁和打开时触发紧急制动，TCMS 处置相关异常信息且上传到控制中心，通信正常时控制中心远程人工授权允许后才能打开，通信故障时逃生门紧急解锁后可以允许打开，并联动车载视频监视图像、车载PIS系统，向乘客广播。

15 车辆应具备对空气制动系统如停放制动等进行控制中心远程操作功能。

16 车辆宜具备转向架制动远程切除功能，并设置安全措施，保证全列车不超过一定数量的转向架制动被切除。

17 车辆空调和通风系统应具备控制中心远程操作功能，当接收到列车内部或外部烟火时，可自动或远程人工控制空调机组新风口。

18 车辆应具备可接受信号系统命令控制鸣笛和雨刷功能。

19 车辆应具备受流装置远程操作功能，可实现全列或分组进行受流装置的操作；车辆宜配置车载弓网检测装置。

20 车辆应具备音视频信息车地传输功能，列车广播和乘客信息设置可通过控制中心远程控制，乘客紧急呼叫应与控制中心进行通话，控制中心可直接对车辆广播。

21 车辆蓄电池容量应满足列车连续休眠多天（至少7天，具体时间根据工程要求设置）和应急用电45分钟需求。

22 车辆应具备网络故障或与车载信号设备之间通信故障等时降级为蠕动模式的功能。

23 车辆应设有障碍物检测系统，宜设置车辆脱轨检测系统和走行部在线检测系统。

24 涉及安全的车辆子系统（如制动、牵引、车门系统等）应达到安全完整性等级SIL2要求，其中紧急制动须满足安全完整性等级SIL4。

25 车辆TCMS 与车载信号设备接口应具备记录功能，记录内容包括ATO输出给车辆的指令、车辆执行情况的反馈等。

## 4.2  限界

4.2.1  一般要求

1.设计范围：正线、联络线和车辆基地。

2.整体道床和碎石道床有不同的车辆限界，因此，它们有不同的建筑限界。

4.2.2  限界设计主要技术参数

1.车辆          见车辆章节内容

2.线路          见线路章节内容

3.轨道          见轨道章节内容

4.2.3  各种断面隧道建筑限界

1.建筑限界的断面形式，根据本工程施工条件和施工方法的不同，隧道建筑限界可分为矩形隧道建筑限界、圆形隧道建筑限界和马蹄形隧道建筑限界三种。

2.全线采用侧向疏散方式，区间设疏散平台。

表4.2.3-1 地下区间疏散平台宽度及高度

| 车辆类型 |  |  | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏散平台宽度（mm，单线，设置于一侧） | 圆形隧道 | 建筑限界直径5500mm | ≥700 |  |
|  |  | 建筑限界直径5200mm | ≥550 |  |
|  | 矩形隧道 |  | 一般情况：≥700，困难情况：≥550 |  |
|  | 马蹄形隧道 |  | 一般情况：≥700，困难情况：≥550 |  |
| 疏散平台宽度（mm，双线，设置中央） |  |  | ≥1000 |  |
| 疏散平台距轨面高度（mm） |  |  | 900 | 850 |

3.采用盾构机施工的圆形隧道建筑限界直径不小于5200mm。

4.区间马蹄形隧道建筑限界。

表4.2.3-2 区间马蹄形隧道建筑限界

| 车辆类型 | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- |
| 拱顶半圆半径（mm） | ≥2650 | ≥2550 |
| 断面最大宽度（mm） | ≥5300 | ≥5100 |
| 腰部曲率半径（mm） | ≥5150 | ≥5050 |
| 拱顶高度（mm，自轨顶起） | ≥4650 | ≥4550 |

注：若区间不设疏散平台，拱顶半圆半径不小于2500mm，断面最大宽度不小于5000mm，腰部曲率半径不小于5000mm，拱顶高度（自轨顶起）不小于4500mm。

5.区间直线地段矩形隧道建筑限界。

表4.2.3-3 区间直线地段矩形隧道建筑限界

| 车辆类型 |  | A型车 |  | B型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电方式 |  | 架空接触网 | 三轨 | 架空接触网 | 三轨 |
| 矩形隧道宽度（mm） | 有疏散平台 | 4600 | 4600 | 4400 | 4400 |
|  | 无疏散平台 | 4400 | 4400 | 4200 | 4200 |
| 矩形隧道高度（mm，自轨顶起） |  | 4500 | 4200 | 4500 | 4150 |

6.区间直线地段矩形隧道左右线最小线间距，按限界尺寸及中隔墙厚度d确定。

7.矩形隧道曲线地段建筑限界应按规定办法进行加宽。

1）圆曲线地段矩形隧道建筑限界，应在直线地段建筑限界的基础上进行加宽。加宽值按车辆在圆曲线上的最大运行速度及轨道超高量计算确定。

2）缓和曲线地段矩形隧道建筑限界，应在直线地段建筑限界的基础上进行加宽，加宽办法可参照《地铁设计规范》（GB50157）相关规定执行。

3）当同一计算点出现道岔区加宽和缓和曲线加宽时，应分别计算其加宽量，经比较后按较大值加宽。

8.曲线地段圆形隧道和马蹄形隧道，其隧道中心线相对于线路中心线向圆心方向便移,偏移量根据超高、隧道断面情况计算。

9.曲线地段圆形隧道和马蹄形隧道缓和曲线地段隧道建筑限界，应在直线地段建筑限界的基础上进行加宽，加宽办法宜采用从直缓点（或缓直点）到缓园点（或园缓点）线性递增，直缓点的加宽值为0，缓园点的加宽值为曲线地段对应的隧道中心线相对于线路中心线的横向位移量。

4.2.4  地面或高架段建筑限界

1.全线采用侧向疏散方式，区间设疏散平台。

表4.2.4 地面或高架疏散平台宽度和高度

| 车辆类型 | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- |
| 疏散平台宽度（mm，单线，设置于一侧） | ≥800 |  |
| 疏散平台宽度（mm，双线，设置中央） | ≥1000 |  |
| 疏散平台距轨面高度（mm） | 900 | 850 |

2.地面线和高架线两直线间中心距

1）当两线间无墙柱及其它设备时，两设备限界之间应有不小于100mm的安全距离；当两线间设紧急疏散平台时，线间距不小于4400mm（A型车）或4200mm（B型车）。

2）当两线间有交叉渡线时，两线中心距按道岔结构需要确定。

3.线路外侧接触网支柱离线路中心线距离

按接触网专业需要确定，但不得侵入设备限界。

4.道岔区信号机离线路中心线距离

按道岔区建筑限界加宽确定。

4.2.5  车站建筑限界

1.车站站台建筑限界

应遵守车辆限界的规定。列车过站速度宜小于等于80km/h，地下车站、封闭式或半封闭式高架车站站台边缘距车厢外侧面的空隙宜采用100mm，敞开式高架车站为110mm。列车过站速度大于80km/h时，需进行限界特殊设计。

表4.2.5-1 车站站台建筑限界

| 车站形式 |  | 地下车站、封闭式或半封闭式高架车站 | 敞开式高架车站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在计算长度范围内的站台建筑限界D1（mm） | 过站速度小于等于80km/h | b1+100 | b1+110 |
| 在计算长度范围外站台建筑限界D2（mm） | 过站速度小于等于80km/h | b1+350 | b1+360 |
| 站台门（站台门）建筑限界D3（mm） | 过站速度小于等于80km/h | b2+130 | b2+140 |
| 站台高度D4（mm） |  | h-50 |  |

注：1）b1为地板面处车辆宽度，具体取值见车辆章节内容；

2）b2为车辆宽度，具体取值见车辆章节内容；

3）h为地板面到轨面高度（AW0、新轮、正常状态），具体取值见车辆章节内容。

2.车站设备用房建筑限界

表4.2.5-2 车站设备用房建筑限界

| 车辆形式 |  | A型车 |  | B型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站形式 |  | 岛式站台 | 侧式站台 | 岛式站台 | 侧式站台 |
| 设备用房建筑限界（mm） | 外墙上有管线及设备 | 2100 | 2200 | 2000 | 2100 |
|  | 外墙上不敷设管线且无任何设备 | 1950 | 1950 | 1850 | 1850 |

注：无法确定外墙上有无管线及设备时，按有无管线及设备执行。

3.折返线和存车线直线建筑限界，A型车采用2100mm，B型车采用2000mm。

4.非道岔区安装信号机的建筑物应满足直线建筑限界的规定, A型车采用2200mm，B型车采用2100mm。

5.道岔区建筑限界加宽办法

1）按照道岔号数，道岔结构型式、几何尺寸及允许磨损量等诸因素计算确定。

2）道岔区信号机安装位置，在直线地段设备限界基础上，按照道岔区建筑限界加宽量计算确定。

3）转辙系统的建筑限界应按信号专业的安装要求进行设计。

6.站端设有道岔的车站与盾构区间相接时，道岔岔心与盾构管片起点距离，应符合下列规定：

1）9号道岔不宜小于18m；

2）12号道岔不宜小于21m。

当同时设有人防门或防淹门时，此距离根据相关专业要求设置。

4.2.6  其它

1.防淹门和人防门建筑限界

防淹门限界采用与人防门相同的限界。高度采用区间隧道建筑限界，直线地段线路中心线至门框的距离为设备限界加不小于100mm的安全间隙；直线地段隔断门建筑限界总宽度不小于为3800mm，曲线地段应在直线地段建筑限界基础上按规定办法另行加宽。

2.车辆基地建筑限界

1）车辆基地库外连续建筑物至设备限界净距1000mm。

2）车辆基地库外非连续建筑物（其长度不大于2m）至设备限界净距600mm。

3）车辆基地车库大门宽度按照《地铁设计规范》表27.3.14中的规定，不小于车辆宽度+600mm。

4）车辆基地车库大门高度，当列车落弓进库时，不小于车辆高度+400mm；当列车升弓进库时，按接触网安装高度确定。

5) 车顶作业平台边缘与车辆轮廓保持80mm~120mm间隙，中间作业平台按车站站台限界进行控制，检修平台栏杆按站台门限界尺寸进行控制。

6）车辆基地内150m曲线半径，B型车建筑限界加宽量为260mm；A型车建筑限界加宽量为310mm。

3.线路上的建构筑物或设备与车辆带电体或受电设备之间的最小净距应符合下表规定。

表4.2.6 最小净距

| 标称电压 | 静态 | 动态 | 绝对最小动态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC1500V | 150 | 100 | 60 |

- 5  线路

## 5.1  一般规定

5.1.1  线路应依据轨道交通线网规划、建设规划及其在线网中的功能定位和客流特征，明确线路性质、运量等级和速度目标。

5.1.2  新建线路应从运营经济效益出发，根据预测的全线客流分布情况确定线路初期建设范围。线路起讫点不宜设在大客流断面位置，对预测客流较小的区段宜结合地区功能定位、网络换乘条件、车辆基地选址等因素考虑分期建设。

5.1.3  两条轨道交通线路相交时，应采用立体交叉方式。当设置支线交汇共轨运行时，支线长度不宜过长，支线长度大于15km时，宜按独立运行线路设计；支线接轨点应设在车站，并宜选择在客流断面较小的区段；进站方向应配置平行进路；共轨区段的通过能力应分别满足两线列车行车密度的要求。

5.1.4  线路平面选线应依据轨道交通线网规划、建设规划，确定线路走向，拟定车站位置和相交线路换乘关系，稳定线路起讫点、接轨点和换乘节点。

5.1.5  线路平面位置应根据城市地形、道路、地下管线、重要建筑、文物保护、环境景观、地质水文条件、施工方法与交通疏解等条件确定，减少拆迁，节约用地。

5.1.6  线路宜沿道路敷设。必须穿越地块时，应考虑施工运营期间的沉降、振动和结构二次噪声对建筑物的影响，必要时采取相应措施满足安全及环境保护要求。

5.1.7  线路应采用全封闭方式。在城市中心区内或建筑密集区，宜采用地下线；在城市中心区外，宜采用高架线；环境敏感区段应进行技术经济综合比较确定敷设方式；有条件时也可采用地面线，并设封闭防护设施，不得与城市道路平面交叉。

5.1.8  线路设计应根据线网规划，对相交线路（包括两端延伸至下一站的线路）同步研究；根据线网车辆基地资源共享规划，应对共享车辆基地的出入线、与相邻线路的联络线同步研究，并做好接轨点的设计预留。对系统制式尚未确定的线路，宜按A 型车限界要求进行预留。

5.1.9  高架线线位应根据城市环境、地形条件，与城市（规划）道路及其绿化隔离带布局相协调，并保证相关地面道路、河道的交通功能。应注意地下线与高架线过渡段位置的隐蔽性，高架结构应注意与景观和环境的协调。

5.1.10  地下线路的隧道结构外边线距地面建筑物及其基础应有足够的安全距离；地面和高架线路及车站的结构外边线外侧距现状居住建筑的距离除规划另有规定外，不得小于5m，并满足安全、环境保护、消防、防盗、卫生等要求。

5.1.11  车站配线设置应满足行车组织设计要求，考虑客流不确定性、应急救援、防灾安全等因素；支线宜具备独立运营的条件；采用地下与高架相结合的线路，临近高架车站的地下车站宜具有临时折返功能。

5.1.12  地下线路纵坡宜按“高站位、低区间”的原则设计，区间坡度应充分考虑节能。

5.1.13  线路布线、设站应充分考虑沿线地质条件，尽可能避开不良地质地段，设在较好的地质层。

5.1.14  车站的布设应体现“以人为本”的原则，宜设置在主要客流集散点和各种交通枢纽点上，尤其是城市轨道交通线网规划的换乘点。

5.1.15  站位选择应充分考虑客流集散需求以及与其他交通换乘和衔接的便利性，使车站与城市交通建设规划一体化。同时应考虑工程施工场地、管线保护与搬迁、施工期的交通组织，确保工程可实施性及经济性。

5.1.16  站间距应根据线路功能定位、沿线两侧城市用地现状和规划确定。

5.1.17  当线路经过国铁车站、市郊铁路车站、港口、机场等对外交通枢纽时，应设站换乘。与市郊铁路换乘的车站，在制式兼容的前提下，宜预留接轨联运条件。

5.1.18  地面及高架线在市政道路红线以外的用地红线，地面线宜以路基外侧排水沟外1m为用地红线；高架线宜按结构投影面外1.5m为用地红线，设置维护便道的按便道外侧1m为用地红线，并应根据现场情况协商确定。

## 5.2  线路平面

5.2.1  线路平面的最小曲线半径应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  最小曲线半径

| 线 路 |  | 一般情况(m) |  | 困难情况(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型车 | B型车 | A型车 |  | B型车 |
| 正线 | Vmax≤80km/h | 400 | 350 | 350 |  | 300 |
|  | 80km/h＜Vmax≤100km/h | 550 | 500 | 400 |  | 350 |
|  | 100km/h＜Vmax≤120km/h | 800 | 700 | 600 |  | 550 |
| 车站 |  | 1500 | 1000 |  |  |  |
| 出入线 |  | 300 | 250 | 200 |  | 200 |
| 联络线 |  | 250 | 200 |  | 150 |  |
| 车场线 |  | 150 | 150 |  |  |  |

注：1  Vmax为区间列车最高行车速度；

2  双线中两线线间距不变的并行地段的平面曲线，宜设计为同心圆。同心圆的曲线半径可为零数；

3  线路平面曲线设置应充分考虑无缝线路铺设要求。

5.2.2  正线线路平面圆曲线与直线之间应根据曲线半径、超高设置及设计速度等因素设置缓和曲线，其长度按表5.2.2的规定选用。辅助线的平面曲线地段，可不设置缓和曲线，但超高顺坡段应设在曲线外的直线段。

表5.2.2  线路曲线超高-缓和曲线长度(m)

| R | V | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | L | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | L | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | L | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | L | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | L | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | h | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |
| 1500 | L | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | h | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |  |  |  |
| 1200 | L | 120 | 105 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | h | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |  |  |
| 1000 | L | 125 | 120 | 110 | 95 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  | h | 150 | 150 | 145 | 130 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |  |
| 800 | L | 125 | 120 | 115 | 110 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | h | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 105 | 95 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 700 | L |  |  | 115 | 110 | 85 | 80 | 75 | 75 | 65 | 50 | 45 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | h |  |  | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |
| 600 | L |  |  |  |  |  | 80 | 75 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | h |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 550 | L |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | h |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 |
| 500 | L |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 70 | 65 | 60 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 115 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 450 | L |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 40 | 30 | 25 |
| 400 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 30 |
| 350 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | 30 |
| 300 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 50 | 50 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 65 | 50 | 35 |
| 250 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 45 | 35 | 25 | 20 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 95 | 75 | 60 | 45 |
| 200 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 95 | 70 | 55 |
| 150 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 35 | 25 | 20 |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 100 | 70 |

注：表中R——曲线半径（m）；V——设计速度(km/h)；l——缓和曲线长度(m)。

5.2.3  线路不应采用复曲线，在困难地段经过充分的经济、技术论证可采用复曲线。复曲线间应设置中间缓和曲线，其长度根据计算确定，但不得小于20m，并应满足超高顺坡率不大于2‰的要求。

5.2.4  正线、联络线及车辆基地出入线上圆曲线的最小长度在100km/h＜Vmax≤120km/h时不宜小于50m，困难情况下不得小于25m；在Vmax≤100km/h 时A 型车不宜小于25m，B型车不宜小于20m，困难情况下不得小于一个车辆的全轴距，车场线不应小于3m。

5.2.5  正线、联络线及车辆基地出入线上两相邻曲线间无超高的夹直线长度一般情况下不宜小于0.5V（V为列车通过夹直线的运行速度）；困难情况下100km/h＜Vmax≤120km/h时不得小于50m，Vmax≤100km/h 时A 型车不得小于25m，B型车不得小于20m。道岔缩短渡线，其曲线间夹直线可缩短为10m。

5.2.6  两正线为双圆隧道时，线间距宜为2D（D为隧道直径），困难情况下不宜小于9.0m。

5.2.7  双圆隧道外其他线路线间距不应小于表5.2.6的数值。

表5.2.6  最小线间距

|  | 线路关系 | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线地段 最小线间距（mm） | 正线与正线 | 5000+d | 4800+d |
|  | 正线与配线（有检修平台） | 4800+d | 4600+d |
|  | 正线与配线（无检修平台） | 4700+d | 4500+d |
|  | 配线（有检修平台）与配线（有检修平台） | 4600+d | 4400+d |
|  | 配线（有检修平台）与配线（无检修平台） | 4500+d | 4300+d |
|  | 配线（无检修平台）与配线（无检修平台） | 4400+d | 4200+d |

注：1  表中d为中隔墙厚度；

2  表中线间距未考虑施工误差；

3  线路为曲线时，应在直线地段线间距的基础上按限界要求进行加宽。

5.2.8  正线和配线宜根据直向通过速度采用9号道岔或12号道岔；6辆及以上编组列车永久折返线宜采用12号道岔。特殊用途需要改变道岔号数的，须经技术经济比较确定。

5.2.9  道岔布置应遵守下列规定：

1 道岔应设在直线地段，道岔岔心至曲线端部（不含超高顺坡及轨距递减段）的距离宜按下图数值设计；

2 道岔宜靠近车站布置，车站站台计算长度端部至道岔前端岔心距离宜按下图数值设计；车站站台计算长度端部至道岔后端距离应按道岔警冲标位置控制；

3 单渡线线间距不宜小于 4.20m，交叉渡线线间距宜采用5.00m；

4 道岔后附带曲线半径不应小于道岔导曲线半径，可不设缓和曲线和超高。

5.2.10  车站配线应包括折返线、停车线、联络线、车辆基地出入线、渡线和安全线等。

5.2.11  折返线设置应遵守下列规定：

1 终点站有条件宜设置站前、站后双折返的配线形式；对于由于工程实施条件限制而无法实施站前或站后配线的车站，宜在其相邻的车站设置单渡线；中间折返站应设专用折返线；

2 折返线的道岔岔心至车挡迎车面的长度、折返线的道岔岔心间的长度宜按下图数值设计；

3 折返能力应在满足运营需求的基础上预留一定的裕量，对于折返作业复杂的车站应进行计算，核实其折返能力。

5.2.12  停车线设置应遵守下列规定：

1 全线停车线宜按照线路中心对称分布，宜连接四个方向（四条腿）；条件允许时可在线路中部（或距车辆基地较远端）车站设置双列位；

2 停车线设在折返站时，应与折返线分开设置，在正常运营时段，互不兼用；

3 停车线的道岔岔心间的距离宜按下图数值设计。

5.2.13  联络线设置应遵守下列规定：

1 正线之间的联络线应根据线网规划、车辆基地分布位置和承担任务范围设置；

2 联络线与正线的接轨点宜靠近车站；

3 平行换乘站宜设置联络线；

4 在两线共址车辆基地，宜设置联络线。

5 联络线设置应考虑线网综合检测、维修设备共享运用的要求。

5.2.14  车辆基地出入线出入线应按双线双向运行设计，并避免与正线平面交叉。根据车辆基地位置和接轨条件，必要时也可设置八字形出入线。规模较小的停车场，受条件限制时可采用单线双向设计。

5.2.15  单渡线应设在车站端部。

5.2.16  安全线设置应遵守下列规定：

1 在车辆基地出入线、折返线、停车线和岔线（或支线上），当遇到下列情况时，宜设安全线（或其他隔开设备）：

1）支线与正线接轨的车站，应设置平行进路；在出站方向接轨点道岔处的警冲标至站台端部距离，不应小于制动距离，否则应设安全线；

2）车辆基地出入线在车站接轨点前，线路设置一度停车位，停车信号机至警冲标之间小于制动距离时，应设置安全线。采用八字型布置在区间与正线接轨时，应设置安全线；

3）列车折返线及停车线末端与正线接轨时应设置安全线。

2 安全线的长度宜按50m预留，最终长度需由信号专业确定。在特殊情况下，可采取限速和增加阻尼措施，缩短长度。

5.2.17  其他规定：

1 应统计平面曲线左偏角和右偏角情况，两者相差较大时，宜设置车辆掉头线或还转线或落轮线；

2 采用快慢车混合运营的线路，越行站线路条件及其配线应适应快车越行过站速度及慢车停站的需要。

## 5.3  线路纵断面

5.3.1  地下线路纵断面设计应综合考虑地质条件、地下水位、施工方法、结构形式、与城市市政设施及构筑物的关系，其结构宜避开不良地层。

5.3.2  高架桥梁跨越或穿越道路、铁路、河流、高压线时，应满足其净空安全高度，并考虑景观要求；在机场空降区，应按相关限高设计；墩柱位置应与道路交通相协调，宜避开地下管线和不良工程地质地段。

5.3.3  地面线路、高架至地下过渡段不应阻断横向道路，且过渡段宜短而隐蔽。

5.3.4  地下线纵断面设计应考虑排水泵站的设置，区间排水泵站宜设于线路纵断面的最低点。

5.3.5  采用单圆盾构法施工的地下线，排水泵房宜与联络通道结合设置。

5.3.6  中间风井应在满足功能要求前提下减小埋深。

5.3.7  正线线路的最大坡度不宜大于30‰，困难地段可采用35‰；联络线、出入线最大坡度不宜大于35‰，困难条件不宜大于40‰（均不考虑坡度折减值）。

5.3.8  隧道内、路堑地段的正线最小坡度不宜小于3‰；困难情况下在确保排水条件下，可采用小于3‰的坡度。

5.3.9  车站线路坡度应符合下列规定：

1 地下车站站台计算长度范围内的坡度宜为2‰，困难条件下不大于3‰；根据需要，在确保排水条件下，也可采用平坡；

2 地面线及高架线的车站站台计算长度范围内的坡度宜为平坡，在困难地段可设在不大于2‰的坡道上；

3 车站站台计算长度范围内的线路应设在一个坡道上，且竖曲线不得侵入站台计算长度。

5.3.10  纵断面设计应尽量避免大坡度对接。

5.3.11  整体道床道岔区坡度宜设在不大于5‰的坡道上，困难情况下可设在不大于10‰的坡道上。碎石道床道岔区坡度不宜大于1.50‰。

5.3.12  地下折返线和停车线的坡度宜为2‰，且布置在面向车挡或区间的下坡道上，地面及高架线上折返线和停车线的坡度不应大于1.5‰，采取排水措施后可设置为平坡。

5.3.13  车场线宜设在平坡道上，困难情况下，库外线可设在不大于1.5‰的坡道上。

5.3.14  线路坡段长度不宜小于远期列车编组长度，并应满足相邻竖曲线间夹直线不小于50m长度的要求。

5.3.15  当利用正线试车时，试车段的正线平、纵断面宜根据车辆、信号要求设置，其坡度不宜大于5‰，长度应根据车辆最高试车速度计算后确定。

5.3.16  在线路长大陡坡地段，不宜与平面小半径曲线重叠。当正线坡度大于 30‰，坡段连续高差达20m 以上的长大陡坡地段，应对列车上下行、不利情况下的运行状态进行分析评价。

5.3.17  两相邻坡段的坡度代数差等于或大于2‰时，应设圆曲线型竖曲线连接，竖曲线半径不应小于表5.3.17的规定。

表5.3.17  竖曲线半径表(m)

| 线别 |  |  | 一般情况 | 困难情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正线 | 区间 | Vmax≤100km/h | 5000 | 2500 |
|  | 区间 | 100km/h<Vmax≤120km/h | 8000 | 4000 |
|  | 车站端部 |  | 3000 | 2000 |
| 出入线、联络线、车场线 |  |  | 2000 |  |

5.3.18  道岔范围内不得设置竖曲线，竖曲线离开道岔前端岔心的距离9号道岔不应小于19m，12号道岔不应小于22m；离开道岔后端岔心的距离9号道岔不应小于21m，12号道岔不应小于27m。

5.3.19  竖曲线与缓和曲线（或超高顺坡段）在碎石道床地段不得重叠。在整体道床地段宜避免重叠，当出现上述竖、缓两种曲线重叠时，每条钢轨的超高最大顺坡率不得大于1.50‰。

- 6  轨道

## 6.1  一般规定

6.1.1  轨道工程应满足线路运营和管理的要求，对于延伸线还应尽量采用与既有线一致的技术标准，对于轨道减振措施应适当提高设计标准，减小运营养护维修工作量，提高备品备件通用性，减少备品备件种类。

6.1.2  轨道应具有足够的强度、稳定性、耐久性及适量弹性，以确保列车运行安全、平稳、快速、舒适。

6.1.3  轨道结构宜采用标准件，满足装卸方便、易于维修、养护的要求。

6.1.4  轨道应具有良好的电气绝缘性能，以满足轨道信号传输和防杂散电流要求。

6.1.5  轨道结构设计应根据工程环境影响评价的要求，选择经济合理的减振降噪措施，并留有适当裕量。

6.1.6  轨道结构设计应总结既有线路的运营经验，采用先进、成熟的技术及施工工艺。新材料、新产品、新工艺应经充分论证后方可投入使用。

- 6.2  钢轨及配件

6.2.1  轨道应采用标准轨距 1435mm，半径R＜250m的曲线地段轨距应按下表规定加宽。

表6.2.1  曲线地段轨距加宽值

| 曲线半径(m) | 加宽值(mm) |  | 轨距(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B型车 | A型车 | B型车 | A型车 |
| 250＞R≥200 | - | 5 | 1,435 | 1,440 |
| 200＞R≥150 | 5 | 10 | 1,440 | 1,445 |
| 150＞R≥100 | 10 | 15 | 1,445 | 1,450 |

轨距加宽值应在缓和曲线范围内递减，无缓和曲线或其长度不足时，在直线地段递减,递减率不宜大于2‰。

6.2.2  轨底坡采用1/40，不设轨底坡的道岔之间不足50m的地段，不设轨底坡。

6.2.3  曲线超高设置须符合下表要求。

表6.2.3曲线超高设置

| 最大超高 | Vmax≤100km/h | 120mm |
| --- | --- | --- |
|  | 100km/h ＜Vmax≤120km/h | 150mm |
| 最大欠超高 | 一般 | 61mm |
|  | 困难 | 75mm |
| 超高顺坡率 | 一般 | ≤2‰ |
|  | 困难 | ≤2.5‰ |

地下线宜采用外轨抬高超高值一半，内轨降低超高值一半的办法设，地面线、高架线宜采用外轨抬高全超高值的办法设置。车站站台有效范围内曲线超高不应大于15mm。

6.2.4  钢轨类型应满足下列要求：

1 正线及配线、试车线宜采用60kg/m或60N U75V钢轨，车场线宜采用50kg/m U71Mn钢轨。

2 道岔、钢轨伸缩调节器应与相邻轨道采用同类型钢轨。

3 延伸线宜采用与既有线同材质钢轨。

4 正线线路A型车R≤400m的曲线地段、B型车R≤350m的曲线地段，宜采用U75V全长淬火轨，钢轨接头可采用冻结接头。

5 不同类型的钢轨应采用异型钢轨连接，钢轨接头螺栓和螺母的强度等级及垫圈类型应符合有关规定。所有有缝线路钢轨接头应采用鱼尾板连接。

6.2.5  地下线直线和R≥300m的整体道床地段、高架线及地面线直线和R≥400m的整体道床地段、碎石道床直线和R≥600m地段，应铺设温度应力式无缝线路。试车线宜铺设温度应力式无缝线路。钢轨焊接接头与轨枕边缘距离不宜小于50mm。

- 6.3  扣件

6.3.1  扣件应具有足够的强度、扣压力和适量的弹性，结构力求简单；具有良好的绝缘、防腐蚀性能以及一定的轨距、水平调整能力。

6.3.2  扣件设计应注意线网标准化，延伸线宜采用与既有线一致的扣件参数。扣件尼龙套管外表面应使用斜螺纹；全线扣件（含减振扣件）的钉孔距及螺纹套管应统一，满足成套互换的接口条件。

6.3.3  地下线扣件应采用弹性分开式扣件；高架线宜采用小阻力扣件；车场线宜采用弹条I型扣件或弹条I型分开式扣件；道岔区宜采用弹性分开式扣件及与相邻轨道相同的扣压件。

6.3.4  扣件中的钢件应采用适当的防锈处理措施，铸铁件可采用等级略低的防锈措施，沿海地段应根据腐蚀源及论证情况，采取特殊防锈处理措施。。

6.3.5  线路通过环境敏感点时，根据振动与噪声超标情况，可采用相应的减振扣件。

- 6.4  轨枕及道床

6.4.1 地下线、高架线整体道床宜采用预应力混凝土长轨枕，铺设密度宜为1680根/km，在坡度i≥20‰或曲线半径R≤400m的地段可采用1760根/km；地面出入段线、试车线、车场库外线宜采用碎石道床。

6.4.2  不同的道床地段衔接时应设置弹性过渡段。

6.4.3  线路通过环境敏感点时，根据振动与噪声超标情况，可采取相应的减振措施。

6.4.4  轨道结构高度宜满足下列要求：

一般地段无砟轨道结构高度宜采用下表，特殊地段轨道结构高度根据需要另行确定。

表6.4.4一般地段轨道结构高度

| 隧道类型 |  | 轨道结构高度(mm) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长枕整体道床 | 短枕整体道床 |  |
| 地下线 | 矩形隧道 | 580 | 580 | (560+20mm施工误差) |
|  | 马蹄形隧道 | 580+f | 580+f | f为仰拱回填高度，不在轨道设计范围 |
|  | 圆形隧道 | 780 | 740 |  |
| 高架线 |  | 540 | 530 | (530/520+10mm施工误差) |

注：减振地段可以根据减振措施适当加大轨道结构高度。

6.4.5  整体道床段应采取有效措施，防护杂散电流对主体结构钢筋的腐蚀。钢轨对道床的漏泄电阻不得小于15 km。

6.4.6  隧道内的道床采用双侧排水沟。道床面低于钢轨底面不宜小于70mm，道床顶面横向排水坡不宜小于2.5%，道岔道床横向排水坡宜为1%~2%。道岔区应考虑适当的排水措施。

6.4.7  道床设有中间水沟地段，应加装水沟盖板，宜采用轻质、抗压材质，水沟盖板的固定方式应牢固，同时便于拆装和维护。

6.4.8  整体道床混凝土强度等级：隧道内和U 形结构地段不应低于C35；高架线和地面线地段不应低于C40,轨枕与道床结构的耐久性应满足设计使用年限100年的规定。

6.4.9  碎石道床应采用一级道砟。道岔区岔后安装警冲标范围内，或两线线间距不大于警冲标所在地段的线间距时，宜采用一级道砟填平。其余地段宜设挡砟块，挡砟块顶面距轨枕底≥5cm。

道砟级配宜按下表执行，其余技术标准执行《铁路碎石道砟》（TB/T 2140）。

| 方孔筛孔边长mm | 16 | 25 | 35.5 | 45 | 56 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过筛质量百分比% | 0～5 | 5～15 | 25～45 | 65～97 | 97～100 | 0 |

- 6.5  道岔及钢轨伸缩调节器

6.5.1  道岔选型宜满足下列要求：

1 正线和配线宜根据通过速度需要，采用9号道岔或12号道岔；6辆及以上编组列车折返线宜采用12号道岔；9号道岔导曲线半径为200m，侧向容许通过速度为35km/h；12号道岔导曲线半径为350m，侧向容许通过速度为50km/h；

2 车场线采用7号道岔时，侧向容许通过速度为25km/h；

3 宜采用线网标准化道岔；

4 特殊用途需要改变道岔号数的，须经技术经济比较确定。

6.5.2  岔枕选型应满足下列要求：

1 正线、配线岔枕宜采用合成树脂长岔枕；

2 车场线岔枕可采用合成树脂长岔枕或混凝土长岔枕。

6.5.3  道岔滑床板宜采用整体铸钢结构，或采取有效措施降低滑床板病害，必要时可采用辊轮式滑床板。

6.5.4  结构变形缝或车站端墙与道岔的关系应满足下列要求：

1 主体结构的变形缝、沉降缝或明挖车站与圆形盾构隧道接口不宜设在9号单开道岔岔心前16m、岔心后19m及交叉渡线范围内，示意图如下所示：

图6.5.4-1  9号道岔与结构变形缝或车站端墙关系图

2 主体结构的变形缝、沉降缝或明挖车站与圆形盾构隧道接口不宜设在12号单开道岔岔心前18m、岔心后27m及交叉渡线范围内,示意图如下所示。

图6.5.4-2  12号道岔与结构变形缝或车站端墙关系图

6.5.5  钢轨伸缩调节器的设置应符合下列规定：

1  线路、桥梁和轨道应系统设计，减少钢轨伸缩调节器的使用；

2  钢轨伸缩调节器不应设置在不同线下基础过渡段和轨道结构过渡段范围内；

3  钢轨伸缩调节器基本轨始端和尖轨跟端焊接接头距离梁缝、钢梁横梁、支座中心不应小于2m；

4  单向钢轨伸缩调节器的固定端，即尖轨全长范围内不得跨梁缝安装。

- 6.6  轨道减振措施

6.6.1  轨道结构应按工程的环境影响评估报告书的要求，并满足国家对环境保护的要求，结合规划实施、沿线开发、管线保护等因素确定减振地段及减振等级，应采用分级减振、综合治理措施。

6.6.2  减振轨道结构等级划分为中等减振地段(超标量0dB＜VLz≤5dB)、高等减振地段(超标量5dB＜VLz≤10dB)、和特殊减振地段(超标量VLz＞10dB)三级。

6.6.3  正线减振措施的选用遵循以下原则：

1 预测未超标地段的轨道结构，按普通地段设置；

2 减振措施的选用应满足减振目标值并考虑2dB以上的裕量。

3 线路直接下穿集中居民区、医院、科研院校、音乐厅、图书馆、博物馆、文物保护建筑以及上部开发（站内或站外）等区段，应采用高等或以上减振措施；

4 地下线路换乘站（含有人区的设备房上、下方有交叉线路等），高架车站车控室、休息室位于线路上方或下方时，宜按高等或以上减振措施设置。

5 线路下穿规划开发地块宜设置高等或以上减振措施，预留物业开发条件。

6 高架线路两侧地块具备开发条件时，宜适当考虑减振降噪措施。

6.6.4  车场线有上盖物业开发时，应采取减振降噪措施。

1 试车线及咽喉区道岔，与上盖建筑投影距离小于15m或与地面建筑距离投影距离小于25m时，宜设置减振措施；

2 在上述地段设置减振措施时，应沿轨道方向延伸25m以上；

3 库外整体道床轨道基础与结构柱及其基础宜隔离，当未隔离时，宜采用高等及以上轨道减振措施。

4 当轨道下的支撑结构为整体混凝土板时，宜扩大减振设置范围。

- 6.7  轨道附属设备

6.7.1  工务用房宜满足下列要求：

1 在每个有存车线车站（或10km左右）站厅层设1间工建维修工班用房，配置电话及网线、通风空调，面积宜为25～30 m2。

2 在每个车站站台层设置一个工建维修材料室，有岔车站宜靠近道岔区，面积不宜小于10 m2。

6.7.2  车挡应满足下列要求：

1 正线、配线、试车线宜采用液压缓冲滑移式车挡。地下线车挡允许撞击速度15km/h，占用线路长度宜统一为15m；高架线折返线末端、试车线车挡允许撞击速度25km/h，占用线路长度宜为25m，线路末端宜设置一组平式固定车挡。

2 车场线库外宜采用液压缓冲固定式车挡，允许撞击速度5km/h，占用轨道长度3m；牵出线采用液压缓冲滑移式车挡，允许撞击速度15km/h，占用轨道长度15m；库内线宜采用摩擦式车轮挡，允许撞击速度3km/h，占用轨道长度3m。

6.7.3 高架线路应按GB50157规定设置防脱护轨。

6.7.4  正线、出入线R≤400m的小半径曲线区段，宜设置钢轨侧面涂油器。

6.7.5  关键道岔宜设置部件伤损状态监测装置。

6.7.6  露天线路宜配置钢轨位移及温度智能监测。

6.7.7  道口应满足下列要求：

车场线应根据需要设置平交（过）道口，并应符合以下要求：

1 库内线宜设置嵌丝橡胶平过道；

2 库外线宜设置嵌丝橡胶道口板；

3 有上盖开发的场段库前道口宜采用嵌入式轨道。

6.7.8  线路及信号标志应满足下列要求：

1 线路标志：百米标、坡度标、曲线要素标、曲线始终点标、道岔编号标、水准基点标、线路起始标、终点标、断链标、车站中心标、联络通道标、曲线五大桩点标等。其中：

1）标志里程宜统一按施工图里程布置。并在行车方向右侧的隧道壁喷涂10m标。

2）曲线五大桩点标应采用金属桩埋设于道床上，桩点应带准心并注明桩点信息，与变形监测桩点区分，位置与五大桩标识牌准确对应。

2 有关信号标志：限速标、停车位置标、进站预告标、警冲标等。

3 百米标、坡度标、限速标、停车位置标、警冲标等标志，应采用≥2mm不锈钢板及反光材料制作,其连接件采用不锈钢材质。警冲标设在两设备限界相交处，其余标志安装在行车方向右侧易见的位置上。

# 7 车站建筑

## 7.1  一般规定

7.1.1  车站站位选址及总体布局应符合各市城乡规划、城市交通规划、环境保护、文物保护卫生防疫，消防救援以及客流吸引、乘降便捷、城市景观的要求，妥善处理好与周边建筑及设施、地面道路、地下管线、地下构筑物及施工时交通组织等之间的关系，宜减少房屋拆迁、管线迁移和施工时对地面建筑物、地面交通及市民的影响。同时应充分考虑与机场、铁路等交通枢纽及公交站场及其他交通方式的衔接，实现轨道交通在交通网络中的骨干作用。

车站设计定位应符合城市轨道交通线网规划定位要求，并明确其设计（装修）标准，车站分类（标准站，重点站，文化特色站等），车站规模及投资。

7.1.2  站位平面设计应与周围的城市道路、建筑的规划积极配合，合理布置通道、出入口、风亭、冷却塔的位置，最大限度地吸引乘客，有条件时应尽可能考虑与地下过街通道空间及设施、人行天桥、周边建筑合建，地铁出入口能便捷接驳公交车站、自行车停车点等其他交通工具，实现地铁公交一体化。

7.1.3  换乘车站应根据线网规划、线路敷设方式及建设时序，结合客流特征选择便捷合理的换乘方式，并处理好与其他公共交通的换乘关系。

7.1.4  地上车站（包括地面站及高架站）应满足地铁车站功能，充分考虑广东气候特点，采取遮阳、防飘雨及防洪水内涝、防暑，自然通风，采光等措施，与周边环境及景观相协调。

7.1.5  车站规模应按预测的远期（客流控制期）高峰小时设计客流量的大小、车站所处位置的重要性，及该地区远期发展规划等因素综合考虑确定。与机场、铁路等重大交通枢纽换乘的地铁车站的设计标准、车站规模、服务水平应与机场、铁路的建设定位相匹配。

7.1.6  车站必须满足客流和设备运行要求，公共区客流组织设计流线应清晰、流畅，减少客流交叉及转折，方便乘客进出站及换乘，保证乘客的乘降安全、疏导迅速，车站运营及管理安全便利。

7.1.7  车站功能分区明确、布置紧凑，便于管理，并具有良好的通风、照明、卫生、防灾等设施，为乘客提供安全、舒适的乘车环境及运营管理条件。

7.1.8  车站设计宜考虑地下、地上空间的综合开发与利用；出入口通道有条件时应尽可能考虑与拟开发地块合建或预留通道连接条件。

7.1.9  车站设计应设置公共卫生间及母婴室等其他便民设施，公共卫生间设计标准宜满足《城市公共厕所设计标准》CJJ14中一类公共厕所标准的要求

7.1.10  车站设计应设置无障碍设施，并应与市政无障碍设施接驳。

## 7.2  车站选址与总平面布置

7.2.1车站总平面布局应综合考虑车站周边既有建筑和规划条件、城市道路、车站规模形式，合理选择车站站位和出入口、风亭、冷却塔等附属设施的位置，附属设施不宜过于分散，并符合规划、消防、人防和环保，卫生防疫等要求。

7.2.2车站形式应根据线路特征、运营要求、地上和地下周边环境及车站区间采用的施工工法等条件确定。

7.2.3  车站竖向布局应根据线路敷设方式、周边环境、城市景观及区间穿越条件等因素，可采用地下多层、地下一层、路堑式、地面、高架一层、高架多层等形式。

7.2.4  车站在满足车站线网定位，客流和功能的前提下，合理控制车站规模。

7.2.5  车站考虑与铁路、地铁、公交的换乘，预留换乘接口，并选择合理的换乘方式。

7.2.6  地下车站的出入口、风亭、电梯、安全出口、冷却塔等地面附属建筑物及地面车站与相邻地面建筑之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB50016，《人民防空工程设计防火规范》GB50098，《地铁设计防火标准》GB51298等相关规定。

7.2.7  合理选择车站出入口、风亭、电梯、消防安全出口、冷却塔等附属设施的位置。车站出入口位置有利于吸引和疏散客流，风亭位置应满足功能要求；并应满足规划、环保、消防、防灾卫生防疫和城市景观等方面的要求。

## 7.3  车站主体建筑

I  车站布置要求

7.3.1  车站主体内部空间一般由车站公共区、管理及设备用房区和轨行区组成。

7.3.2  车站应满足客流疏导的要求，应保证乘降安全、进出站流线清晰明确、疏导迅速；空间设计应尽量标准化，做到分区明确，布局紧凑便于管理。

7.3.3  当车站预留开发空间时，预留空间应与车站公共区设置通道进行连接。

7.3.4  车站的站厅、站台、出入口通道、人行楼梯、自动扶梯、售检票口（机）等部位的规模与通过能力相互匹配，应符合消防要求并满足高峰小时进出站客流的通过能力。车站各种通行服务设施的最大通过服务能力见表7.3-1。

表7.3.4  车站各部位设计通过能力表

| 部 位 名 称 |  | 正常运营通过能力 （人/小时） | 紧急疏散通过能力 （人/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1m宽 楼梯 | 下 行 | 2,580 | 3700 |
|  | 上 行 | 2,580 |  |
|  | 双向混行 | 2,580 |  |
| 1m宽 通道 | 单 向 | 4,800 | 5,000 |
|  | 双向混行 | 3,900 |  |
| 1m宽 自动扶梯 | 输送速度0.65m/s，上行 | 6,600 | 7300 |
|  | 输送速度0.65m/s，下行 | 7,200 |  |
| 闸机 | 进闸机 | 1,500 |  |
|  | 出闸机、双向闸机 | 1,200 |  |
| 自动售票机 |  | 240 |  |

II  车站站厅公共区

7.3.5  站厅布置形式应根据站台形式、售检票方式以及楼扶梯、无障碍电梯及其他乘客服务设施的布局综合确定。公共区应划分为非付费区和付费区，并用闸机和栏杆隔开。车站公共区作为乘客服务的标准功能模块，设计应尽量标准化，为乘客服务的各项设置，应固定相对位置，便于识别和运营统一管理。

7.3.6  当站厅公共区采取付费区在中、非付费区在两端的布置形式时，至少在一侧留通道连接两个非付费区。

7.3.7  站厅非付费区面积宜大于付费区面积，一般车站站厅层公共区两侧非付费区宽度按不宜不小于16m，对于公共区兼顾过街功能和大客流的车站，不宜小于20m考虑。有突发客流的车站，应适当加长非付费区长度。

7.3.8  出入口、楼扶梯、售票机、检票机、票亭之间的距离应满足《地铁设计规范》GB50157要求。

7.3.9  车站客服中心应根据运营站务管理模式进行设计。

7.3.10  车站出入口兼顾过街功能时，应避免过街人流对站厅的影响。

7.3.11  站厅层非付费区设置商业自助设备时，商业自助设备宜集中布置。

7.3.12  站厅关键尺寸设计标准

地下站厅公共区（地面装饰层面至吊顶面）（一般站）     ≥3,300mm

（换乘站）    ≥3,600mm

高架站厅公共区（地面装饰层面至吊顶面）              ≥3,500mm

站厅地面完成面至任何悬挂障碍物底面                  ≥2,400mm

管理及设备一般用房装修后净高                      	≥2,500mm

内部管理区走道净宽：

（1）单面布置	                                    ≥1,500mm

（2）双面布置	                                    ≥1,800mm

出入口通道                                          ≥2,700mm

内部管理区走道净高                                  ≥2,500mm

设备用房按有关专业的技术要求执行。

III  车站站台公共区

7.3.13  站台是车站内乘客等候列车和乘降的平台，其计算长度由列车编组长度确定。

7.3.14  站台位于地下的车站设置全封闭站台门，站台位于地上的车站设置半高安全门，在站台门两端外侧应留出不小于1.50m×1.50m的的乘务工作空间，在靠近站台门端门一侧开设净宽不小于1.50m的乘务员乘降门。

7.3.15  有效站台最小宽度应按现行国标《地铁设计规范》（GB50157）进行计算，其中p站台上人流密度的取值，新线线路不宜小于0.5㎡/人，对于同一条线p的取值应一致，站台宽度应在满足规范计算的基础上、结合实施条件、客流特征等，按以下标准进行选取：

- 车站岛式站台宽度，无柱时                       ≥10,000mm

- 车站岛式站台宽度，单柱时                       ≥11,500mm

- 换乘车站岛式站台宽度，单柱时                   ≥12,000mm

- 换乘车站岛式站台宽度，双柱时                   ≥14,000mm

- 岛式站台侧站台净宽（扣除站台门及装修厚度）     ≥2,500mm

- 纵向设梯的侧站台（扣除站台门及装修厚度）       ≥3,200mm

7.3.16  车站公共区站厅与站台间的每组楼扶梯设置宜为双扶一楼，电梯设于付费区。

7.3.17  站台内的结构柱应尽量避开站台门的开门位置。结构立柱不宜设在站台边缘，确有需要时，应满足限界和站台门的设置要求。

7.3.18  原则上有效站台应位于线路直线段，特殊情况下采用曲线站台时，应满足A型车最小1500m（困难时1000m），B型车最小1000m（困难时800m）曲线半径的曲线段或缓曲段。

7.3.19  车站宜在付费区内设置公共厕所。

7.3.20  地上或高架车站站台不考虑空调时，每个站台可分1~2个点设置空调候车室。

7.3.21  对于在市区内或郊区有大型规划小区附近的车站，应尽可能增加站台有效面积。站台层两端的设备与管理用房不宜伸入站台计算内，若需要伸入站台计算长度内，伸入长度不应超过一节车辆的长度；侵入处侧站台的计算宽度不宜小于3.00m。

7.3.22  车站站台端门外应设置净宽不小于1.20m的人行通道和净宽不小于1.10m下轨楼梯。

7.3.23  区间疏散平台应与站台顺接。

7.3.24  以下位置隔墙需采用钢筋砼墙的墙体：

1）导流墙，地下车站、风井等轨行区由于断面突变而设置的用于风压导流的墙体。

2）站台层靠近轨行区一侧且无过道的隔墙。

3）轨行区上方设备房隔墙。主要指轨行区范围站台层上一层孔洞周边设备房隔墙。

7.3.25  站台关键尺寸设计标准

- 车站纵坡                                         2‰

- 站站台公共区地面完成面至吊顶底面净高             ≥3,000mm

- 站厅、站台悬挂物离地净高须                       ≥2,400mm

7.3.26  站台板上应设检修人孔，沿站台纵向宜不大于50m设一个。

7.3.27  站台下夹层净高满足各专业的要求。

7.3.28  夹层内应设置便于检修的照明设施。高架站夹层内应考虑自然通风和照明措施。

7.3.29  站台楼板应向轨道侧悬挑500mm，供各种电缆由隧道经行站台板底。

IV  车站管理及设备用房

7.3.30  车站设备管理区的布置满足系统功能要求，宜采用标准化、模块化、集约化设计。有人值守设备管理区宜集中布置，方便运营管理。

7.3.31  安全出口应分散设置，当同方向设置时，两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m。

7.3.32  设备管理区的通道宜减少转弯，通道内的设备（如消火栓、模块箱）应嵌入墙体内，以保证通道的有效疏散宽度。

7.3.33  车站的管理及设备用房，应根据工艺和使用要求合理控制面积。

7.3.34  车站控制室宜设在便于对售、检票口（机）、人行楼梯和自动扶梯等部位观察的位置。当车站控制室设于设备层不能对上述部位进行观察时，必须设有监控视频设备。

7.3.35  靠近车控室的设备区内走道预留安装微型消防站空间，满足箱体3m（长）x1.8m（高）0.6m（深）的安装要求。每站设一处，换乘站可分散设置。

7.3.36  有水房间宜集中布置且不应布置在电房或接触网的正上方。

7.3.37  地下车站变电所其位置应设在车站冷冻机房等设备用房负荷中心的一端，宜单层布置分层布置时应设置上下联络楼梯；变电所内的楼板应在同一个水平面上。

7.3.38  电力、电气等重要设备房宜避免布置在有结构变形缝的房间内。

7.3.39  水管严禁穿越强电设备房间，不得穿过弱电设备房间。当必须穿越时，应采取结构夹层、管井等措施确保电气设备的安全。

7.3.40  工务用房宜设在站台靠近道岔和配线一侧。

7.3.41  设备吊装孔宜布置在车站端部，吊装孔位置不应影响大型设备起吊，应有平整的吊装平台，吊装孔的盖板应采用钢筋混凝土预制板。当采用接触网供电时，吊装孔应避开轨行区。

7.3.42  电缆夹层、消防水池、各类集水池应设检修孔，并设检修爬梯。

7.3.43  车站应考虑大型设备的运输通道和路径。设备运输通道要求短捷、通顺，少迂回。结构应能满足承载力要求。

7.3.44  地面或高架车站应设置天花检修通道及屋顶检修通道。

7.3.45  设备区采用双走廊布置，纵向走廊长度超过30米，应设置横向连通走廊。

## 7.4  换乘车站（含换乘通道）

7.4.1 车站的换乘形式分为点式换乘、通道换乘，平行换乘，叠线换乘等；车站的换乘形式应根据线网规划、客流特征、建设时序、线路敷设方式和实施条件等因素确定。对于同步实施的换乘车站，车站内用房、设备、设施和空间的资源宜共享。

7.4.2 换乘设计分期建设原则：

1）换乘属初期建设的车站，应一次建成；

2）属近期建设的车站，换乘节点的土建工程宜一次建成；

3）属远期建设的车站，应预留换乘条件和后期施工条件。

7.4.3 同步实施换乘节点的车站，应确保预留节点的有效性和可实施性，避免废弃工程；预留换乘节点的车站，应在预留节点两侧留出合理富余量。

7.4.4 车站换乘设施的通过能力要满足远期高峰小时换乘客流量的需求，临近火车站、机场、城际交通枢纽、近郊客运中心等对外交通设施的换乘车站需要预留富余量。

7.4.5 车站优先采用付费区内换乘形式，公共区内的通行、服务设施以及导向标志应符合进出站和换乘客流流线要求。

7.4.6 重要、复杂的换乘车站应采用动态评价方法，进行车站的通行设施能力适应性、站台短时冲击性、换乘便捷性以及运能匹配性功能验算。

7.4.7 根据车站类型和级别，换乘车站的自动扶梯、楼梯、检票机和出入口通道等通行设施的能力应进行折减。

## 7.5  车站附属建筑

I  出入口、通道

7.5.1 车站出入口城市规划设置应符合下列规定：

1）出入口的位置应有利于吸引和疏散客流，且宜与过街天桥、过街地道、地下街、邻近公共建筑物相结合或连通，宜统一规划，可同步或分期实施，并应采取地铁夜间停运时的隔断措施。

2）出入口地面亭应设于道路红线外；在城市建成区设于道路红线外困难时，在满足道路人行通行的条件下，可设在道路红线内，并征得规划和道路行政主管部门的同意。

3）道路两侧的出入口宜平行道路红线设置，出入口前应设集散广场，广场进深不小于出入口的宽度。

4）根据出入口区域特点、车站类别和交通接驳要求，应实现与其他交通方式良好衔接。

7.5.2  车站出入口、通道形式应符合下列规定

1）地面出入口可为合建式或独立式，并宜采用与地面建筑合建式，合建形式应与地面建筑协调。
2）独立出入口应符合城市规划部门对景观要求，全线形式宜统一，并应有良好的标识性。

3）车站出入口与其他建筑的出入口应各自独立设置，两者的联通口和上下联系的楼扶梯以不得作为相互间的安全出口。

7.5.3  车站出入口、通道的规模设置应符合下列规定

1）每个公共区直通地面的出入口数量不得少于2个，换乘站共用一个站厅公共区出入口数量按每条线不少于2个出入口设置。

2）出入口楼扶梯设置应满足区域城市节点的公共服务需求，宜设置上下行扶梯和楼梯。

3）出入口通道应便捷、顺直，通道弯折不宜超过3 处，内折角不宜小于90°，小于60°时，应采取抹角等扩大空间措施。出入口通道长度超过60m，应设置机械排烟设施；超过100m时应采取能满足消防疏散要求的措施。

4）出入口通道纵坡不应大于5%，当通道纵坡大于4%时地坪装饰面应采取防滑措施，防滑等级应满足《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T331-2014规定。按不同坡度，坡道的最大水平长度应符合《无障碍设计规范》的要求，位于人防门开启范围内的地坪为平坡或向门扇开启方向一侧找坡。

5）出入口通道的宽度应按远期分向设计客流量乘以1.1～1.25 不均匀系数计算确定；当不满足计算宽度时，可调整其他出入口，以满足总设计客流量的通过能力。兼作城市的地下过街通道、人行天桥的出入口，应根据过街客流量加宽。

6）出入口通道高度应满足管线敷设、人防设施的要求，人防段最小天花完成面下净高大于2.5m，标准段高度天花完成面下净高宜大于2.7m。

7.5.4  战时人员出入口宜设置在地面建筑倒塌范围以外，当条件受限，口部应采取防倒塌措施。 战时人员出入口与相邻建筑结合时，结合建筑不得采用砌体结构。

7.5.5 地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯地面平台的地面标高，不低于周边室外地面450mm。平台应满足当地防淹要求，无法满足时，应设防淹闸槽，槽高可根据当地最高积水位确定。敞口出入口及楼梯、下沉式广场或与下沉式广场结合出入口应考虑200年一遇洪水的排水设施。

II  风井、冷却塔

7.5.6地下车站应按通风、空调工艺要求设置进风亭、排风亭和活塞风亭。在满足功能的前提下，根据地面建筑的现状或规划要求，风亭可集中或分散布置，风亭宜与地面建筑结合设置，但被结合建筑应满足地铁风亭的技术要求。风亭、冷却塔应进行建筑景观方案设计。

7.5.7 排风亭、进风亭以及出入口的布置宜符合城市主导风向，进风亭的风口和出入口地面亭的门窗洞口宜设在排风亭、活塞风亭的上风侧。
7.5.8 当采用侧面开设风口的风亭时，应符合下列规定：
    1)进风、排风、活塞风口部之间的水平净距不应小于5m，且进风与排风、进风与活塞风口部应错开方向布置或排风、活塞风口部高于进风口部5m；当风亭口部方向无法错开且高度相同时，风亭口部之间的距离应符合本规范6.5.8条第1、2款的规定；
    2）风亭口部5m范围内不应有阻挡通风气流的障碍物；
    3）风亭口部底边缘距地面的高度应满足防淹要求；当风亭设于路边时，其高度不应小于2m；当风亭设于绿地内时，其高度不应小于1m。

4）当风亭设于路边无法设置绿篱时，其高度不应小于2m。
7.5.9当采用顶面开设风口的风亭时，应符合下列规定：
    1 进风与排风、进风与活塞风亭口部之间的水平净距不应小于10m；
    2 活塞风亭口部之间、活塞风亭与排风亭口部之间水平净距不应小于5m；
    3 风亭四周应有宽度不小于3m宽的绿篱，风口最低高度应满足防淹要求，且不应小于1m；
    4 风亭开口处应有安全防护装置，风井底部应有排水设施。
7.5.10 当风亭在事故工况下用于排烟时，排烟风亭口部与进风亭口部、出入口口部的直线距离宜大于10m；当直线距离不足10m时，排烟风亭口部应高于进风亭口部、出入口口部5m。

7.5.11敞口风井的排风井、活塞风井有条件的情况下尽量布置在车站出入口、进风井的常年主导风向的下风侧。

7.5.12化粪池外壁距离车站出入口、新风井、活塞风亭外壁间距不宜小于5m，且符合《城市轨道交通给水排水系统技术标准》的规范要求。

7.5.13 风亭口部与其他建筑物口部之间的距离应满足防火及环保要求。
7.5.14冷却塔的造型、色彩、位置应符合城市规划、景观及环保和安防要求。
7.5.15 对于有特殊要求的地段，冷却塔可采用下沉式或全地下式，但应满足工艺要求。

7.5.16车站出入口、新风井、活塞风亭应避免设在开放式冷却塔夏季最大频率风向的下风侧，且符合《公共场所设计卫生规范》的规范要求。

7.5.17风亭口部和冷却塔外壁与商住楼的噪声防护距离，按照最近住宅实际距离进行控制。

## 7.6  车站主要服务设施

7.6.1  车站服务设施是指车站内为乘客服务的多种设备的统称，主要包括自动扶梯（含自动人行道）、楼梯、电梯、售检票设施、无障碍设施、导向、时钟等车站运营设施及公用电话、自助设备等商业服务设施。

7.6.2  自动扶梯（含自动人行道）、电梯、售检票设施的主要原则和标准可详见本规范中相关系统专业的要求，本节仅对与建筑布局相关的部分提出技术要求。

I  自动扶梯

7.6.3  车站自动扶梯的数量应满足远期超高峰小时设计客流的平时使用及紧急疏散需要，同时须考虑提升高度的要求设置相应的数量。出入口的自动扶梯应按近期设计客流设置、远期设计客流量预留。站厅到站台的自动扶梯应按远期设计客流量设置。每台自动扶梯的汇集客流应尽可能相等。换乘站、大客流站应酌情增加自动扶梯的设置数量。

7.6.4  车站出入口自动扶梯的倾斜角度不应大于30°，站台只站厅自动扶梯的倾斜角度应为30°。作为事故疏散用的自动扶梯应采用一级负荷供电。

7.6.5  车站出入口、站台至站厅应设上、下行自动扶梯，在设置双向自动扶梯困难且提升高度不大于10m时，可仅设上行自动扶梯。每座车站应至少有一个出入口设上、下行自动扶梯；站台至站厅应至少设一处上、下行自动扶梯。

7.6.6  自动扶梯上下平台应有足够的空间容纳人流，其深度从扶梯轿厢端部算起不应小于2.50m。

7.6.7  自动扶梯穿过楼板处，沿扶梯洞口除乘客出入方向外，其它方向应设高度不小于1200mm的栏杆或栏板，洞口四周装修层内设100mm高的结构挡水坎，挡水坎与结构板一次性浇筑而成。

7.6.8  自动扶梯洞口边缘或柱子边缘与自动扶梯扶手带中心线的水平距离宜不小于500mm，否则应设置防碰撞安全装置或警示标识。

7.6.9  扶梯下部机坑内不得积水，应优先考虑自流排水。

7.6.10  对于地下车站，下梯头位于站台层的扶梯下基坑必须采用混凝土进行封闭，防止站台板下积水渗入扶梯底坑。

7.6.11  车站土建设计应充分考虑自动扶梯安装时的吊运路线、安装及维修空间。

7.6.12  自动扶梯和自动人行道不得跨越建筑变形缝设置。

7.6.13  扶梯安装设计标准

1）	自动扶梯扶手带中心线至墙面装修面的距离≥500mm

2）	自动扶梯踏步面至上部任何障碍物的最小高度≥2,500mm

（困难条件下≥2,300mm）

4）	两相对应运行的自动扶梯工作点之间净距≥18,000mm

（困难条件下≥16,000mm）

5）	两相反方向运行的自动扶梯工作点之间净距≥16,000mm

6）	自动扶梯分段设置，且同向运行时，扶梯工作点之间净距≥12,000mm

7）	步行楼梯第一级踏步与相对自动扶梯工作点之间净距≥15,000mm

（困难条件下≥12,000mm）

8）	自动扶梯工作点至前方阻碍通行的障碍物净距≥8,000mm

9）	站台端部设备房边墙至自动扶梯工作点净距≥10,000mm

（困难条件下≥8,000mm）

II  楼梯

7.6.14  浅埋车站应在付费区内至少设一座楼梯，侧式站台每侧设一座，以便在自动扶梯故障或维修时仍能保证站内乘客的疏散。

7.6.15  管理及设备有人集中区内应设一座净宽不小于1.20m的工作人员楼梯间。车站为地面车站或地下一、二层时，楼梯间应设置为封闭楼梯间；车站为地下三层及以上时，应设防烟楼梯间。

7.6.16  消防专用通道及楼梯间可与工作人员紧急疏散出入口合设，应能够方便到达地下设备层、站台层。

7.6.17  楼梯宽度宜符合建筑模数并与人流股数匹配。

7.6.18  楼梯栏杆扶手应满足以下规定：

1） 当楼梯净宽大于3600mm时，应设置中间扶手栏杆。

2） 楼梯口部栏杆高不小于1200mm。

3） 靠墙设置的楼梯，墙面上宜设置双层无障碍扶手栏杆，上层扶手高度900mm，下层扶手高度650mm。

7.6.19  设计标准

1）	踏步宽（b）/踏步高（h）：

乘客使用楼梯                b= 300mm / h=150

工作人员楼梯                b= 250～280mm / h=160～180mm

步距舒适度要求              b＋2h≈600mm

2）	楼梯每个梯段的踏步级级数n                18≥n≥3

3）	楼梯休息平台宽                            1,200～1,800mm

4）	楼梯宽度（指装修后净宽）

公共区单向通行楼梯                         ≥1,800mm

公共区双向通行楼梯                         ≥2,400mm

与两台扶梯组合（有上、下行）并列布置楼梯   ≥1,200mm

设备区工作人员专用楼梯                     ≥1,200mm

5）	踏步面沿口至吊顶面垂直净高                    ≥2,300mm

设备区楼梯平台上部及下部过道净高          ≥2,000mm

III  自动售票机、验票机

7.6.20  进站闸机应设在售票区至下行楼扶梯进站客流流线上。出站闸机应设在上行楼扶梯出站客流流线上。其数量按近期设计客流需求设置，预留远期设计客流需求数量的安装位置。进出站客流潮汐现象明显的车站，应适当增加双向检票机的设置数量。

7.6.21  进出站闸机位置一般应分别集中、垂直客流方向，设置位置应便于管理，避免客流交叉，前方留出足够的客流集散空间。

7.6.22  凡近、远期分期实施的换乘车站，以及近远期采用不同的分区及闸机布局的车站，均应按照近期和远期布局分别设计，并应预留远期改造或扩容的条件。布局中宜减小远期改造规模，并防止远期施工对列车运营的影响。

7.6.23  闸机的数量应与楼梯、自动扶梯的通过能力相匹配。

7.6.24  设计标准：

1）	检票机正对步行楼梯时距步行楼梯第一级踏步之净距 ≥5,000mm

2）	进站检票机与自动扶梯基点净距                ≥7,000mm

3）	出站检票机与自动扶梯基点净距                ≥8,000mm

4）	检票机正对售票机净距                        ≥6,000mm

5）	检票机前的通道净宽                          ≥4,000mm

6）	检票机距车站出入口（无售票机）之净距        ≥5,000mm

7）	相对布置的检票机净距                        ≥10,000mm（困难条件下≥8,000mm）

V  无障碍设施

7.6.25  各车站内和车站广场均应设置无障碍设施，并满足《无障碍设计规范》（GB50763）的规定。

7.6.26  新建车站的站台至站厅、站厅至地面在条件允许的前提下应设无障碍电梯；当车站出入口均无法落实无障碍电梯时可考虑设置爬楼机。

7.6.27  新建线路的每列车辆均应设置无障碍车厢．无障碍车厢在列车编组中的位置，宜根据无障碍电梯的位置全线统一。

7.6.28  站台至站厅的无障碍电梯，应符合下列规定：

1）	无障碍电梯宜布置在付费区内；

2）	站厅到站台的无障碍电梯在满足侧站台宽度的前提下宜采用不小于1.35T载重的电梯，如有困难可采用不小于1.0T载重的电梯。

3）	全线各座车站无障碍电梯在站台上的位置宜相对稳定，并宜布置在站台行车方向同一节无障碍车厢设有轮椅专席区的对应位置；

4）	站厅贯通的岛式车站，站台到站厅应设一部无障碍电梯；站厅分离岛式车站，每个站厅宜设置一部无障碍电梯；

5）	侧岛换乘车站以及站厅、站台不同层的侧式站台车站，应在每侧站台各设l 部到达站厅的无障碍电梯；

6）	站台、站厅同层的地下侧式站台车站，应在站厅两侧各设l 部无障碍电梯直通地面；

7）	无障碍电梯的梯门不应正对轨道区，应沿着站台纵向布置，且不得侵占计算长度内的侧站台宽度；梯门前等候空间的深度应大于1.8m，并不小于轿厢深度的1.5倍。

8）	无障碍电梯可兼作车站内部工作电梯使用，但进入设各管理区的梯门前应设前室，并采取防止乘客进入设各管理区的措施。

7.6.29  位于出入口通道内的无障碍电梯，应设在人防段以外，其口部的地面标高应不低于相邻通道地面标高，电梯底坑宜设排水措施。

7.6.30 出入口无障碍电梯布置宜采用平行出入口并双向贯通开门的形式，地面电梯亭与出入口合建。

7.6.31  地面无障碍电梯按照满足残疾人使用的需求进行设置。

7.6.32  位于地面部分的电梯亭梯门前应设前室或门斗，电梯门前应设防淹平台，平台高度应高于周边规划场地的防洪防涝标高，平台与地面间应设无障碍坡道，地面电梯不宜采用透明井道。

7.6.33  地面至站厅无障碍电梯布置在出入口通道内时，梯门前应留有足够的等候空间。当电梯与出入口合建时，电梯通道进出口不得影响上下楼扶梯乘客通行。

7.6.34 车站内的无障碍通道设施应与城市无障碍步行系统相衔接，沿途及进出车站口部有台阶处均设坡道接顺，坡道坡度设置应，满足《无障碍设计规范》（GB50763）的要求。

7.6.35  换乘车站的换乘通道和设施宜满足无障碍通行条件。

7.6.36  车站站台公共区应设无障碍专用厕所，无障碍厕所不得设置内开门。

7.6.37  车站站厅付费区和非付费区之间工作门作为无障碍检票专用通道，工作门净宽不应小于1m，宜按照两股客流设置为不小于1.1m。

7.6.38  车站内的各种无障碍设施均有专门标志和指示牌，力求为所有乘客提供同质同量的高水平服务。

7.6.39  车站无障碍各类设施的构造设计，应满足无障碍通行和使用安全要求。

7.6.40  电梯井内不应穿越与电梯无关的管线和孔洞。

7.6.41  车站内盲道设计需遵从直达原则，尽量减少盲道使用者对于方向的选择。盲道的路径宜设计为出入口无障碍电梯或盲道出入口--无障碍检票专用通道--连通站厅站台的无障碍电梯--无障碍车厢的指定安全门。

## 7.7  地面景观

7.7.1  地铁地面景观指车站出入口、风亭、中间风机房、安全出口等地面附属建筑主体周边征地红线范围内的地面集散广场恢复及市政道路接驳、环境绿化和景观小品等。地铁地面景观是城市景观中的重要组成部分，应符合城市规划要求并与周边城市景观协调统一。

7.7.2  地面集散广场恢复及与市政道路接驳工程应含有道路回填、罩面、路侧石、人行道（广场）地面砖铺贴、导盲带、车止石、与市政路面分隔石、排水沟、管线井盖收口水泥砂浆地面及室外照明灯具等内容。

7.7.3  环境绿化工程含风亭周边3m宽，密植绿篱；征地范围内（一般5m范围）小灌木、草皮等绿化材料；冷却塔围护网外选用密植攀援植物及大灌木作为遮挡，周边3m宽密植绿篱围闭，征地范围内（一般5m范围）种植小灌木、草皮。灌木、攀援植物及草皮应选取适应广东地区气候的植物。

7.7.4  绿篱围闭的地面主体建筑有检修需求的，应设置检修道路，道路宽度不宜小于1.2m。

7.7.5  出入口、风亭、冷却塔等附属建筑，在有高差或重点站等条件下，选部分站点设置景观小品或景观绿化，作为过渡或装饰作用。

7.7.6  地面集散广场铺装材料宜采用透水铺装材料。

## 7.8  车站节能

7.8.1  车站建筑节能应执行《公共建筑节能设计标准》GB50189相关规定，并满足《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则相关要求。

7.8.2  车站建筑节能设计应遵循被动节能措施优先的原则，优化建筑形体和空间布局，充分利用天然采光、自然通风等自然资源，采取围护结构保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的用能需求。建筑围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

7.8.3  地上车站宜采用墙体节能、门窗节能、屋面节能等技术，满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378相关要求，并结合国家及地方政策，优先选用可再生能源。可再生能源利用设施应与主体工程同步设计。

7.8.4  地上车站单一立面窗墙面积比小于0．40时，透光材料的可见光透射比不应小于0．60；地上车站单一立面窗墙面积比大于等于0．40时，透光材料的可见光透射比不应小于0．40。

7.8.5  地上车站应采取遮阳措施。当设置外遮阳时应符合下列规定：
    1 东西向宜设置活动外遮阳，南向宜设置水平外遮阳；
    2 建筑外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照。

7.8.6  车站出入口与地上车站的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%。当不能满足时，应按《公共建筑节能设计标准》规定的方法进行权衡判断。

7.8.7  地上车站的单一立面外墙（包括透光幕墙）应设可开启窗扇，其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10%。当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置。

7.8.8  地上车站封闭建筑空间的外门、外窗的气密性分级应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106中的相关规定，且外窗的气密性不应低于6级，外门的气密性不应低于4级；车站出入口与地上车站的幕墙气密性应符合《建筑幕墙》GB/T21086中的相关规定且不应低于3级。

7.8.9   地上车站入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积(门窗和玻璃幕墙)的15％，且应按同一立面透光面积(含全玻幕墙面积)加权计算平均传热系数。

7.8.10   地上车站建筑设计应充分利用天然采光。天然采光不能满足照明要求的场所，宜采用导光、反光等装置将自然光引入室内。

7.8.11  地下车站在满足功能前提下，应控制其规模和层数。建筑平面布局应合理确定设备负荷中心机房的位置，冷冻机房及冷却塔宜靠近车站冷热负荷中心设置。

7.8.12  自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。

7.8.13  换乘车站应考虑车站内的资源共享。

## 7.9  站内空间利用

7.9.1  车站宜设置方便乘客的商铺、公用电话、乘客信息设施、候车座椅、商业自助设备等便民服务设施。

7.9.2  便民服务设施不应影响站内人员疏散，并应满足《地铁设计防火标准》GB51298相关要求。

7.9.3  商铺构件材料燃烧性能应为A级，宜优先选择装配式、标准化商铺。

7.9.4  公共区内的商铺每间不应超过30㎡，每处不应超过50㎡，每个站厅的总商铺面积不应大于100㎡。两处商铺之间距离应大于8米。

7.9.5  商铺的设置不应影响乘客有序流动；不应影响车站运营管理及设备系统的安装和动作。

7.9.6  车站内由于埋深、工法、配线设置等因素形成的集中富余空间，作为非地铁功能利用的，应根据相应的功能需求配置风、水、电容量；其所需出入口、风亭应独立设置，该场所消防设计应按《建筑设计防火规范》50016及与其使用功能适应的相关规范执行。

7.9.7  商业开发空间与车站公共区之间，除连通口以外的其他临界面均应设置防火墙。两者间连通口为同层连通时，宜采用下沉广场、连接通道、以及其它等效方式连通，不应直接连通。下沉广场的宽度不应小于13m；连接通道的长度不应小于10m、宽度不应大于8m，连接通道内应设置2道分别由地铁和商业等非地铁功能场所控制且耐火极限均不低于3．00h的防火卷帘；两者间连通口为不同层连通时，连接商业开发空间与车站非附费区的楼梯或扶梯开口部位应设置两道耐火极限不低于3．00h的防火卷帘，防火卷帘应能分别由地铁、商业等非地铁功能场所控制。

7.9.8  商业开发空间和车站之间的连通口及楼扶梯开口不得作为相互间的安全出口。

## 7.10  其他统一规定

7.10.1  车站建筑面积计算

1）除采用叠合墙外，主体结构计算建筑面积，围护结构不计算建筑面积；暗挖车站，内衬计算建筑面积，初支不计算建筑面积。

2）单层地铁车站不论高度如何，均按一层计算建筑面积，按设计断面分自然层。

3）二层或多层地铁车站，按自然层各层建筑面积之和计算。

4）地铁车站的出入口、通道、不论高度如何，均按一层计算建筑面积。

5）地铁车站内的楼梯间、电梯井、管道井均按自然层计算建筑面积。

6）地铁车站站厅、站台层内的设备管道层、设备房，其层高超过2.2米时，按自然层计算建筑面积。

7）地上车站建筑面积计算应按GB/T 50353相关规定执行。

- 8  装修与导向

- 8.1  车站装修设计一般规定

8.1.1  车站装修设计总原则：安全、适用、经济、美观、创新，环保，能充分体现车站线网定位，交通建筑特点，符合各市景观艺术要求。

8.1.2车站装修设计范围：公共区、设备区、轨行区、地面附属设施。

8.1.3车站装修不得擅自改变建筑的结构安全和主要使用功能，车站装修应 “以车站为基本设计单元 ”，宜标准化、模数化设计。

8.1.4 车站的装修在设计材料及设计工艺做法时应符合相关规范要求；

8.1.5车站装修应满足无障碍通行及消防疏散的相关规范要求，并设置相应设备设施。

8.1.6 车站照明设计应符合相关规范的前提下，满足装饰效果的要求；

8.1.7  装修材料要求：

1）	车站装修材料应符合防火、防潮、防腐、隔声、减噪、耐久、易清洁等要求，应便于施工与维修。

2）	车站装修材料需满足环保要求，材料的放射性指标应符合国家相关规定。

3）	建筑材料的选择与组合应满足地铁车站建筑特点和功能要求，考虑实用和可靠性，根据建筑装修标准和经济条件进行比选，优先采用本地化材料。

4）	各种吊杆、吊件及与主体结构相连的构配件，必须满足施工工艺和强度要求。

5）	各种螺栓、锚栓、紧固件宜采用耐候、耐腐蚀、不易变形的材质，站内应采用304#不锈钢，站外应采用316#不锈钢

6）	凡外露的金属、玻璃等切割、焊接加件，均须作倒角、磨光、抛光处理，焊接位置应做防锈处理。

7）	车站公共区装修材料技术要求应根据审查通过后的装修概念设计文件另行编制。

8） 地下车站公共区和设备与管理用房的顶棚、墙面、地面装修材料及垃圾箱，应采用燃烧性能等级为A级不燃材料。

9） 地上车站公共区的墙面、顶棚的装修材料及垃圾箱，应采用A级不燃材料，地面应采用不低于B1级难燃材料。设备与管理用房区内的装修材料，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

10） 地上、地下车站公共区的广告灯箱、导向标志、休息椅、电话亭、售检票机及轨行区的广告灯箱、导向标志等固定服务设施的材料，应采用不低于B1级难燃材料。装修材料不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。

- 8.2  公共区装修

8.2.1  天花

8.2.1.1  一般站站厅、站台装修完成面净高应不小于3000mm；大型站站厅、站台装修完成面净高宜不小于3200mm；通道装修完成面净高宜不小于2600mm；楼扶梯踏步完成面,到天花完成面垂直净高应不小于2300mm。

8.2.1.2  公共区在采用镂空吊顶、裸露式天花时，各类管道应排列有序，其顶板混凝土面及各楼管线、槽板宜喷涂厚度不低于2mm无机涂料，特殊管道（消防管线、吸气式烟感）不应进行表面涂装。

8.2.1.3  车站公共区装修天花吊顶应满足防排烟规范要求，天花装饰宜与挡烟垂壁相结合，符合《挡烟垂壁》GA533-2012标准。

8.2.1.4  变形缝处、人防段、预留通道口接口处天花龙骨应断开处理，车站公共区人防门范围内的吊顶不应影响相关防护设备的启闭检修。

8.2.1.5 天花吊顶与站台门之间应保持不小于100mm的空隙，且不产生结构关系。

8.2.1.6  公共区功能用房单独设置防火卷帘时，卷帘设备宜采用隐藏式安装并预留检修口，卷帘底部离地面垂直高度应不小于2300mm。

8.2.2  地面

8.2.2.1  车站公共区地面宜采用结实耐用、防滑、节能环保材料。地面材料间隔8000mm-10000mm应设置材料伸缩缝, 遇地面沉降缝时，应符合相关规范的前提下，满足装饰效果的要求。

8.2.2.2  排水沟上应设置安全耐用的排水篦子，可承受踩踏负荷650kg/m²要求，排水孔应满足排水及安全的要求，避免落物及意外伤害，同时满足残疾车轮通行要求。

8.2.2.3  站台门前不小于1000mm范围的站台公共区域（含端门外不小于2000mm设备区地面）应进行绝缘处理，绝缘范围内的墙面金属安装配件也应进行绝缘处理, 绝缘层设计应符合《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T236要求，绝缘电阻不小于0.5MΩ。

8.2.2.4站台门前地面应设置黄色警示安全线、上下车指示箭头标识及文明排队标识,地面嵌入式标识应与装修完成面平齐。

8.2.2.5 通道人防门槛应覆盖坚固耐用，可拆卸的盖板进行保护，人防门槛面层与地面应保持相对平整，高差不宜大于3mm。

8.2.2.6 车站地面孔洞表面应设置安全坚固、防滑的检修盖板，表面宜与地面装修材料统一。

8.2.2.7 盲道：

1）车站导盲路线设计应符合车站客流组织规划。

2）站台盲道上车提示盲道点的位置宜全线统一，残疾人盲道上车提示盲道点距车门警示线距不大于500mm。

3）楼梯平台小于或等于2000mm的楼梯平台，盲道砖宜双排平行设置，盲道砖边缘距离楼梯平台边缘250～300mm；平台大于2000mm宽，盲道砖宜呈“匚”字型沿楼梯平台边缘设置，盲道砖边缘距离楼梯平台边缘250～300mm，提示盲道宜与梯段等宽。

4）距离闸机、栏杆工作门、垂直电梯门按钮处250mm～300mm处设T形盲道带提示盲道砖，不能偏离闸机、栏杆工作门的中心位置。

5）盲道应不影响站台门的开启，两者间距离不应少于1200mm。

6） 盲道的设置应避开安检设备通道及其它阻碍通行的障碍物，盲道距离障碍物的距离不小于250mm。

8.2.3  墙柱面

8.2.3.1车站公共区站厅、站台墙面完成面与结构墙体的距离应不小于250mm；与砌体墙的距离应不小于100mm；与结构柱面的距离应不小于100mm；通道离壁墙完成面与结构墙的距离宜不小于200mm。

8.2.3.2 公共区人防门范围的侧壁应采用可拆装方式，应预留人防门检修口、检修门，满足人防防护设施的检修维护及战时的转换要求。

8.2.3.3 伪装门宜采用与公共区装饰墙体相同的材料，消防伪装门标识应简洁醒目，开启角度不小于90度（消火栓箱门应不小于160度）。

8.2.3.4 墙面各类控制面板的设置宜与墙面造型模数相对应，不应跨墙面造型模数块安装。

8.2.3.5 站台门与端墙收口设计要求装修面板与端门之间留20mm缝，填充绝缘胶,端门侧墙2000mm范围内需做绝缘处理。

8.2.4  栏杆

8.2.4.1栏杆的风格与装修风格相协调，风格简洁，全线设计形式应统一。

8.2.4.2栏杆应具有良好的抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能；应以坚固、耐久的材料制作，宜采用不锈钢为主材，材料应保证乘客使用安全、易于维护清洁。

8.2.4.3栏杆宜采用装配式、组合式的栏杆、扶手和靠杆，栏杆装配连接件应由工厂加工现场组装完成，不宜现场焊接。

8.2.4.4 根据不同的功能和使用部位，栏杆扶手的设置应符合相关规范要求。

8.2.4.5栏杆扶手符合相关要求以满足扶梯验收规范，电扶梯侧面的玻璃护栏应按无间隙设置。

8.2.4.6扶手沿楼梯起点及终点应水平延伸不小于300mm的长度，楼梯扶手端头顶面应设置提示安全的盲文，应符合《中国盲文》GB/T15720标准中盲符尺寸要求。

8.2.4.7车站站厅、站台的扶梯口宜根据现场条件预留可拆装栏杆接口；换乘站或客流规模较大的车站，站台扶梯口的分流栏杆宜根据大客流控制方案预留可拆装栏杆接口，拆装接口不得影响乘客通行安全。

8.2.5  客服中心

8.2.5.1客服中心设计风格宜与栏杆、扶手风格协调，满足工业化、标准化、模数化设计的要求，应工厂加工、现场组装。

8.2.5.2 材料宜采用石材、玻璃、不锈钢等材料，且宜选择可方便拆卸、移动、组装式工业产品。

8.2.5.3 客服中心标准服务窗口高度宜为1200mm，面向非付费区一侧可考虑设置一个低矮窗口，高度宜为700~850mm（低位服务区须满足无障碍规范）；两侧的工位窗口应设置在付费区（栏杆或闸机内）。

8.2.5.4 客服中心内部地面宜采用防静电架空地板，地板高度应满足AFC专业、综合监控、低压配电、通信专业的要求。

8.2.6  座椅

8.2.6.1座椅风格与装修风格相协调，宜采用石材或金属为主材，材料应坚固耐用、防火、耐腐蚀、不易变形、磨损、便于维护的材质，保证乘客使用的安全性。

8.2.6.2根据车站的规模大小、客流量等综合因素确定设置座椅，设置时尽量避免对客流产生阻碍，同时应考虑在紧急疏散情况下不应对疏散产生影响

8.2.7 公共艺术

8.2.7.1 车站公共区宜纳入公共艺术，且公共艺术应符合各市文化特征、区域文化特点、线文化特征。

8.2.7.2 公共艺术作品必须是艺术家原创，宜多元化形式展示。

8.2.7.3 艺术品应与装饰设计界面协调，应依据车站类型、车站装饰设计主题等合理设置。

8.2.7.4 公共艺术应充分考虑到市民的参与性和安全性。应避开设备设施的设置，不影响车站功能设施相冲突、不阻碍影响车站客流、不得影响乘客安全通行。

8.2.7.5  公共艺术作品应坚固、安全、环保、节能、易维护，易清洁。

8.2.8  广告系统

- 8.2.8.1  广告设置范围包括车站公共区、轨行区、各出入口及通道。

8.2.8.2广告设施应满足轨道交通相关技术指标，符合防火、环保、节能等技术标准，满足设备的使用年限及与车站环境的适宜度。

8.2.8.3 站台轨行区侧墙宜设置全封闭式广告灯箱，轨行区广告灯箱均匀地排满在站台门对应的轨行区墙面，轨行区灯箱不应侵占行车限界，保持安全距离，车头方向站台门端门3000mm外开始设置灯箱，灯箱间距宜均匀排布；设置灯箱位置宜与屏蔽门的活动门中线对齐。

- 8.3  设备区装修

8.3.1 设备区装修材料应具有不燃、无毒、放射性指标满足国家环保要求、经济、耐久、便于设备管理和清洗的性能。

8.3.2 车站防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔，设防火卷帘时，其耐火极限不得低于3.00h；设防火观察窗时，应采用甲级防火窗；防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.50h的楼板。
8.3.3 火灾时需要运作的设备房间，以及可燃物存放量平均值超过30kg/㎡ 火灾荷载密度的房间，应用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和不低于1.50h 的楼板与其他部位隔开，上述房间隔墙上的门应采用常闭甲级防火门。

8.3.4 所有管线（道）穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处，均应采用防火封堵材料紧密填实。在管线（道）穿越处两侧各1.0m 范围内的管（道）保温材料应采用不燃材料。封堵后应满足相应部位的耐火极限要求和《建筑设计防火规范》要求。

8.3.5 休息室、更衣室 、卫生间等场所，其顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级，墙面、地面装修材料的燃烧性能均不应低于B1级。

8.3.6 设备管理区用房的顶棚 、墙 面 、地面装修材料的燃烧性能均应为A级。架空静电地板燃烧性能不应低于B1级。

8.3.7 车控室的顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均应为A级，地面、隔断、台椅及其他装饰材料的燃烧性能均不应低于B1级。

8.3.8 除地面绝缘材料外，变电所室内装修材料的燃烧性能应为A级。

8.3.9 墙体

1）设备及管理用房区分隔墙体有：防火墙、普通隔墙和离壁墙。不应采用粘土砖、页岩砖以及粘土、页岩为原料的砖制品

2）轨行区上方孔洞周边的风道墙体、风阀墙体、站台层面向轨行区墙体（无走道）、折返线、渡线房间需采用钢筋混凝土墙。

3）非承重墙的高厚比应满足刚度和稳定性要求，墙体应设构造柱和圈梁，并与主体结构有可靠的连接措施和防裂措施，应满足《建筑抗震设计规范》和《砌体结构设计规范》要求。

4）处于易受水侵和干湿交替的有水房间墙体，以及±0.00 以下的外墙，不应采用加气混凝土砌块等吸湿性强的墙体材料；

5）室内非承重墙采用加气混凝土等吸湿性强的砌体材料时，墙体根部应用C15 混凝土或吸湿性低的实体砌块做条带，并高出地饰面不小于100mm；

6）地上车站和地面建筑的外墙采用吸湿性强的砌体材料或在其外侧采用幕墙装修时，墙体材料应有防雨水侵入和防潮措施。

8.3.10 抹灰的范围包括所有设备房、管理用房的隔墙面、结构墙面和顶面，抹灰前应进行水泥砂浆批荡及挂网等。

8.3.11 涂料的范围包括公共区及通道布置吊顶以上的结构面、轨顶风道结构面、公共区墙面以上的墙面、吊顶以上除与消防有关的管线外的其它设备管线。

8.3.12 设备区走道不设置吊顶；对设备房间、管理用房及人员常驻房间应采用金属及金属复合材料吊顶板。工作人员常驻房间宜采用适合在潮湿环境使用，且有利于身体健康的吊顶材料。

8.3.13 地面装修材料应防滑、耐久、耐磨、耐腐蚀，根据功能采用不同标准：水泥沙浆地面、水泥自流平地面、陶瓷地砖、架空静电地板地面等。

8.3.14 墙面装修根据功能采用不同标准：水泥砂浆墙面、涂料、陶瓷砖墙面。环控机房及冷水机房靠近设备管理用房一侧墙面用可以采用吸音涂料。

8.3.15 设备管理用房的车站控制室防火玻璃观察窗采用A类甲级防火玻璃，防火玻璃与窗套之间采用防火密封胶填缝。

8.3.16 设备区孔洞、设备区面向轨行区的走道以及设备区高差大于700mm的位置，应设置安全栏杆。

8.3.17 变电所等重要电气房间应设置防鼠挡板。

8.3.18设备及管理用房区、风道结构外墙的地面应设置排水沟，形成有组织排水系统。

- 8.4  轨行区装修

8.4.1 涂料的范围包括轨行区结构侧墙面、轨顶风道结构面、与消防有关管线除外的侧墙管线。轨行区范围的喷涂宜具有减噪功能的饰面材料

8.4.2 轨行区的下轨道走道应设置安全栏杆。

- 8.5  公共区卫生间与母婴室

8.5.1公共区卫生间与母婴室总体设计应美观简约大方，符合城市交通形象定位，满足《无障碍设计规范》GB 50763、《城市公共厕所设计标准》CJJ 14、公共卫生防疫要求。

8.5.2公共区卫生间与母婴室应满足人性化、便利性、均衡性、通达性、私密性、安全性的原则。

8.5.3 公共区卫生间与母婴室空间布局应符合人体工程学理论，布局合理、功能完善、设施齐全、方便维护。

8.5.4 母婴室与第三卫生间应设置常闭门，宜采用感应、推拉等易于开启的大门，门锁满足紧急救援使用的要求。

8.5.5公共区卫生间与母婴室，采取有效的通风措施。

8.5.6公共区卫生间与母婴室门应设置专用标识，并配备鲜明指示牌标注是否使用。

- 8.6  导向标志

8.6.1 本标准规定了广东省城市轨道交通标志系统的基本原则和要求，详细标准需严格按各城市编制的实施标准规定和格式执行。

8.6.2  适用范围：本规范适用于广东省城市轨道交通客运服务公共场所及城市轨道交通区域外300至500米半径范围。

8.6.3  术语：本规范中使用的术语按GB/T5655、GB/T15608以及各城市实施标准的规定执行。

8.6.4  一般要求：

1 标志系统中应优先设置图形符号。

2 标志系统应遵循信息适量原则。

3 标志系统应简洁、完整、美观，信息提示应按乘客的需求从一般信息到详细信息逐级设置。

4 标志系统应包括确认标志、导向标志、综合信息标志、禁止标志、警示标志和消防安全辅助标志，形成完整的视觉引导系统。

1）确认标志：用以标明某设施或场所的标志。包括地铁形象标志柱、共建物业入口标志、出入口站名标志、自动售票设备定位标志、闸机状态定位标志、直达电梯定位标志、洗手间定位标志、服务设施定位标志、客服中心定位标志、警务室定位标志。

2）导向标志：用以向乘客提供某设施或场所方向指示的标志。包括路引导向标志、自动售票设施向导标志、乘车导向标志、行车方向导向标志、换乘导向标志、直达电梯导向标志、扶梯导向标志、步梯导向标志、出站导向标志、客服中心导向标志、服务设施导向标志、洗手间导向标志。

3）综合信息标志：用以表达乘客需要了解的与轨道交通系统相关信息的标志。包括线路图、线网图、站域街区图、出口信息、轴测图、地面信息、站台门信息。

4）禁止标志：不准许乘客发生相应行为的标志类别。包括禁止吸烟、禁止摆摊、禁止乱扔垃圾等。

5）警示标志：提示乘客注意，避免可能发生的危险的标志类别。包括进闸须知、温馨提示、车站管理条例。

6）消防安全辅助标志：与消防安全有关并符合消防规定的标志类别。包括紧急出口指向、紧急出口定位、蓄光疏散指示标志。

7）无障碍标志：包括专用电梯标志、无障碍乘车标志、无障碍设施标志、无障碍洗手间标志、盲人导向系统标志、洗手间设施标志。

8.6.5  标志设计要求：

1 图形符号要求

1）标志系统所涉及的图形符号应符合GB/T 16900 和GB/T 16903.1 的有关规定；

2）作为标志中的最基本元素，图形符号内不应添加任何内容。

3）标志中应优先使用图形符号。

2 标志中文字和数字要求

1）标志中的文字原则上应同时使用中、英两种文字，英文应与中文一一对应，同一内容的文字，英文字体不能大于中文字体。

2） 汉字应以《简化字总表》、《第一批异体字整理表》为准，词句、简称等应规范。

3） 拼音标注应符合GB/T16159 的要求。

4） 数字应使用阿拉伯数字。

5）标志中的地名（含站名）应符合省内各城市政府管理部门的相关规定。

6） 标志中的中文、英文和数字字体应符合省内各城市实施标准。

3 标志的颜色要求

1）确认、导向、综合信息标志的基准色应符合省内各城市实施标准；

2） 禁止、警告、消防安全辅助标志的颜色应符合GB/2893 的有关规定。

8.6.6  设置原则：

1 安全

1）标志设置后，不应有可造成人体任何伤害的潜在危险；

2）周围环境有某种不安全的因素，需要用标志加以提醒时，应设置与安全有关的标志。

2 醒目

标志应设在乘客最易看见的位置，要保证标志具有足够的尺寸，并使其与背景间存在明显的对比差异。

3 便利

初临新环境时或紧急情况下，使乘客最快速、方便的识别标志内信息。

4 协调

1）标志应与周围环境相协调，需根据周围环境因素选择标志的材质、颜色及设置方式，使标志设置后能增加环境的美感；

2）同一场所的各标志之间要相互协调，应尽量使在不同位置设置的标志保持高度、尺寸、材质及颜色的统一。

8.6.7  设置要求：

1 设置方式

标志系统一般采用的设置方式为：吊挂式、柱立式、贴附式、嵌入式、悬臂式，以及其他设置方式。

2设置位置

1）标志的偏移距离尽可能小，对位于最大观察距离的观察者，偏移角不宜大于15°（见图1），如受条件限制，无法满足该要求，应适当加大标志的尺寸；

2）应尽可能使标志的观察角接近90°，对位于最大观察距离的观察者，观察角不应小于75°（见图8.6.7）；

图8.6.7

3）地铁标志系统的设置位置应与站内外空间环境设计紧密结合，形成全方位、完整的空间引导体系；

4）吊挂式导向标志应设置在车站通道或者客流通行区域的中线位置，并与客流方向垂直；在导向标识周边1米的范围内，禁止设置商业广告及其他与服务标识内容无关的任何设施。

5）吊挂式和悬臂式标志，位于通行区或人员可以到达区时，下边缘距地面的高度应不低于2.4m；设置在护栏、售票机等非人员到达区上方时，高度不限；

6）导向标志设置必须严格遵循“逃生、导向、辅助”的先后分级顺序。优先考虑，在发生紧急情况时，可以清晰地指示逃生路线，引导乘客顺利、安全疏散和逃生；其次，在正常情况下，可以明确的指示进出站的路线，引导乘客顺利进站，迅速出站，同时兼顾引导乘客使用车站便民服务设施（如：咨询、购票）等辅助功能；

7）导向标志系统应与客流行进方向一致，并保有足够的行进识别时间与距离，避免滞留拥堵；

8）在车站的售票处、闸机口、出口、站台等客流动线的必须停顿处以及公用电话、警务室等设施处，必须设置相应的确认标志。在客流的交叉点、分流点以及客流转向处，必须设置相应的导向标志。

9）车站导向标志应包括对轮椅乘客从站内走向站外的指引；地面出口应设站内无障碍设施的咨询导向；

10）站厅两端或中部付费区（两扶/楼梯入口之间）的墙面，应设置综合信息标志；

11）PIDS、摄像头等设备不应遮挡吊挂式导向标志，站台导向、PIDS、站台监控摄像机等设施设备不得影响站台门盖板的开启；

12）站台门前应设置地面排队导向标志；

13）在站厅、站台的楼梯口、扶梯口及站台候车区应设置 “小心行走，注意安全”、“关门铃响，请勿抢上抢下”及“非紧急情况下，请勿触动车站紧急设备”等警示标志；

14）禁止标志、警示标志、辅助标志等宜平行客流方向设置，且在距此类标志1m的范围内，不应设置广告；

15）导向标志在形式及色彩上应与广告有所区分，并在设置位置上优先于广告；

16）车站设备区，各房间需配置疏散平面图；

17）站外路引标志的设置：以车站各出入口为中心半径300~500米范围内设置。当线路交叉，两个车站同在一个区域时，按照就近原则设置路引标志，仅指向最近的车站，不重复设置。

8.6.8  照明要求：

1） 采用外部照明的标志，照明条件应符合GB/T16275 的相关规定，其照度应达到GB/T16275 规定的相应场所照度标准值的下限值。

2） 标志经光源照射后，标志的颜色仍应符合相关安全色标准的规定。

8.6.9  制作要求：

1）各种图形标志必须按照规定的图案、线条宽度成比例放大制作，不得修改图案。

2）用灯箱显示标志时，灯箱的制作应符合相关规定。

3）标志的制作材料应选用安全、经济、耐用、不变色，易于维护、不反光的难燃材料，制作材料应符合相关环保标准。

4）有触电危险的场所，应使用绝缘材料制作标志。

5）室外露天场所的标志宜用反光材料或自发光材料。

6）特殊场合使用的标志，材料应符合相关规定。

8.6.10  安装和维修要求：

1）标志的依托物应稳固，能够承受可预见的撞击力。

2）设置在露天的标志，应采取防风、防水和防日照的措施。

3）标志应定期进行检查和保养。

- 9  高架结构

## 9.1  一般规定

9.1.1  本章适用于各市轨道交通列车最高运行速度小于或等于120km/h的新建高架结构的设计，包括：

1 区间桥梁；

2 高架车站中直接承受列车荷载的轨道梁及其支承结构——横梁、立柱、承台及基础。

9.1.2  区间桥梁应满足列车安全运行和乘客乘坐舒适的要求。结构除应满足规定的强度外，应有足够的竖向刚度、横向刚度，并应保证结构的整体性和稳定性。

9.1.3  高架结构应满足耐久性要求，主体结构按100年设计使用年限设计。

9.1.4  高架结构设计执行现行《地铁设计规范》GB 50157、《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T51234及本章规定要求办理。

9.1.5  轨道交通高架结构的建筑形式应考虑城市景观的要求，整体上与周围环境协调，重视高架线路跨高比、桥梁结构本身外形及各构件细节上的景观处理。

9.1.6  轨道交通高架结构宜考虑减少结构二次振动噪声对周边环境影响的技术措施，噪声敏感点应采用综合减振降噪系统方案。除大跨度需要外，不宜采用钢结构。全线高架区间宜预留声屏障安装条件。声屏障设计宜考虑对桥梁景观的影响。

9.1.7  结构设计应考虑城市规划要求、景观要求、工程地质和水文地质条件、 周边环境影响（既有建构筑物、管线、道路、河道、规划引起周围环境的改变）、工期要求、运营维护，通过对技术、经济、环境影响、景观、运营维护等综合评价，合理选择结构型式和施工方法。

9.1.8  桥梁结构宜优先选用整孔预制架设、预制节段拼装的设计、施工方法。区间一般地段当采用等跨简支梁式桥跨结构时，简支梁跨度以30-35m为宜，25m作为配跨。特殊桥梁结构形式及施工方法的选择应进行充分论证。

9.1.9  区间桥梁宜采用钢筋混凝土桥墩。桥墩类型应结合桥梁所处的地域、地形、水文、立交条件及景观等要求，宜分段统一。

9.1.10  区间桥梁墩位布置应符合城市规划要求。跨路口桥梁墩位布置，应按规划红线进行交叉口的渠化设计，满足现状及规划道路交通的要求。跨越高速公路时，宜考虑广东省交通厅对高速公路远期规划的要求预留拓宽条件。跨越河涌时，宜考虑既有河涌构筑物、防洪抢险通道及河涌规划蓝线。桥跨布置在初步设计阶段取得地方规划、交通管理及水务部门的确认。

9.1.11  桥梁跨越既有或规划的公路、铁路、市政道路和其他设施时，桥下净空应满足跨越设施的限界及安全防护距离要求，尚应考虑施工工艺的要求、施工误差、测量误差、结构变形、后期沉降及预留铁路抬道量或公路路面翻修高度的影响。

9.1.12  桥梁跨越通航河流时，其通航孔净空尺度应根据航道等级，满足现行国家标准《内河通航标准》GB50139的有关规定，完成航道通航条件影响评价报告，并通过评审。

9.1.13  跨越排洪河流时，应按1／100洪水频率标准进行设计，技术复杂、修复困难的大桥、特大桥应按1/300洪水频率标准进行检算。

9.1.14  区间高架桥桥墩边缘至机动车道边的净距应根据道路等级满足现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ37和《公路工程技术标准》JTG B01中关于侧向净宽的规定。当区间高架桥敷设于道路中间时，道路中央分隔带宽度不宜小于5m。

9.1.15  区间高架桥基础与地下管线之间的距离应满足现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定。

9.1.16  区间高架桥与架空高压线之间的最小垂直距离应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061、《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB50545、《1000kV架空输电线路设计规范》GB50665的规定。

9.1.17  道岔全长范围宜设在连续的桥跨结构上，当不能满足时，梁缝位置应避开道岔转辙器和辙叉范围。

9.1.18   跨度小于150m的钢梁及跨度小于120m的钢筋混凝土和预应力混凝土等梁式桥按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB50111、《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909和《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166进行抗震设计，抗震设防类别为B类。新线抗震除按《铁路工程抗震设计规范》执行，还应参考《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909和《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166的规定，将基础、盖梁、结点和支座作为能力保护构件，依据能力保护原则进行设计。墩柱的抗剪强度宜按能力保护原则设计。

9.1.19  桥下宜设养护、维修便道，使自行走行升降式桥梁检修车能进行检修作业；高度超过20m、桥下无条件设置养护维修便道处、跨河道的桥梁，可采用臂架拖挂式检修车应或设置墩顶检修平台及从梁面下到墩顶检修平台的通道，以便日常维修。

9.1.20  高架车站应设置通往顶棚的检修维护通道。

9.1.21  轨道交通高架结构设计时应考虑结构施工时与周边建筑物、构筑物、管线、绿化的相互影响，进行必要的安全防护设计。

9.1.22  桥梁应设立沉降观察基准点，进行系统观测与分析。其测点布置、观测频次、观测周期，应由无砟轨道铺设要求确定。

9.1.23  与城市主干道、快速路交叉的地铁桥梁下净高小于5m时，应设限高架保护桥梁。当线路与其他交通设施共建同一平面时，应设置安全防护和防侵入设施。

9.1.24  桥下应进行绿化景观设计。

9.1.25  桥梁结构设计文件应对混凝土表面质量及质量控制措施提出要求。

9.1.26  桥梁设计必须严格实施质量管理和质量控制，设计文件的组成应符合有关文件编制的规定要求。对涉及工程质量的构造设计、材料性能和结构的耐久性、需特别指明的制作及施工工艺、检测及验收规定、桥梁运行条件、养护要求等，设计文件应提出相应的要求。

## 9.2  荷载

9.2.1  区间桥梁结构设计，应根据结构的特性，按表9.2-1所列的荷载，就其可能出现的最不利组合情况进行计算。

表9.2.1  区间桥梁荷载分类表

| 荷载分类 |  | 荷载名称 |
| --- | --- | --- |
| 主 力 | 恒 载 | 结构自重 附属设备和附属建筑自重 预加应力 混凝土收缩及徐变影响 基础变位的影响 土压力 静水压力及浮力 |
| 主力 | 活载 | 列车竖向静活载 列车竖向动力作用 列车离心力 列车横向摇摆力 列车竖向静活载产生的土压力 公路或城市桥梁活载 人群荷载 |
|  | 无缝线路 纵向水平力 | 伸缩力 挠曲力 径向力 |
| 附加力 |  | 列车制动力或牵引力 支座摩阻力 风力 温度影响力 流水压力 |
| 特殊荷载 |  | 无缝线路断轨力 船只或汽车的撞击力 地震力 施工临时荷载 列车脱轨荷载 |

注：1 如杆件的主要用途为承受某种附加力，则在计算此杆件时，该附加力应按主力计；

2 无缝线路纵向水平力不与本线制动力或牵引力组合；

3 无缝线路断轨力及船只或汽车撞击力，只计算其中一种荷载与主力相组合，不与其他附加力组合；

4 流水压力不与制动力或牵引力组合；

5 地震力与其他荷载的组合应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的规定执行；

6 计算中要求考虑的其他荷载，可根据其性质，分别列入上述三类荷载中。

9.2.2  计算结构自重时，一般材料重度应按现行铁路桥涵设计相关规范规定取用；二期恒载包括但不限于：

1 线路设备重，含钢轨、扣件、轨枕及道床；

2 接触网（轨）荷载；

3 桥面防水层和防水保护层恒载按实际计算；

4 声屏障立柱及屏体；

5 桥面两侧护板、栏杆；

6 标准段强、弱电缆及支架（槽）；

7 疏散平台的平台板和立柱。

9.2.3  列车竖向静活载确定应符合下列规定：

1 列车竖向静活载图式按本线列车的最大轴重、轴距及近、远期中最长的编组确定。

2 单线和双线高架结构，按列车活载作用于每一条线路确定。

3 多于两线的高架结构，按下列最不利情况确定：

1）按两条线路在最不利位置承受列车活载，其余线路不承受列车活载；

2）所有线路在最不利位置承受75％的活载。

4 影响线加载时，活载图式不可任意截取，但对影响线异符号区段，轴重按空车重计，还应考虑本线初、近、远期中最不利的编组长度。

9.2.4  列车竖向活载包括列车竖向静活载及列车动力作用，为列车竖向静活载乘以动力系数（1＋μ）。当本线行车速度等于120km/h时，μ应按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002规定的值计算；当本线行车速度小于等于80km/h时，μ应乘以0.80系数；当本线行车速度大于80km/h小于120km/h时，动力系数按线性插值确定。

9.2.5  位于曲线上的桥梁应考虑列车产生的离心力，其大小等于列车竖向静活载乘以离心力率C。C值按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002规定计算。离心力作用于轨面以上1.8m处。

9.2.6  列车横向摇摆力应按相邻两节车四个轴轴重的15％计，以横桥向集中力形式取最不利位置作用于轨顶面。

多线桥只计算任一条线上的横向摇摆力。

9.2.7  列车制动力或牵引力应按列车竖向静活载的15％计算，当与离心力同时计算时，可按竖向静活载10％计算。

区间双线桥应采用一条线的制动力或牵引力；三线或三线以上的桥应采用二条线的制动力或牵引力。

高架车站及与车站相邻两侧100m范围内的区间双线桥应按双线制动力或牵引力计，每条线制动力或牵引力值为竖向静活载的10％。

制动力或牵引力作用于轨顶以上车辆重心处，但计算墩台时移至支座中心处，计算刚架结构移至横梁中线处，均不计移动作用点所产生的力矩。

9.2.8  列车竖向静活载在桥台后破坏棱体上引起的侧向土压力，应将活载换算成当量均布土层厚度计算。

9.2.9  无缝线路的纵向水平力（伸缩力、挠曲力）、径向力和无缝线路的断轨力，应根据轨道结构及梁、轨共同作用的原理计算确定，或可按《铁路无缝线路设计规范》TB 10015相关规定

计算。

断轨力为特殊荷载，单线及多线桥只计算一根钢轨的断轨力。

检算墩台时，纵向力作用点应为墩台支座铰中心，检算支座时应为支座顶中心；桥台顶断轨力作用点为台顶。

同一股钢轨的伸缩力、挠曲力、断轨力不得叠加。

弯桥上钢轨的径向力，作为特殊荷载。据此检算梁、墩、基础结构。

9.2.10  风荷载按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002的规定执行。

9.2.11  温度影响的取值按现行《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定执行。结构构件应考虑截面的不同侧面或内外面温差产生的应力。

9.2.12  混凝土的收缩、徐变影响按现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362的相关规定执行。

9.2.13  桥墩承受的船只撞击力，可按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002的规定执行。

9.2.14  桥墩有可能受汽车撞击时，应设防撞保护设施。当无法设置防护设施时，应考虑汽车对桥墩的撞击力。撞击力顺行车方向采用1000kN，横行车方向采用500kN，两个等效力不同时考虑，作用在车行道以上1.20m高度处。

9.2.15  桥面人行道、疏散平台、车站站台、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载值应采用4.0kPa，人行道板还应按竖向集中荷载1.5kN检算。

9.2.16  设备用房楼板的计算荷载应根据设备安装、检修和正常使用的实际情况（包括动力效应）确定，其值不得小于4.0kPa。

9.2.17  桥梁挡板结构，除考虑其自重及风荷载外，尚应考虑0.75kN/m的水平推力和0.36kN/m的竖向压力，该项荷载作为附加力可与风力组合。水平推力作用于桥面以上1.20m处。

9.2.18  地震力的作用，应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的相关规定计算，跨越大江大河，且技术复杂、修复困难的特殊结构桥梁属A类工程，其他桥梁属B类工程。

9.2.19  桥梁结构应按不同施工阶段的施工荷载加以检算。

9.2.20  不设护轮轨或防脱轨装置的区间桥梁应考虑列车脱轨荷载作用，可按下列两种情形进行结构强度和稳定性检算。

1 车辆集中力直接作用于线路中线两侧2.10m以内的桥面板最不利位置处，检算桥面板强度。检算时，集中力值为本线列车实际轴重的1/2，不计列车动力系数，应力提高系数为1.4。

2 列车位于轨道外侧但未坠落桥下时，检算结构的横向稳定性。检算时，可采用长度为20m、位于线路中线外侧1.40m、平行于线路的线荷载，其值为本线列车一节车轴重之和除以20m，不计列车动力系数、离心力和另一线竖向荷载。倾覆稳定系数不得小于1.3。

## 9.3  桥梁刚度要求

9.3.1  桥跨结构竖向挠度的限值应符合下列规定：

在列车静活载作用下，桥跨结构梁体竖向挠度不应大于表9.3-1的规定。

表9.3.1  梁体竖向挠度的限值

| 跨度L(m) | 竖向挠度容许值 |
| --- | --- |
| L≤30m | L/2000 |
| 30＜L≤60 | L/1500 |
| 60＜L≤80 | L/1200 |
| L＞80 | L/1000 |

跨度超过100m的桥梁，按实际运行列车进行车-桥系统或风-车-桥系统耦合振动分析后梁体竖向挠度可低于表9.3.1规定。分析得出的列车安全性及乘客乘坐舒适性指标应符合下列规定：

1）脱轨系数：      Q／P≤0.8                       （8.3.1-1）

2）轮重减载率：     △P／P≤0.6                   （8.3.1-2）

3）车体竖向加速度：         az≤0.13g(半峰值)      （8.3.1-3）

4）车体横向加速度：         ay≤0.10g(半峰值)      （8.3.1-4）

式中：Q— 轮对一侧车轮的横向力；

P— 轮对一侧车轮的垂直力；

△P— 一侧车轮轮重减载量；

P— 车轮的平均轮重；

g—为重力加速度，g=9.8m/s2。

9.3.2  在列车静活载作用下，无砟轨道桥梁梁端竖向转角不应大于3‰。无砟轨道梁单端竖向转角大于2‰时，应检算梁端处轨道扣件的上拔力。

9.3.3  在列车横向摇摆力、离心力、风力和温度力作用下，桥跨结构梁体水平挠度应小于或等于计算跨度的1/4000。

9.3.4  在列车活载作用下，桥跨结构梁体同一横断面一条线上两根钢轨的竖向变形差形成的两轨动态不平顺度不应大于6mm。计算时，列车活载应计动力系数。如不能满足时，应进行车桥或风车桥系统耦合振动分析。

9.3.5 铺设无缝线路及无砟轨道桥梁的桥墩纵向水平线刚度限值按下列规定采用：

桥墩线刚度限值应根据工程条件及扣件阻力经钢轨动弯应力、温度应 力、制动应力和制动附加应力的计算确定。

如不作计算，双线及多线简支梁桥墩墩顶纵向水平线刚度限值当不设钢轨伸缩调节器时，可按表9.3.5采用。单线桥梁桥墩纵向水平线刚度取用表中值的0.6倍。

表9.3.5  桥墩墩顶纵向水平线刚度限值

| 跨度L（m） | 最小水平线刚度（kN/cm） |
| --- | --- |
| L≤20 | 190 |
| 20＜L≤30 | 240 |
| 30＜L≤40 | 320 |

注：梁跨大于40m的简支结构，其桥墩纵向水平线刚度可按跨度与30m比增大的比例增大。
不设钢轨伸缩调节器的连续梁，当联长小于列车编组长度时，以联长为跨度，按跨度与30m比增大的比例增大刚度；当联长大于列车长度时，以列车长为跨度，按跨度长与30m比增大的比例增大刚度。对于连续刚构桥或设置多个固定支座的连续梁桥，计算其刚度时可取刚构墩的纵向合成刚度。

9.3.6  区间桥梁墩顶弹性水平位移应符合下列规定：

顺桥方向：△≤5 L

横桥方向:  △≤4L

式中：L----桥梁跨度（m）；当为不等跨时采用相邻跨中的较小跨度。

当L＜25m时，L按25m计;

△----墩顶顺桥或横桥方向水平位移(mm)，包括由于墩身和基础的弹性变形及地基弹性变形的影响。

9.3.7  预应力混凝土简支梁的后期徐变上拱应严格控制。轨道铺设后，简支梁的后期徐变上拱值不宜大于10mm，跨度大于50m连续梁的后期徐变上拱或下挠值不宜大于L/5000。跨度大于等于150m的桥梁应根据计算的后期徐变变形量、轨道结构要求，设置合理的桥梁预拱度值。

9.3.8  区间桥梁墩台基础沉降应按恒载计算。墩台工后均匀沉降量限制30mm。跨度小于等于40m梁的相邻桥墩，其工后沉降差无砟桥面不应超过10mm。对于外静不定结构，其相邻墩台不均匀沉降量之差的限值还应根据沉降对结构产生的附加影响确定。

## 9.4  工程材料及结构耐久性

9.4.1  高架结构的工程材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境等选用，并考虑可靠性、耐久性、经济性和环保要求。主要受力结构应采用钢筋混凝土材料，必要时也可采用金属材料。

9.4.2  混凝土的原材料和配比、最低强度等级、最大水胶比和单方混凝土的胶凝材料最小用量等应符合耐久性要求，满足抗裂、抗渗和抗侵蚀的需要。一般环境条件下的混凝土设计强度及抗渗等级不得小于表9.4.1的规定。

表9.4.1   高架结构混凝土的最低设计强度等级

| 高架结构 | 部 位 | 砼强度等级 |
| --- | --- | --- |
| 区间桥梁 | 上部结构预应力混凝土梁 | ≥C50 |
|  | 上部结构钢筋混凝土结构 | ≥C35 |
|  | 预应力混凝土盖梁 | ≥C50 |
|  | 墩（台）柱 | ≥C40 |
|  | 承台 | ≥C35 |
|  | 钻孔灌注桩 | ≥水下C35 |
| 高架车站 | 梁、板、柱 | ≥C35 |
|  | 轨道梁 | ≥C50 |
|  | 钻孔灌注桩 | ≥水下C35 |

9.4.3  普通钢筋采用HPB300和未经高压穿水处理过的HRB400级钢筋；桥涵结构的钢筋选用应经强度计算、裂缝宽度验算并经济比选后确定。强度控制时，宜采用HRB400级钢筋，由裂缝宽度验算控制时，采用HRB400级钢筋。

预应力混凝土结构中的预应力钢筋，宜采用预应力钢绞线、预应力螺纹钢筋。

钢材：Q235 钢及Q345qD 和Q345qE 钢。防腐体系有效年限不得低于20年。

9.4.4  体内预应力筋保护套管宜采用塑料波纹管，并采用智能压浆工艺，辅助真空技术。压浆材料宜采用高性能无收缩防腐灌浆剂，含有机渗透迁移性阻锈剂（严禁使用含亚硝酸盐或铬酸盐等成分的阻锈剂），其指标及施工工艺应满足《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192的各项规定。

9.4.5  钢筋混凝土结构中的钢筋保护层、预应力混凝土结构中的预应力筋或管道间的净距、预应力筋或管道的保护层以及钢筋的保护层除应满足现行《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092的规定外，还应根据不同的环境符合表9.4.5的规定。

表9.4.5   一般环境中混凝土材料与钢筋的保护层

| 环 境 | 混凝土强度等级 | 最大水胶比 | 钢筋保护层（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非干湿交替和 长期湿润环境 | C35 ≥C40 | 0.5 0.45 | 35 30 |
| 干湿交替环境 | C40 C45 ≥C50 | 0.45 0.4 0.36 | 45 40 35 |

注：1 直接接触土体浇注的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm；

2 年平均气温大于20℃且年平均湿度大于75%的环境，混凝土最低强度等级应比表中提高一级，或保护层最小厚度增大5mm；

3 处于流动水中或受水中泥沙冲刷的构件，其保护层厚度宜增加10mm～20mm；

4 预制构件的保护层厚度可比表中规定值减少5mm。

9.4.6  节段预制桥梁接缝材料宜采用环氧树脂胶粘剂，胶粘剂性能指标应符合表9.4.6的规定。

表9.4.6  胶粘剂性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 物理性 能 | 可施胶时间(min) | ≥ 20 |
|  | 可粘接时间(min) | ≥ 60 |
|  | 触变指数 | ≥ 4.0 |
|  | 吸水率 (%) | ≤ 0.5 |
|  | 水中溶解率 (%) | ≤ 0.1 |
|  | 热变形温度(℃) | ≥50 |
| 力学性 能 | 抗剪强度（MPa） | ≥12 |
|  | 抗压强度（MPa） | 产品适用温度下限： 12小时≥20； 24小时≥60； 7天≥75。 |
|  | 抗拉弯强度（MPa） | 开裂全部发生在混凝土之内 |
|  | 钢对钢拉伸抗剪强度（MPa） | ≥15 |
|  | 钢对C45混凝土的正拉粘结强度（MPa） | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |
| 不挥发物含量（%） | （105±2）℃、 （180±5）min | ≥99 |
| 耐湿热老化能力 |  | 经50℃、98%湿度恒定作用90d后，在常温下试件的钢-钢拉伸抗剪强度的下降幅度不得超过参比试件强度的10%。 |

9.4.7  钢结构及其连接应进行防腐防锈处理。

## 9.5  结构设计

9.5.1  桥涵结构的计算及构造要求应符合本章节的规定，对于本章节未具体规定的内容尚应按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002、《铁路桥梁钢结构设计规范》TB 10091、《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092、《铁路桥涵地基基础设计规范》TB 10093、《地铁设计规范》GB50157的相关规定执行。

9.5.2  当无缝线路断轨力参与组合时，强度安全系数、抗裂安全系数和各项应力值与采用架桥机架梁时相同。当特殊荷载参与组合时，容许应力提高系数为1.4。

9.5.3  区间桥梁基础设计，地基的物理力学指标应与现行《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093中的规定相符。当特殊荷载参与荷载组合时，地基容许承载力[σ0]和单桩轴向容许承载力可提高40％。

9.5.4  对箱梁梁端各倒角部位、吊点下方顶板与梗肋交界部位、梁端底板、进人孔等部位应进行预加应力、存梁、运架梁等施工阶段的局部应力分析，在上述部位构造应适当加强以防裂缝产生。

9.5.5  预制（现浇）箱梁尚应根据施工组织需要考虑运架设备通过时对箱梁的影响。

9.5.6  采用预制节段拼装设计的桥梁按铁路桥涵设计规范进行强度验算时，应按表9.5-1对抗弯、抗剪强度进行折减。在运营荷载作用下，梁跨中底板底最小压应力不小于0.5MPa。

表9.5-1 强度折减系数

| 类型 | 符号 | 折减系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体内预应力体系 | 体外预应力体系 |
| 抗弯折减系数 |  | 0.95 | 0.90 |
| 抗剪折减系数 |  | 0.90 | 0.85 |

注：适用于混凝土湿接缝或环氧树脂接缝。

9.5.7  支架现浇连续梁及连续刚构梁应布置腹板通长束。

9.5.8  为减少沉降的影响，桩基础原则上采用柱桩。桩基箍筋直径采用直径10mm及以上。钻孔桩竖向主钢筋应一半数量伸到桩底；岩溶地区桥梁桩基础应采用一桩一钻。

8.5.9  对于基础存在液化砂层、软弱地层、溶洞、土洞等不良地质时，应根据承载力、永久变形、运营需求采取相应处理措施。将结构的总沉降量和沉降差控制在地铁规范允许的范围内。

9.5.10  新线桥梁支座宜采用球形钢支座。大跨度桥梁经抗震验算，必要时可采用减隔震支座。

9.5.11  罕遇地震作用下，进入塑性状态的钢筋混凝土桥墩，其支座应进行水平承载力验算。

9.5.12  对于抗震设计困难且条件许可的桥梁结构宜采用减隔震设计，并进行专题研究，对采取减隔震措施后结构的综合减震性能及耐久性进行准确评估。

## 9.6  构造要求

9.6.1  桥面应设置性能良好的排水系统，并应符合下列规定：

1 排水设施应便于检查、维修与更换。

2 桥面集水口应远离管线槽，防止覆盖。

3 桥面集水口钢构件应预埋于梁体。

4 桥面应防止出现积水。双线桥桥面横向宜采用双侧排水坡，单线桥可设单向排水横坡，坡度不应小于2％。纵向宜设不小于3‰的排水坡。每孔梁桥面排水口应设置在最低点。

5 排水管道直径与根数应根据计算确定，且直径不宜小于150mm。排水管出水口不得紧贴混凝土构件表面。

6 箱梁翼缘应设滴水檐防止水从侧面淌入梁、板底面。

7 排水口对应轨道道床应预留横向排水管，管底高度不应高于桥面。

9.6.2  桥面应设置性能良好的防水层。

9.6.3  梁缝处应设桥梁专用伸缩缝，伸缩缝除保证梁部能自由伸缩外，还应有效防止桥面水渗漏污染支座和梁端表面。

9.6.4  桥梁结构应根据电力、电信等专业相关要求设置有效的防雷及接触网接地措施。

9.6.5  箱梁内应根据需要设置进人孔，进人孔宜设置在两孔梁梁缝处或梁端附近的底板上。

9.6.6  箱梁腹板上应设置适当数量的直径约为100mm的通风孔。

9.6.7  墩柱顶面应预留更换支座时顶梁的位置，并应设置3％的排水坡，防止表面及支座处积水。

9.6.8  现浇工法不宜采用在桥面开槽口的张拉方式。

9.6.9  预应力混凝土梁封锚内应设置足够的构造钢筋。封锚混凝土宜采用补充收缩混凝土，其强度等级不低于梁本体混凝土。封锚混凝土表面应采用防水涂料进行防水处理。

9.6.10  预制节段拼装梁采用胶接缝节段式构造。节段端面应采用多键系统，并且均匀布置。剪力键构造按现行《城市轨道交通预应力混凝土节段预制桥梁技术标准》CJJ/T 293的规定执行。

9.6.11  节段拼装的预应力混凝土结构的接缝可按下列规定采用：

1当采用胶接缝时，接缝应密闭。粘结剂应采用机械拌和。粘结剂应涂抹均匀，并应覆盖整个匹配面，涂抹厚度宜为3mm。

2当采用湿接缝时，节段之间预留宽度不应小于200mm，且应将非预应力钢筋连接，湿接缝应采用与节段本身等强度的混凝土填实。

9.6.12  大跨度桥梁的箱梁设计宜留有预应力备用管道。

## 9.7  车站结构

9.7.1  “桥――建”组合结构体系轨道梁及其支承结构的内力计算，采用与区间桥梁相同的方法进行结构设计。

9.7.2  独柱式“桥――建”组合结构体系，应验算柱顶横向（垂直线路方向）的位移，并应符合8.3.7条的规定。

9.7.3  独柱式带长悬臂“桥――建”组合结构体系，在恒载、列车活载、人群荷载、预应力效应及风荷载最不利组合下，悬臂端计算挠度的限值为L0／600，L0为悬臂构件的计算跨度。

9.7.4  独柱式带长悬臂“桥――建”组合结构体系的车站，结构整体振动竖向质量参与系数最大的自振频率不宜小于10Hz。不能满足时，应减小独柱纵向间距。

9.7.5  岛式车站不宜采用独柱式带长悬臂“桥――建”组合结构体系。

9.7.6  高架车站轨道梁及其支承结构不宜采用钢结构，以减少结构振动噪声。

9.7.7  横向三柱及以上的高架车站结构应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011进行抗震设计及设防，抗震设防类别划为重点设防类。计算时应计入一条线100％竖向静活载和50％站台人群荷载。

9.7.8  横向独柱或双柱的高架车站结构应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB50111进行抗震设计，抗震设防类别划为B类。可采用单柱或双柱的单墩力学模型，站台层、站厅层只计质量影响；也可采用车站整体结构模型，计入站台层、站厅层的刚度影响。计算时应计入一条线100％竖向静活载和50％站台人群荷载。

9.7.9  轨道梁与车站结构完全分开布置时，轨道梁桥和车站结构应分别按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB50111和《建筑抗震设计规范》GB 50011进行抗震设计。

9.7.10  车站高架结构中轨道梁及其支承结构的构造要求与区间桥梁相同，其他构件的构造要求按现行建筑结构设计规范执行。

9.7.11  车站高架结构结构缝应做好防水处理。

## 9.8  接口设计

9.8.1  桥梁和有关专业间的接口设计应符合下列原则：

1 桥梁与其他专业的接口设计应统筹考虑。

2 桥梁设计应考虑和轨道的梁轨相互作用及构造协调。

3 桥梁设计应综合考虑声屏障、接触网、桥梁综合接地、沉降观测标、救援疏散通道等设施的设置要求。

4 桥梁设计应考虑通信、信号、电力牵引供电、电力等专业电缆上下桥的要求。

5 桥梁设计必须考虑环境保护的要求。

9.8.2  桥梁和有关专业间的接口设计应符合下列规定：

1 桥梁设计应做好与路基的衔接过渡。

2 桥上应根据环保专业的要求预留声屏障基础。声屏障底部和桥面结构、各块声屏障之间不应留有缝隙 。

3 桥梁应根据信号及综合接地专业的要求，在基础、墩台和梁部设置综合接地装置。

4 桥梁设计应根据通信、信号、电力牵引供电、电力等专业要求预留设置电缆槽道、电缆上下桥设备、接触网（接触轨）支柱等设施条件。

5 桥梁设计应根据信号专业要求预留转辙机等室外设备安装位置。

## 9.9  桥梁安全及维修养护设施

9.9.1  箱梁内应设置进人孔，并应符合8.6.5条的规定。

9.9.2  区间线路超过3km时，应结合地面道路条件，每隔3km在线路两侧设置一处由桥面下至地面或市政人行天桥的楼梯，并设置防侵入措施。

9.9.3当区间高架桥敷设于道路中间时，道路中央分隔带宽度不宜小于5m，并满足预留防撞（防护）设施安装后仍保证有50cm的安全侧向宽度。

9.9.4设置在地面车行道侧的墩柱宜设防撞（防护）设施；当跨越车行道的高架桥桥下净高小于5m时，应设置限界防护架和警示标志。在车流较大的曲线半径小于800m的弯道路段及道路坡度较大的路段，宜在墩柱上设置警示标志，或在路面设置警示标志及减速带。

9.9.5 上跨轨道交通的公路桥应设置防落物网和防护墙，当防灾专业在公路桥上设置坠落物监测报警装置时，应在公路桥上预留相应条件。

9.9.6 高架车站的过街天桥应设置限高标志。

9.9.7穿过农田、村镇及低矮线路应设置轨道交通线路安全保护区，安全保护区的范围，从桥梁外侧起向外的距离不少于1.5m。应当在保护区边界设立标桩，并根据需要设置围墙、栅栏等防护设施。

9.9.8桥梁跨河区段应按照国家规范和地方法规设置助航标志；桥墩设置防撞设施；沿墩顶周边设置检修平台、围栏；设置从桥面下至墩顶、承台面的检修通道。

- 10  地下结构

- 10.1  一般规定

10.1.1本章适用于下列城市轨道交通地下结构的设计;

1用明挖法或盖挖法施工的地下结构；

2用矿山法、盾构法施工的暗挖隧道结构；

3用沉管法、顶进法等特殊方法施工的地下结构。

10.1.2 地下结构设计应考虑城市规划要求、工程地质和水文地质条件、 周边环境（既有建构筑物、管线及道路、规划引起周围环境的改变）、工期等，通过对技术、经济、环境影响和使用效果等综合评价，合理选择结构型式和施工方法。

10.1.3地下结构设计应满足运营、建筑、抗震、人防、防火、防水、防雷、防杂散电流、施工等要求，保证结构具有足够的强度、刚度、耐久性、稳定性、抗浮和裂缝宽度的要求，减少施工中和建成后对环境造成的不利影响，以及城市规划引起周围环境的改变对结构的作用；对分期建设的线路，应根据线网规划，合理确定节点结构形式及是否同步实施或预留远期实施条件。换乘车站结构分期建设原则应与建筑设计协调保持一致。

10.1.4暗挖隧道应结合施工方法、结构形式、工程水文地质及环境条件等因素，合理确定其埋置深度及与相邻地下结构的距离。

10.1.5主体结构和使用期间不可更换的结构构件，应根据使用环境类别，按设计使用年限为100年的要求进行耐久性设计；结构安全等级为一级，重要性系数1.1。使用期间可以更换且不影响运营的次要结构构件，可按设计使用年限50年的要求进行耐久性设计；结构安全等级为二级，重要性系数1.0；临时结构宜根据其使用性质和结构特点确定其使用年限，对使用年限不超过3年的临时构件，其重要性系数0.9。

10.1.6结构设计应以地质勘察资料为依据，并在工程实施阶段结合施工监测进行信息化设计。

9.1.7结构底部存在液化砂层、软弱地层、溶洞、土洞等不良地质时，应根据承载力、永久变形、运营需求采取相应处理措施，将结构的纵向沉降率和沉降差控制在整体道床允许的范围内。

10.1.8直接承受列车荷载的楼板等构件，其计算及构造应满足现行《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》的相关要求。

10.1.9结构的设计水位，施工期、使用期按最不利水位设计,并分别按最高水位、最低水位进行检算。对于山岗场地，最高水位取山岗的常水位。

10.1.10结构设计应按最不利情况进行抗浮稳定验算。在不考虑侧壁摩阻力时，其抗浮安全系数不得小于1.05。当计及侧壁摩阻力时，其抗浮安全系数不得小于1.15。设计不宜采用消浮或底板锚杆。

10.1.11结构正常使用极限状态、钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响，进行裂缝宽度（或拉应力）及挠度的验算。当计及地震、人防或其他偶然荷载作用时，可不验算结构的裂缝宽度。

10.1.12结构的净空尺寸应满足建筑限界或其它使用及施工工艺的要求，尚应考虑施工误差、测量误差、结构变形及后期沉降的影响。

10.1.13 地下结构应根据《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》的有关规定采取防止杂散电流腐蚀的措施，钢结构及钢连接应进行防锈、防火处理。

10.1.14 地下结构设计应按照《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》、《城市轨道交通结构抗震设计规范》等规范、文件的相关规定，进行风险工程专项设计、地下结构抗震专项设计，并在各阶段予以落实。

条文说明：地震反应的计算方法可参照《铁路工程抗震设计规范》采用惯性力法，也可参照《城市轨道交通结构抗震设计规范》采用反应位移法、反应加速度法和时程分析法。地下结构安全风险工程设计应遵循“分阶段、分等级、分对象”的基本原则，按照《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》的规定开展工作。施工图设计阶段对一级、二级风险工程应进行安全性专项设计及评审。

- 10.2  荷载

10.2.1作用在地下结构上的荷载，可按表10.2.1进行分类。在决定荷载的数值时，应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》及相关规范的规定，并根据施工和使用阶段内发生的变化，按可能出现的最不利情况，确定不同荷载组合时的组合系数。

表10.2.1  荷载分类表

| 荷载类型 |  | 荷载名称 |
| --- | --- | --- |
| 永久荷载 |  | 结构自重 |
|  |  | 地层压力 |
|  |  | 结构上部和破坏棱体范围的设施及建筑物压力 （包括规划预留荷载） |
|  |  | 水压力及浮力 |
|  |  | 预加应力 |
|  |  | 混凝土土收缩与徐变的影响 |
|  |  | 设备重量 |
|  |  | 地基下沉影响 |
| 可 变 荷 载 | 基本可变荷载 | 地面车辆荷载及其动力作用 |
|  |  | 地面车辆荷载引起的侧向土压力 |
|  |  | 地铁车辆荷载及其动力作用 |
|  |  | 人群荷载 |
|  | 其他可变荷载 | 温度变化影响 |
|  |  | 施工荷载 |
| 偶然荷载 |  | 地震荷载 |
|  |  | 沉船、抛锚或河道疏浚产生的冲击力等灾害性荷载 |
|  |  | 人防荷载 |

注: 1 设计中要求考虑的其它荷载，可根据其性质分别列入上述三类荷载中；

2 表中所列荷载本节未加说明者，可按国家有关规范或根据实际情况确定；

3 施工荷载包括：设备运输及吊装荷载、施工机具及人群荷载、施工堆载、相邻隧道施工的影响、盾构法的千斤顶顶力及压浆荷载等各种荷载。

10.2.2地层压力应根据结构所处工程地质和水文地质条件、埋置深度、结构形式及其工作条件、施工方法及相邻结构间距等因素，按有关公式计算或依工程类比确定。

1地层压力

1）竖向压力

明（盖）挖车站、区间和浅埋暗挖车站一般按计算截面以上全部土柱重量考虑。

矿山法隧道，硬岩地层的盾构法隧道应按现行行业标准《铁路隧道设计规范》（TB10003）的有关规定确定。

软土地层使用盾构法施工的隧道，当覆土小于2D（D为管片环外径）时应按全部土柱重量计算，当覆土大于2D（D为管片环外径）时，宜考虑土体卸载拱作用的影响。

当覆土大于2D（D为管片环外径）时，盾构法施工的隧道竖向压力取值不应低于200KN/m2。

对处于规划不稳定或没有明确规划地段的隧道，尚应考虑后期地面标高变化对结构的影响，并预留后期实施条件。

2）水平压力

应根据不同工况地下水位的变化，区分不同的围岩条件。施工阶段作用在围护结构上的主动区土压力宜根据变形要求选择土压力计算公式，水、土压力除透水性强的地层采用水土分算外，其余情况宜采用水土合算；使用阶段不分砂性土或粘性土，均按照据正常地下水位进行水土分算。

计算中应计及地面荷载、破坏体棱体范围内建构筑物以及施工机械等引起的附加水平侧压力。

10.2.3结构上部和受影响范围内的设施及建构筑物压力

对已有或已经批准待建的建构筑物，应根据其结构类型和与地铁结构关系，考虑集中力、垂直压力和水平压力的影响；对盾构井、轨排井等施工期间有较大地面超载的，应根据实际情况计算。

10.2.4混凝土收缩作用

对受气温影响显著的或截面厚度较大的衬砌结构，按照现行《铁路隧道设计规范》及《铁路桥涵设计基本规范》规定执行。

10.2.5设备荷载

设备区的计算荷载应根据设备安装、检修和正常使用的实际情况确定，其标准值一般按不小于8kPa考虑；重型设备尚应根据设备的实际重量、动力影响、安装运输路径等确定其大小和范围，对于自动扶梯、牵引设备等需要吊装的设备荷载，在结构计算时还应考虑设备支承点及设备起吊点的荷载。

10.2.6地面车辆荷载及其冲击力

1、在道路下方的结构，车辆荷载的数值及排列按现行《公路桥涵设计通用规范》、《城市桥梁设计规范》、《铁路桥涵设计基本规范》确定，一般地段的地面荷载可按20kPa 计算。当覆土厚度小于0.7m 时，应考虑动力影响；

2、盖挖法临时路面车辆荷载按城-A级汽车荷载等级进行设计。

10.2.7人群荷载

1、车站站台、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载按4.0kPa计算；

2、车站配线上方自然形成空间的荷载，按使用功能具体考虑，同时应考虑设备运输路径上的设备荷载。

10.2.8温度变化影响力

根据广东地区温度变化情况，地下结构温度变化影响使用阶段按15℃～46℃考虑，施工期间按砼内部峰值温度75℃考虑。（具体数值后期讨论）

10.2.9施工荷载

结构设计应根据实际情况考虑可能存在的施工荷载，包括下列施工荷载之一或可能发生的几种情况组合：

（1）设备运输及吊装荷载；

（2）施工机具荷载，一般不超过10kPa；

（3）地面堆载，宜采用20kPa，盾构井处不应小于30kPa，轨排基地不应小于35kPa；盾构井端头的临时地面超载不小于70kPa。

（4）相邻隧道施工影响；

（5）盾构法施工时千斤顶的顶力；

（6）注浆所引起的附加荷载；

（7）盾构机过车站的设备荷载；

（8）基坑出土部位需考虑运输和堆载的影响。

10.2.10地震荷载

地震作用可按照《城市轨道交通结构抗震设计规范》计算。

10.2.11人防荷载

- 按甲类人防工程设计，工程防核武器抗力为6级，防常规武器抗力级别6级，在规定需要考虑战时防护的部位，作用在结构上的等效荷载按人防规范的有关规定计算。

- 10.3  结构设计

10.3.1结构设计应符合下列规定：

1、地下结构应进行横断面方向的受力计算，对下列情况时，尚应对其进行纵向分析：

1）覆土荷载沿其纵向有较大变化时；

2）结构直接承受建、构筑物等较大局部荷载时；

3）地基或基础有显著差异，沿纵向产生不均匀沉降时；

4）沉管隧道；

5）地震作用下的小曲线半径的隧道、刚度突变的结构和液化对稳定有影响的结构。

2、当变形缝的间距较大时，应考虑温度变化和混凝土收缩、徐变对结构的影响。

3、空间受力作用明显的区段，例如盾构井、不规则支撑体系的围护结构等，宜按空间结构进行分析。

4、结构设计中应严格控制基坑开挖和地下隧道施工中引起的地面沉降量和隆起量，其控制值应根据周边环境情况具体确定；对于基坑或暗挖结构影响范围内存在敏感建（构）筑物、既有地铁结构或地下管线等，地面沉降量和隆起量的控制值，尚应根据现状建（构）筑物、管线等的允许限值确定，。并根据地质情况、穿越结构状况及周边环境，对其采取有效的保护措施。

5、基坑变形控制保护等级标准参照现行国家标准及地方标准执行（条文说明内补充）。

6、围护桩钢筋布置宜采用横断面均匀对称配筋，纵向分段配筋。

7、为提高基坑自身的安全度以及基坑周边环境保护的可靠度，第一道内支撑优先采用现浇钢筋混凝土支撑。

8、矿山法结构设计应满足围岩和支护稳定的要求，并合理利用围岩的自承能力。施工中应通过对围岩和支护结构的动态监测，调整设计和施工参数。

9、结构预留变形及施工误差余量最小值应满足以下要求：

1）明挖车站侧墙距线路中心线的净空尺寸在建筑限界基础上加宽50mm；明挖隧道侧墙距线路中心线的净空尺寸在建筑限界基础上加宽50mm，明挖隧道主体结构顶板加高50mm；在设备房、道岔区、出入段线接触网（轨）转换段等特殊区域，应重点核对建筑限界和设备限界要求，进行加宽、加高；软土地区可适当加大。

2）矿山法马蹄形结构预留变形量按表10.3.1-2取值。

表10.3.1-2   预留变形量（mm）

| 围岩级别 | 单线隧道 | 双线隧道 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ | -- | 0～30 |
| Ⅲ | 10～30 | 30～50 |
| Ⅳ | 30～50 | 50～80 |
| Ⅴ | 50～80 | 80～120 |
| Ⅵ | 80～120 | 特殊设计 |

注：1浅埋、软岩、跨度较大隧道取大值；深埋、硬岩、跨度较小隧道取小值。

2 有明显流变、原岩应力较大和膨胀性围岩，应根据量测数据反馈分析确定。

10、地下结构下穿和临近河流、湖泊时，结构抗浮稳定和强度验算按1／100年洪水频率、冲刷深度标准进行设计；条件复杂时按1／200年标准进行检算。

10.3.2工程材料及结构耐久性应满足下列要求：

1、混凝土的原材料和配比、最低强度等级、最大水胶比和单方混凝土的胶凝材料最小用量等应符合耐久性要求，满足抗裂、抗渗和抗侵蚀的需要。混凝土中的氯离子含量不超过 0.06%。一般环境条件下的混凝土设计强度不得小于表10.3.2-1的规定。

表10.3.2-1  地下结构混凝土的最低设计强度等级和抗渗等级

| 施工方法 | 部 位 | 砼强度等级 | 抗渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明挖法 盖挖法 | 现浇整体式钢筋砼结构 | ≥C35 | ≥P8 |
|  | 单一墙、叠合墙结构的地下连续墙 | ≥C35 | ≥P8 |
|  | 复合墙结构兼作抗浮的支护桩和地下连续墙 | ≥C35 | P8 |
|  | 不作为永久结构的支护桩和地下连续墙 | ≥C30 | - |
|  | 作为永久结构的工程桩（含承压、抗拔桩等） | ≥C35 | - |
| 矿山法 | 喷射砼衬砌 | ≥C25 | P6 |
|  | 现浇砼或钢筋砼衬砌 | ≥C35 | ≥P8 |
| 盾构法 | 装配式钢筋砼管片 | ≥C50 | ≥P12 |
|  | 与车站结构环框梁 | ≥C35 | ≥P8 |

注：1、一般环境条件指现行国家标准《混凝土结构设计规范》环境类别中的一类和二a类。

2、抗渗等级尚应根据具体地质条件及结构埋深确定。

2、普通钢筋混凝土和喷锚支护结构中的受力钢筋及预应力混凝土结构中的非预应力钢筋优先采用HRB400级钢筋（梁、柱受力钢筋应采用），也可采用HPB300级钢筋；预应力混凝土结构中的预应力钢筋，宜采用预应力钢绞线、钢丝、预应力螺纹钢筋。

一、二、三级抗震等级的框架和斜撑构件（含楼梯） 中的纵向受力钢筋，均应采用带 E 牌号的抗震钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值，应满足规范的相关规定。

3、钢筋混凝土管片间的螺纹紧固件的联接形式及其机械性能等级应满足构造和结构受力要求，表面需进行防腐蚀处理。

4、喷射混凝土宜采用高性能湿喷混凝土。

5、处于一般环境中的结构，钢筋混凝土构件最大计算裂缝宽度允许值按表10.2.3-2中的数值进行控制；对处于侵蚀环境的不利条件下的结构，应采用抗侵蚀措施，其最大计算裂缝宽度允许值应根据具体情况从严控制。

表10.3.2-2  钢筋混凝土构件的最大计算裂缝宽度允许值

| 结构类型 |  | 允许值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 盾构隧道管片 |  | 0.2 |
| 其他结构 | 水中环境、土中缺氧环境 | 0.3 |
|  | 洞内干燥环境或洞内潮湿环境 | 0.3 |
|  | 干湿交替环境 | 0.2 |

注：（1）当设计采用的最大裂缝宽度的计算式中保护层的实际厚度超过30mm时，可将保护层厚度的计算值取为30mm；

（2）厚度不小于300mm的钢筋混凝土结构可不计干湿交替作用；

（3）洞内潮湿环境指环境相对湿度为45%～80%。

6、一般环境作用下混凝土结构构件最外层钢筋的混凝土保护层厚度应符合下列规定：

表10.3.2-3  一般环境作用下混凝土结构构件钢筋净保护层最小厚度（mm）

| 结构 类别 | 地下 连续墙 |  | 灌 注 桩 | 明挖结构 |  |  |  |  | 钢筋 混凝土 管片 |  | 矿山法施工 的结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 顶板 |  | 楼 板 | 底板 |  |  |  | 初期支护或 喷锚衬砌 |  | 二次 衬砌 |
|  | 外 侧 | 内 侧 |  | 外 侧 | 内 侧 |  | 外 侧 | 内 侧 | 外 侧 | 内 侧 | 外 侧 | 内 侧 |  |
| 保护层厚度 | 70 | 70 | 70 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 |

注：1  顶进法和沉管法施工的隧道钢筋的保护层厚度可采用明挖结构的数值；

2  矿山法施工的结构当二次衬砌的厚度大于500mm时，钢筋的保护层厚度应采用40mm。

3  当地下连续墙与内衬墙组成叠合墙时，叠合墙范围其内侧钢筋的保护层厚度可采用50mm。

7、明挖法施工的地下结构周边构件和楼板每侧暴露面上的分布钢筋的配筋率，当分布筋采用HPB300级钢筋时不宜低于0.25%，当为HRB400级钢筋时不宜低于0.2%，同时分布钢筋的间距也不宜大于150mm。

10.3.3施工方法与结构型式应满足下列要求：

1、施工方法的选择应根据结构所在地段的工程地质及水文地质条件、周边环境、道路交通、场地条件、埋深、安全、工期和投资等多种因素经综合比较后确定。

2、当桩、墙作支护结构又作为永久结构的一部分时，其与内衬的关系应和结构防水方案综合起来考虑，优先采用在支护结构和内衬之间设置隔离层的复合式结构。

3、在确定支护结构嵌固深度时，须进行整体稳定性、抗滑移、抗倾覆和基底土体抗隆起、抗管涌验算。

4、考虑对城市地下空间规划及开发的影响，除特殊地段的工程需要外，一般不推荐使用锚杆和土钉墙支护形式。如使用锚索时宜采用可回收锚索。

5、矿山法结构一般采用马蹄形复合式衬砌，特殊情况下可采用直墙拱形结构。复合式衬砌的初衬为初期支护，二衬采用钢筋混凝土模筑衬砌，内外层衬砌之间铺设防水隔离层。

6、岩溶地段应综合考虑建设过程和运营期间轨道交通工程以及周边环境的安全风险，选择线路埋深及施工方法。

10.3.4结构计算应满足下列要求：

1、基坑工程应进行抗滑移和倾覆的整体稳定性检算；桩墙式支护结构尚应进行基坑底部土体的抗隆起稳定性和抗渗流或抗管涌稳定性检算；基坑稳定性检算应遵照《建筑基坑支护技术规程》、《广东省建筑基坑支护工程技术规程》及各市地方标准执行。

2、结构计算模式，应考虑工程地质和水文地质条件，结构型式、施工工艺及施工顺序，按结构的实际工作条件，并反映结构与周围地层的相互作用。围护结构推荐采用增量法进行内力计算。空间受力作用明显处宜按空间结构进行非线性计算分析。

3、主体结构可按底板支承在弹性地基上的平面框架进行内力分析，计算时宜考虑所有构件的弯曲、剪切和压缩变形的影响。当框架结构设有斜托时，宜计入斜托的影响。用逆作法修建车站时，应考虑立柱的施工误差造成的偏心影响。在软土地层中，水平基床系数的取值宜考虑挖土方式、时限、支撑架设顺序及时间等影响。

4、施工期间围护结构的主动侧向土压力宜按朗金公式的主动土压力计算。使用阶段，结构承受的水平侧土压力宜按静止侧向土压力进行验算。

5、当车站纵梁受车站净空限制时，可采用反梁，但应满足相应的反梁正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力及构造要求；当必须采用扁宽梁设计时，应根据各层板与梁的刚度比，考虑在纵向内力分配的不均匀性，以确定跨中板带与柱上板带内力分配系数进行配筋计算，并应注意核算受弯构件的抗弯抗剪承载力以及人防荷载下的抗剪承载力。

6 当支护结构兼作上部建筑物的基础时，尚应进行竖向承载力、地基变形和稳定性计算。

7、对支护结构的水平钢支撑应施加预应力，其值可按设计轴力的40～60％计，结构的内力及变形计算应考虑支撑预应力的作用。

8、复合式衬砌的初衬应能承受二衬结构形成前的荷载。其设计参数可采用工程类比法确定，施工中通过监控量测进行修正。对浅埋、大跨度、围岩或环境条件复杂、形式特殊的结构，应根据计算确定。

9、二砌应作为复合衬砌中主要的永久性承载构件。在使用阶段，初衬与二衬共同承受土压力，水压力全部由二衬承担，初衬刚度可按折减50％考虑。

10、对局部位于第四纪土层中的浅埋结构及通过流变性或膨胀性围岩中的结构，初衬应具有较大的刚度和强度，且宜提前施作二砌结构，二者共同承受外部荷载。

10.3.5构造要求：

1、变形缝的设置应符合下列规定；

1）原则上标准地下车站主体结构、盾构法区间隧道和矿山法区间隧道不设置变形缝，在结构、地基、基础或荷载 发生显著变化处，宜通过地基处理、结构措施或设置后浇带 等方法，将结构的纵向沉降曲率和沉降差控制在整体道床和地下结构允许变形范围内；

2）车站与出入口通道等附属建筑的结合部位、车站与明挖或矿山法区间隧道相交处、区间竖井与风道相交处、区间在断面发生较大变化时，宜分别在附属建筑、区间隧道和风道内、断面变化部位设置变形缝，但不允许两部分之间出现影响行车安全和正常使用的差异沉降；

3）变形缝的宽度可根据工程地质及水文地质、结构的刚度、结构的纵向伸缩量、防水能力

和施工工艺等确定，一般为20～30mm；

4）出入段线、高架牵出线和U型槽宜沿纵向每隔60m~90m设置温度变形缝。

2、施工缝的设置应符合下列规定；

1）主体结构宜沿纵向每隔约60m设置一个后浇带，后浇带应在两侧结构混凝土浇注42天后，采用微膨胀混凝土浇注；

2）施工缝一般设置在剪力较小且便于施工的部位，宜与变形缝相结合，并注意保持结构

内部设施的完整性，原则上明挖结构顶、中、底板不得设置纵向施工缝；

3）地下结构横向施工缝的纵向间距可参照类似工程的经验确定。明挖结构施工缝间距一

般为18m～27m，顶、底板均不得留置水平纵向施工缝；矿山法结构施工缝间距一般为6～

12m。施工缝宜与变形缝、伸缩缝统一考虑。

3、后砌的内部砌体墙、隔墙和装饰构造等应采取抗震构造措施，与主体结构可靠拉接。站台层及配线区临轨行区一侧隔墙，宜采用钢筋混凝土结构。

4、明挖结构基底根据地质情况设100～150mm厚C20混凝土垫层。

5、暗挖结构初衬设计应遵循以下原则：

1）初衬钢拱架应与施工开挖方法和步序相适应，钢架分段长度一般宜控制在2～4m，节点位置尽量避开弯矩和剪力较大的部位，并应进行复核计算；

2）钢拱架宜优先选用钢筋格栅；间距可采用0.50～1m，考虑纵向变形影响时，纵向连接筋应加强；

3）初衬厚度宜控制在100～350mm之间。厚度不大于300mm时，宜在其外侧设置单层钢筋网片；大于300mm时，可考虑在其内外侧设置双层钢筋网片。

6、暗挖结构二衬设计应满足下列要求：

1）二衬结构轮廓宜圆顺连接，其厚度根据受力计算确定，但不得小于250mm，变形缝处不小于300mm；

2）双侧应设置纵向分布筋，分布钢筋的间距不宜大于150mm；

3）初衬完成后，应及时进行背后充填注浆；二衬混凝土达到设计强度75%后，应对防水层和二衬之间的空隙进行回填注浆，二衬背后注浆宜采用微膨胀材料。。

10.3.6监控量测应满足下列要求：

1、施工监测的项目和测点布置应结合各工点的实际情况，按照相关规范进行设计，包含监测项目、频率和各项控制值等；

2、一般情况下基坑周边2H（H为基坑深度）和30m的较大值为周边环境监测范围；岩溶地区基坑周边监测范围可根据实际情况适当放大；

3、当地下结构处于特殊不良地层或其他特殊敏感地区, 或基坑周围有地铁、铁路、隧道、古文物保护点或其它对位移（沉降）有特殊要求的建（构）筑物及管线设施时，除考虑上述监控量测项目外，尚应根据具体情况进行专项监控量测设计。

10.3.7接口设计：

1、车站及隧道结构设计应考虑相关工程在车站、隧道内设施、荷载及结构的布置安装要求，车站、隧道与相关工程的接口应有良好的过渡和衔接；

2、隧道及车站结构断面、尺寸、荷载应满足设备运输、安装及检修等需要；

3、车站、隧道结构应满足接触网、信号、电力、通信、轨道、给排水、通风空调、轨道、人防设备、综合接地等安装要求，并预留、预埋相关预埋件；

4、车站及隧道结构应考虑给排水泵房、雨水泵房及市政给排水管网接口的设置要求。

10.3.8岩溶区地基处理原则和基本要求：

1、岩溶地区应综合考虑场地工程地质条件、周边环境、工程类型、基坑支护结构以及施工工艺等因素，采用强夯、充填、注浆、疏导、封堵、镶补、网喷锚及其联合加固、跨越、加强结构纵向刚度、桩基穿透、不入岩刚性桩墩、水泥土墩等方法进行地基处理。对于地形地貌、工程地质、水文地质条件复杂及塌陷量大、影响范围大的地段，可采用多种方法综合处理。

2、基坑开挖设计应进行基底抗突涌验算，采用坑内降水消除突涌影响时应考虑坑外回灌措施；遇溶洞时，支护结构应穿透溶土洞且进入完整岩层不小于1m。

3、区间隧道设置尽量避开灰岩或溶洞、减少隧道断面处于“半土半岩”；

- 10.4  地下车站

10.4.1地下车站基坑工程设计应根据工程特点和工程环境保护要求等确定基坑的安全等级；

10.4.2地下车站基坑工程应根据地质及水文地质条件、基坑深度、沉降和变形控制要求，通过技术经济比较选择支护形式，地下水处理方法和基坑保护措施等；

10.4.3地下车站结构形式应与所采用的施工方法相适应，车站主体结构宜设计为闭合框架式；

10.4.4明挖法施工的地下车站结构可采用整体式现浇钢筋混凝土框架结构或装配式钢筋混凝土框架结构;支护结构的地下连续墙或灌注桩宜作为主体结构侧墙的一部分与内衬墙共同受力，墙体的结合方式可选用复合式或叠合式构造；

10.4.5地下车站主体结构施工方法选择遵循以下原则：

1、位于土层中的车站宜选择明挖法施工；需要减少施工对地面交通影响时，可采用盖挖顺作法(包括半盖挖顺作法)施工，并宜铺设临时路面；对环境保护要求高、周边条件复杂、变形控制严格的地下结构，宜采用盖挖逆作法(包括半盖挖逆作法)施工；必要时也可采用暗挖法或明暗挖结合的方法施工。

2、位于岩石地层中的车站，当围岩稳定性好、覆盖层厚度适宜时，可选择矿山法施工。

10.4.6车站结构型式应与两端的区间结构施工方法相协调。当区间结构采用盾构法时，车站及端头井的梁柱布置以及净空尺寸应满足始发、接收、调头或过站等不同盾构施工工艺的要求.

10.4.7明挖法施工的地下车站结构设计应符合下列要求；

1、明挖法施工的结构宜按底板支承在弹性地基上的结构物计算，并计入立柱和楼板的压缩变形、斜托和支座宽度的影响；

2、明挖法施工的结构应根据工程地质、水文地质、埋深、施工方法等条件，进行抗浮、整体滑移及地基稳定性验算；

10.4.8盖挖逆作法施工的结构设计应符合下列要求；

1、当采用逆作法施工时，其结构形式、技术措施、施工方法和施工机具的选择等宜减少施工作业占用道路的时间和空间；

2、当楼板和梁等构件作为水平支撑体系时，应满足施工和使用阶段的承载力和刚度要求:

3、中间竖向支撑系统的设计，其形式和纵向间距应结合建筑、受力、地层条件和工期等要求，通过技术经济比较确定，并宜采用临时支撑柱与永久柱合一的结构方案。支撑柱可采用钢管混凝土柱或型钢柱，柱下基础可采用桩基或条基；

4、作为永久结构使用的中间整向支撑系统的设计。应控制支撑柱的就位精度，允许定位偏差不大于20mm.同时其垂直度偏差也不宜大于1/500。在柱的设计中应根据施工允许偏差计入偏心对承载能力的影响；

5、应保证下部后浇墙、柱与先期施作的混凝土之间的整体性、水密性和耐久性。

10.4.9地下车站结构构造应满足下列要求：

1、复合式地下车站结构可不设置温度变形缝，但为控制混凝土收缩开裂，需采取适当的工程措施，如设置后浇带、间隔跳开施工、采用补偿收缩混凝土等；

2、一般情况下，车站配线上方自然形成空间梁下净空宜与使用功能相协调，必要时在规划条件和地下管线敷设条件允许下，考虑设置上翻梁。

- 10.5  地下区间

10.5.1地下区间隧道施工方法选择遵循以下原则：

1、地下区间隧道工法主要有盾构法、矿山法、明挖法、沉管法等，工法选择宜根据线路条件、水文及地质条件、周边环境、地下管线及交通疏解等因素综合确定。

2、单洞单线隧道宜优先选用盾构法施工。盾构法适用于第四纪地层、抗压强度中等及偏低的岩层。地面空旷且隧道埋深较浅的区间，经技术及经济比选存在优势，可选用明挖法。含有大量粗颗粒漂石、块石的地层，优先考虑线路避让该地层，如无法调整，则应对矿山或盾构进行综合比选确定。

3、单洞双线隧道可采用盾构法、矿山法及明挖法。

4、带配线隧道宜根据地质条件、周边环境等因素确定，可选用矿山法、明挖法或矿山法、明挖法+盾构法施工。矿山法适用于岩层及具备一定自稳能力的第四纪地层，对于涌水量大、砂质地层及处于花岗岩残积层、岩溶发育地层，谨慎选用矿山法。

5、隧道穿越主干河流或海峡等水域，应对盾构选型进行综合比选确定。

6、隧道穿越硬岩地层，可采用矿山法或TBM盾构工法。

7、联络通道一般采用矿山法施工，也可采用盾构法和顶进法施工。

10.5.2地下区间隧道设计应符合下列原则：

1、地下区间的埋深和净距应结合工程地质条件、结构型式、施工方法等因素确定，满足下列基本要求。当因功能需要或其它原因不能满足时，应根据地质条件在设计和施工中采取必要的措施。

1）盾构法施工的区间隧道覆土厚度不宜小于隧道外轮廓直径；

2）盾构法施工的并行隧道间的净距，不宜小于隧道外轮廓直径；

3）盾构法施工的交叉隧道如同期实施，应合理进行工程筹划，先期实施下方隧道，再实施上方隧道，必要时可对交叉区域采取加固措施；如上跨或下穿运营隧道，应合理控制安全距离，并制定专项设计及施工措施，确保运营隧道的安全；

4）矿山法施工的区间隧道覆土厚度不宜小于隧道开挖宽度的1倍；

5）矿山法施工的并行隧道间的最小净距，宜根据地层围岩分级进行确定；

2、两条单线区间隧道应设置联络通道，相邻两个联络通道之间、联络通道与车站隧道机械风口之间的间距不应大于600m。地下区间排水泵站宜结合联络通道设置。

10.5.3盾构机选型应符合下列要求：

盾构机选型应根据地质条件、岩性、开挖面稳定、周边环境及造价等因素确定，盾构机掘进模式选型原则如下：

1、加泥式土压平衡盾构机适用于淤泥层、砂层、黏土层和抗压强度中等及偏低的岩层等地层；

2、地下水较丰富且透水性较好、砂粒含量高的地层，优先选用泥水平衡盾构机掘进；颗粒直径较大的砂卵石地层，谨慎选用泥水平衡盾构机掘进；

3、对地表及建筑物沉降要求较高的区间，优先选用泥水平衡盾构机掘进。

10.5.4 盾构区间加固方案宜满足下列要求：

1、盾构始发、接收前应对端头周围地层进行加固，加固方案需根据工程水文及地质条件、管线及周边环境综合确定，可采取素混凝土墙（桩）、深层搅拌桩、高压旋喷桩、降水、注浆、冻结法、钢套筒等方案。盾构进出洞处的围护结构受力筋应采用玻璃纤维筋；

2、地下区间隧道处于深厚的软土地层，应采取洞内加固或地面加固等措施，控制区间隧道施工期及运营期的沉降及变形。同时可适当加大隧道的内径，预留后期隧道内实施加固的条件。

10.5.5盾构区间管片构造应符合下列规定：

1、隧道衬砌可采用“标准环”或“通用环”管片形式，并宜采用错缝拼装方式；

2、盾构隧道内径按照车辆选型、最高运行速度等因素综合确定；

3、衬砌厚度应根据隧道直径、埋深、工程地质及水文地质条件，使用阶段及施工阶段的荷载情况等确定；

4、管片主筋宜采用HRB400，在管片手孔周围应设置加强筋，以防止开裂；管片中心预留吊装孔（兼做注浆孔），管片吊装孔抗拔承载力检验需满足《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164的相关要求。二次注浆孔周围应设置螺旋加强筋；

5、盾构管片需满足其在制作、运输、安装、顶进等施工过程中的强度、变形、抗裂要求；

6、盾构隧道的纵向连接应满足地震力作用下的受力及构造要求。

10.5.6盾构区间特殊管片选型及衬砌接头宜满足下列要求：

1、特殊管片选型：灰岩地区（所有地层）、花岗岩和混合花岗岩地层（除中风化和微风化外），采用地层加固（包括地面加固和洞内注浆加固等）和位于水体下（包括江底、湖底、河涌底等）的联络通道应采用全环钢管片；其余可采用钢-钢筋混凝土组合管片。当联络通道采用冻结法加固时，联络通道中心线前后两环均采用特殊管片，其中靠近中心线的两环采用全环钢管片，另外两环可采用钢-钢筋混凝土组合管片。

2、装配式衬砌采用接头具有一定刚度的柔性结构，在接缝张开6mm时，密封垫耐水压力不应小于0.8MPa。

10.5.7矿山法隧道设计应符合下列规定：

1、矿山法隧道衬砌应根据地质条件、限界轮廓选择合理的断面型式，主要断面型式有单洞单线马蹄形断面、单洞双线马蹄形断面、双连拱断面和三连拱断面等。

2、矿山法隧道施工时，应合理安排开挖分块和开挖步序，应减少分步开挖的导洞之间的相互影响。开挖工序主要有全断面开挖、台阶法、留核心土台阶法、CD法、CRD法、双侧壁导坑法等，连拱隧道开挖可采用中洞法和侧洞法。

3、对于地下水丰富且所处地层为V级围岩及以上的矿山法隧道，应考虑采取加固措施。主要加固措施有降水、注浆加固、水平旋喷、地面搅拌、管幕法、冻结法等。联络通道加固措施需根据工程水文及地质条件、管线及周边环境综合确定。加固方案可采用降水、注浆、地面加固或冷冻法等方案。

10.5.8 明挖法隧道设计应符合下列规定：

1、明挖法隧道断面型式宜根据覆土自重及内部空间利用等因素综合确定，可采取单层、双层或多层结构型式。

2、明挖法隧道基础可采用天然地基、复合地基及桩基础等型式。天然地基适用于承载力较高的土层、砂层及岩层，复合地基及桩基础适用于承载力较低的淤泥层及淤泥质地层。基坑的地下连续墙或围护桩如进入持力层，也可兼作明挖隧道的桩基础，围护结构设计则需按照永久结构进行设计。

10.5.9 沉管法施工的地铁结构设计，可按现行行业标准《地铁设计规范》GB50157中有关沉管法施工的规定执行。

10.5.10 地下区间隧道建（构）筑物保护设计，应符合下列规定：

1、地下隧道下穿、侧穿建（构）筑物保护设计前，应收集建（构）筑物的竣工资料，调查其建筑及设备等运营状况，查明工程地质、水文地质和环境条件等；

2、地下隧道下穿建筑物时，综合建筑物基础类型、结构类型及所处水文地质条件及两者空间关系等因素，采取隔离措施或注浆加固措施。必要时可对建筑物进行拆迁或对建筑物内人员进行临时安置等措施；

3、地下隧道下穿高速铁路时，一般情况下，隧道结构与高速铁路桥梁桩基的最小净距不宜小于1.0倍隧道宽度；不满足要求时，应根据地质条件采取合理的隔离桩防护措施；

4、地下隧道下穿高速公路需为规划拟建公路穿（跨）越预留条件。选线时应尽可能从非高速公路互通立交、收费站及高边坡区域穿（跨）越，确保公路、地铁安全，保证高速公路远期预留建设条件；

5、地下隧道下穿高压电力设施宜满足《电力设施保护条例》的相关规定。

10.5.11 地下区间隧道的监控量测设计应按现行国家标准《城市轨道交通工程检测技术规范》GB 50911中的相关规定执行。

- 10.6  地面结构

10.6.1地面结构包含地面车站、地面区间及车辆基地、主变电所、控制中心的地面结构部分。

10.6.2地面结构设计应综合考虑建筑使用功能及规则性、结构的安全性及耐久性、结构体系布置、结构材料、与主体结构相连的构件和设备等方面进行设计。

10.6.3 地面结构应满足承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的要求。

10.6.4 地面结构的分析和计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计规范》GB 50017、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《建筑抗震设计规范》50011等的相关规定。

10.6.5 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度按照《混凝土结构设计规范》GB50010中的相关规定执行。

10.6.6 区间过渡段地面结构形式宜根据行车运营条件、周边环境等因素确定，同时满足安全耐久及景观要求。

- 10.7  抗震设计

10.7.1  地下结构抗震设计应符合下列规定：

1、  地铁地下结构的抗震设防类别应为重点设防类（乙类），地下结构设计应达到下列抗震设防目标：

1)  当遭受低于本工程抗震设防烈度的多遇地震影响时，地下结构不损坏，对周围环境及地铁的正常运营无影响；

2)  当遭受相当于本工程抗震设防烈度的地震影响时，地下结构不损坏或仅需对非重要结构部位进行一般修理，对周围环境影响轻微，不影响地铁正常运营；

3)  当遭受高于本工程抗震设防烈度的罕遇地震(高于设防烈度1 度)影响时，地下结构主要结构支撑体系不发生严重破坏且便于修复，无重大人员伤亡，对周围环境不产生严重影响，修复后的地铁应能正常运营。

2、  应根据地下结构的结构形式、施工及使用条件和重要性程度，确定结构的抗震等级。地下结构的抗震等级应符合表10.7.1的规定，并应符合相应的计算和构造措施要求；当围岩中包含有可液化土层或基底处于可产生震陷的软黏土地层中时，应采取提高地层的抗液化或抗震陷能力，且保证地震作用下结构物的安全的措施；

表10.7.1  地下结构的抗震等级

| 结构类别 | 设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类别 | 6度 | 7度 | 8度 |
| 明挖车站框架结构 矿山法车站隧道结构 | 三级 | 三级(二级) | 二级（一级） |
| 明挖区间隧道结构 盾构区间隧道结构 | 四级 | 四级 | 三级 |
| 车站出入口等附属结构 | 四级 | 四级 | 三级 |

注：1 断面大小接近车站断面的地下结构应按车站的抗震等级设计。

2 在地下结构上部有整建的地面结构时，地下结构的抗震等级不应低于地面结构的抗震等级。

3 设计位于设防烈度6度及以上地区的地下结构时，应根据设防要求、场地条件、结构类型和埋深等因素选用能反映其地震工作性状的计算分析方法，并应采取提高结构和接头处的整体抗震能力的构造措施。

4日平均客流量超过50万人次的大型综合枢纽车站的主体结构抗震等级采用括号中标注等级。

5结构依本表确定抗震等级时按本地区抗震设防烈度，无需再提高设防烈度。

3、  地下结构施工阶段，可不计地震作用的影响。

107.2 地下结构所处的场地和地基应符合下列要求：

1、  选线时应结合工程的特点并根据地震安全性评价报告，对沿线场地做出对抗震有利、一般地段、不利地段及危险地段的划分和综合评价；

2、  线位、站位的选择宜避开不利地段、危险地段。当线位、站位无法避开不利地段时应采取有效的安全措施，避免地震引起次生灾害；当线位、站位无法避开危险地段时应进行专门研究论证；

3、  同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同或差异显著的地基上；

4、  地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时，应评估地震时地基不均匀变形等的不利影响，并应采取相应的预防措施。

10.7.3 抗震设计时地下结构应计入下列作用：

1、  地震时随地层变形而发生的结构整体变形；

2、  地震时的土压力，包括地震时水平方向和铅垂方向的土体压力；

3、  地下结构本身和地层的惯性力；

4、  地层液化的影响。

10.7.4地下结构应分析地震对隧道横向的影响，遇有下述情况时，还应在一定范围内分析地震对隧道纵向的影响：

1、  隧道纵向的断面变化较大或隧道在横向有结构连接；

2、  地质条件沿隧道纵向变化较大，软硬不均；

3、  隧道线路存在小半径曲线；

4、  遇有可液化地层。

10.7.5地下结构可采用下列抗震分析方法：

1、  地下结构的地震反应宜采用反应位移法或惯性静力法计算，结构体系复杂、体形不规则以及结构断面变化较大时，宜采用动力分析法计算结构的地震反应；

2、  地下结构与地面建、构筑物合建时，宜根据地面建、构筑物的抗震分析要求与地面建、构筑物进行整体计算；

3、  采用惯性静力法计算地震作用时，可按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB50111的有关规定执行；

4、  采用反应位移法计算地震作用时，应分析地层在地震作用下，在隧道不同深度产生的地层位移、调整地层的动抗力系数、计算地下结构自身的惯性力，并直接作用于结构上分析结构的反应。

10.7.6结构性能设计验算方法：

1、  小震（E1）或中震（E2）作用后，结构完好或基本完好，结构处于弹性工作阶段，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011进行构件截面验算；

2、  大震（E3）作用后，结构不出现严重损坏，局部处于弹塑性工作阶段，验算结构的弹塑性变形：

1) 矩形断面的钢筋混凝土结构车站，弹塑性层间位移角限值取1/250；

2）圆形断面结构的弹塑性直径变形率限值取6‰；

3、  对需要进行纵向验算的情况，结构的纵向变形尚应符合：

1）变形缝的变形量不大于满足接缝防水材料水密性要求的允许值；

2）伸缩缝处轴向钢筋（螺栓）的位移应小于屈服位移；伸缩缝处的转角应小于屈服转角。

10.7.7 地下结构的抗震体系规则性应符合下列规定：

1、  地下结构宜具有合理的刚度和承载力分布；

2、  地下结构下层的竖向承载结构刚度不宜低于上层；

3 、 地下结构及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称、平顺，并应具有良好的整体性；

4、  在结构断面变化较大的部位，宜设置能有效防止或降低不同刚度的结构间形成牵制作用的变形缝。缝的宽度宜采用20~30mm，同时应采取措施满足地下结构的防水要求。

10.7.8 混凝土结构构件和各构件之间的连接应符合以下要求：

1、  应合理选择截面尺寸、配置纵向受力钢筋和箍筋，避免剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土压溃先于钢筋屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于钢筋屈服。

2、 构件节点的破坏，不应先于其连接的构件；对重要的结构节点及可能出现的薄弱部位应采取针对性措施提高其抗震能力。

3 、  预埋件的锚固破坏，不应先于连接件；

10.7.9 盾构隧道抗震构造要求应符合下列规定：

1、   盾构隧道的接头构造，应有利于减小地震时防止管片接头的错动和管片因地震动位移的磕碰破坏；

2、  管片接头的防水应能保证地震后接缝不漏水；

3、  盾构管片间的连接螺栓，在满足常规受力要求的前提下，宜采用小的刚度；

4、  管片宜采用错缝拼装方式；

5、  在软弱地层或地震后易产生液化的地层，管片端面宜设置凹凸榫槽。

10.7.10 装配式地下车站的结构构件连接应采取可靠连接方式，保证结构的整体性。当其节点的结构性能达到现浇结构要求时，其整体结构分析方法可按现浇结构执行。

10.7.11  地下结构的抗震构造措施可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。

- 10.8  工程防水

10.8.1工程防水应满足下列要求：

1、地下结构防水应遵循“以防为主、刚柔结合、多道设防、因地制宜、综合治理”的原则，采取与其相适应的防水措施；

2、地下工程应以混凝土结构自防水为主，以接缝防水为重点，并辅以防水层加强防水，并应满足结构使用要求。

10.8.2地下工程防水等级应符合下列规定：

1、地下车站、行人通道和机电设备集中区段的防水等级为一级，不得渗水，结构表面应无湿渍；

2、区间隧道及连接通道等附属的隧道结构防水等级应为二级，顶部不得滴漏，其他部位不得漏水；结构表面可有少量湿渍，但总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000，任意100㎡防水面积上湿渍不应超过3处，单个湿渍的最大面积不应大于0.2㎡；

3、隧道工程中漏水的平均渗漏量不应大于0.05L/㎡·d，任意100㎡防水面积渗漏量不应大于0.15L/㎡·d。

10.8.3  地下工程防水混凝土结构的设计抗渗等级应符合下列要求：

1、地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，防水混凝土抗渗等级不得低于P8，并同时满足下表要求：

表10.8.3  防水混凝土设计抗渗等级

| 结构埋置深度H（m） | 设计抗渗等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现浇混凝土结构 | 装配式钢筋混凝土结构 |
| H＜20 | P8 | P10 |
| 20≤h＜30 | P10 | P10 |
| h≥30 | P12 | P12 |

2、防水混凝土结构厚度不应小于250mm；

3、防水混凝土结构底板的混凝土垫层，强度等级不应小于 C15，厚度不应小于 100mm，在软弱土层中不应小于 150mm，厚度可结合基底处理方案统一考虑；

4、防水混凝土的环境温度不得高于 80℃；当结构处于侵蚀性地层中时，防水混凝土的氯离子扩散系数不宜大于 4×10－12m2/s，装配式钢筋混凝土结构的氯离子扩散系数不宜大于 3×10－12m2/s。

10.8.4附加防水层应符合下列要求：

1、附加防水层有卷材防水层、涂料防水层、塑料防水板防水层等，附加防水层应设在地下主体结构迎水面或复合式衬砌之间；

2、卷材防水层应根据施工环境条件、结构构造型式、工程防水等级要求选择材料品种和设置方式，并应符合下列规定：

1）卷材防水层宜为1～2层。高聚物改性沥青防水卷材应采用双层做法，总厚度不宜小于7mm；自粘聚合物改性沥青防水卷材宜采用双层做法，无胎基卷材的各层厚度不宜小于1.5mm,聚酯胎基卷材的各层厚度不宜小于3.0mm；合成高分子防水卷材单层使用时，厚度不宜小于1.5mm，双层使用时，总厚度不宜小于2.4mm；沥青基聚酯胎预铺防水卷材的厚度不宜小于4.0mm，合成高分子预铺防水卷材的厚度不宜小于1.5mm；塑料防水板的厚度不宜小于1.5mm；聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用双层做法，各层材料的芯材厚度不得小于0.5mm；

2）卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐穿刺性、耐腐蚀性和耐菌性，其胶粘剂的粘结质量应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108 的规定。

3）覆土较浅且有种植要求的结构顶板应设置耐根系穿刺防水层，耐根穿刺防水层应铺设在普通防水层上面，表面应设置保护层。

3、涂料防水层应符合下列规定：

1）涂料防水层所选用的涂料品种应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性，且无毒、难燃、低污染；无机防水涂料应具有良好的湿干粘结性、耐磨性，有机防水涂料应具有较好的延伸性及适应基层变形的能力；

2）无机防水涂料厚度宜为2～4mm，有机防水涂料厚度宜为1.2～2.5mm。

10.8.5明挖结构防水应符合下列要求：

1、明挖法修建的地下结构防水措施应符合表 9.8.5-1的规定：

表10.8.5  明挖法修建的地下结构防水措施

| 工程 部位 |  | 主体 |  |  |  | 施工缝 |  |  |  |  |  |  | 后浇带 |  |  |  |  |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 水 措 施 |  | 防 水 混 凝 土 | 防 水 砂 浆 | 防 水 卷 材 | 防 水 涂 料 | 遇 水 膨 胀 止 水 条 （胶） | 外 贴 式 止 水 带 | 中 埋 式 止 水 带 | 水 泥 基 渗 透 结 晶 型 防 水 材 料 | 外 涂 防 水 涂 料 | 外 贴 防 水 卷 材 | 预 埋 注 浆 管 | 补 偿 收 缩 防 水 混 凝 土 | 外 贴 式 止 水 带 | 预 埋 注 浆 管 | 防 水 涂 料 | 遇 水 膨 胀 止 水 条 （胶） | 防 水 密 封 材 料 | 中 埋 式 止 水 带 | 外 贴 式 止 水 带 | 可 卸 式 止 水 带 | 防 水 密 封 材 料 | 外 贴 防 水 卷 材 | 外 涂 防 水 涂 料 | 预 埋 注 浆 管 |
| 防 水 等 级 | 一 级 | 必 选 | 应选一至二种 |  |  | 应选二种 |  |  |  |  |  |  | 必 选 | 应选二种 |  |  |  |  | 必 选 | 应选二至三种 |  |  |  |  |  |
| 防 水 等 级 | 二 级 | 必 选 | 应选一种 |  |  | 应选一至二种 |  |  |  |  |  |  | 必 选 | 应选一至二种 |  |  |  |  | 必 选 | 应选一至二种 |  |  |  |  |  |

2、明挖敞口放坡施工的地下结构和侧墙为复合墙的地下结构，应采用防水混凝土和全外包防水层组成双道防线。

3、复合墙结构防水应符合下列规定：

1）结构顶、底板迎水面防水层与侧墙防水层宜形成整体密封防水层，并应根据不同部位设置与其相适应的保护层；

2）地下主体结构与人行通道、通风通道以及区间隧道的结合部位，应根据结构构造型式选择与其相匹配的防水措施；

3）地下车站与区间隧道所选用的不同材料应能相互过渡粘结或焊接，必须使其形成连续整体密封的防水体系。

10.8.6矿山法结构防水应符合下列要求：

1、矿山法结构防水应根据含水地层的特性、围岩稳定情况和结构支护形式确定，应采用全封闭式的复合衬砌。矿山法结构防水措施应按表 10.8.6 选用：

表10.8.6  矿山法结构防水措施

| 表9.8.6-1 矿山法修建的地下结构防水措施工程 部位 |  | 主体 |  |  | 内衬砌施工缝 |  |  |  |  |  | 内衬变形缝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 水 措 施 |  | 防 水 混 凝 土 | 塑 料 防 水 板 | 防 水 卷 材 | 遇 水 膨 胀 止 水 条 （胶） | 外 贴 式 止 水 带 | 中 埋 式 止 水 带 | 水 泥 基 渗 透 结 晶 型 防 水 材 料 | 防 水 涂 料 | 预 埋 注 浆 管 | 中 埋 式 止 水 带 | 外 贴 式 止 水 带 | 可 卸 式 止 水 带 | 防 水 嵌 缝 材 料 | 预 埋 注 浆 管 |
| 防水 等级 | 一 级 | 必选 | 应选一至二种 |  | 应选二种 |  |  |  |  |  | 必选 | 应选二种 |  |  |  |
| 防水 等级 | 二 级 | 必选 | 应选一种 |  | 应选一至二种 |  |  |  |  |  | 必选 | 应选一至二种 |  |  |  |

2、两拱相交节点处应采用防、截、堵相结合的综合防水措施。变形缝处必要时也应采用防、截、堵相结合的综合防水措施；

3、矿山法结构应沿纵向进行防水分区，每分区在拱顶、拱腰、仰拱适当布置注浆孔和注浆管，对初支、二衬间拱顶注浆。纵向分区长度宜为 8～15m，不宜大于20m；应结合施工缝、变形缝进行划分，分区处布设外贴式止水带。

10.8.7盾构法隧道结构防水应符合下列要求：

1、衬砌管片应采用防水混凝土制作，其抗渗等级不得小于P10，采用RCM法测定的氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m2/s。当隧道处于侵蚀性介质的地层时，应采用耐侵蚀混凝土或在衬砌结构外表面涂刷耐侵蚀的防水涂层；

2、盾构隧道衬砌结构防水措施应符合表10.8.7的要求；

表10.8.7  盾构法施工的隧道防水措施

| 防水 措施 防水 等级 | 高精度 管片 | 接 缝 防 水 |  |  |  | 混凝土内衬 或其他内衬 | 外防水涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高精度 管片 | 密封垫 | 嵌缝 | 注入密 封剂 | 螺孔密 封圈 | 混凝土内衬 或其他内衬 | 外防水涂料 |
| 一 级 | 必选 | 必选 | 全隧道或部分 区段应选 | 可选 | 必选 | 宜选 | 宜选 |
| 二 级 | 必选 | 必选 | 部分区段宜选 | 可选 | 必选 | 局部宜选 | 对混凝土有中等以 上腐蚀的地层宜选 |

3、管片接缝至少设置一道密封垫沟槽。防水材料的规格、技术性能以及螺孔、嵌缝等部位防水措施除满足设计要求外，尚应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》的有关规定；

4、管片接缝密封垫应满足在计算的接缝最大张开量和估算的错位量下、埋深水头的3倍水压下不渗漏的技术要求；选用的接缝密封垫应进行一字缝或T字缝耐水压检测。

10.8.8 沉管隧道结构防水要求

1、沉管法修建的隧道应采用抗裂性和耐久性好的防水混凝土，宜设置外防水层及相适应的保护层。外防水层应具有与基面混凝土结合力强、耐久、抗腐蚀等性能。防水混凝土的抗渗等级不得小于 P10，氯离子扩散系数不宜大于 3×10－12m2/s。当结构处于侵蚀性介质中时，应采取相适应的防腐措施。

2、沉管隧道管段接头宜采用吉那（GINA）和欧米茄(OMEGA)止水带组成双道防水。止水带应满足埋深水压及各种位移最不利组合条件下的长期密封止水要求。

3、隧道管段施工缝中应预埋注浆管和设置遇水膨胀止水条（胶）。

10.8.9 顶管法结构防水要求

1、顶管法钢筋混凝土管节抗渗等级不小于P10。

2、管节接口处应采取密封止水橡胶圈、嵌缝密封胶等多道防水措施。

10.8.10细部构造防水

1、施工缝的防水应符合下列规定：

1）复合墙结构的环向施工缝设置间距不宜大于24m；叠合墙结构的环向施工缝设置间距不宜大于12m；

2）墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝宜留在拱（板）墙接缝线以下150mm～300mm处。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm；

3）水平施工缝浇灌混凝土前，应先将其表面浮浆和杂物清除，先铺净浆或涂刷界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30mm～50mm 厚的1：1水泥砂浆，并应及时浇注混凝土；垂直施工缝浇注混凝土前，应将其表面凿毛并清理干净，涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并应及时浇注混凝土；

4）盖挖逆作法施工的结构板下水平施工缝，宜采用遇水膨胀止水条（胶），并配合预埋注浆管的方法进行加强处理。

2、变形缝的防水应符合下列规定：

1）变形缝处的混凝土厚度不应小于300mm，当遇有变截面时，接缝两侧各500m 范围内结构应采取等厚等强处理；

2）变形缝处采取的防水措施应能满足接缝两端结构产生的差异沉降及纵向伸缩时的密封防水要求；

3）变形缝部位设置的止水带应为中孔型或Ω型止水带，宽度不宜小于300mm；

4）中板与侧墙的预留纵向排水凹槽（挡水槛）应贯通。

3 后浇带防水应符合下列规定：

1） 后浇带应设在受力和变形较小的部位，间距宜为 30m～ 60m，宽度宜为700mm～1000mm；

2） 后浇带可做成平直缝、阶梯型或楔形缝；后浇带应采用补偿收缩防水混凝土浇筑，其强度等级不应低于两侧混凝土；后浇带应在两侧混凝土龄期达到42 天后再施工；

3） 后浇带两侧的接缝宜采用中埋式止水带、外贴式止水带、预埋注浆管、遇水膨胀止水条（胶）等方法加强防水。

4 桩头防水应符合下列规定：

1）桩头选用的防水材料应具有能够增加混凝土的密实性、与桩头混凝土和钢筋的良好粘结性、耐水性和湿固化性等性能；

2） 桩头刚性防水层与底板柔性防水层应形成连续、封闭的防水体系。

- 11  通风空调

## 11.1  一般规定

11.1.1  地下车站按站台设置全封闭站台门设计通风空调系统，高架车站按站台设置半高站台门设计通风空调系统。

11.1.2  通风空调系统应为乘客提供适宜的环境，为地铁工作人员和设备提供良好的工作和运行环境。发生事故时应能迅速排除烟气和进行事故通风，为站内人员提供安全疏散条件、为消防人员提供救援条件。

11.1.3  通风与空调系统应按城市轨道交通的最大高峰小时客流量和行车密度设计，当具备分期实施条件时，系统应按近期和远期配置、分期实施。

11.1.4  通风与空调系统应采取有效措施，保证通风与空调系统某一局部失效时，系统的整体功能维持在适宜的水平。

11.1.5  通风与空调系统设计应预留系统设备、管道及配件安装、操作、测量、调试和维修空间，并应在土建设计中预留安装和维修用的孔洞。系统大型设备及管道应设置运输通道及起吊设施。

11.1.6  换乘站宜根据换乘方式综合考虑资源共享，同期实施车站冷源设备、室外设施宜考虑共建共享；远期规划车站宜根据土建条件预留室外设施土建用地，有条件尽量共建共享。

11.1.7  风亭的设计应与城市环境条件相协调并充分考虑城市主导风向的影响，防止进、排风气流短路。风亭噪声应根据所处的环境保护区域及周边噪声控制敏感点的位置，控制在有关标准所规定的范围内。

11.1.8  通风空调系统应采用运行安全、技术先进、可靠性高、节省空间、便于安装和维护、高效节能且自动控制性能高的设备。

11.1.9  通风空调系统在经济技术合理的前提下，宜积极应用可减少维护工作量的新设备、新技术，宜实现自动运维功能，实现系统从计划修到状态修，尽量减少维护工作量。

11.1.10  通风与空调系统的管材及保温材料、消声材料应采用不燃材料，当局部部位采用不燃材料有困难时，可以采用难燃材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀耐老化和无毒的性能。

## 11.2  主要设计标准

11.2.1  室外计算参数

1.隧道及地下车站公共区通风和空调调节室外计算参数应符合下列规定：

（1）夏季通风室外空气计算温度应采用近30年最热月月平均温度的平均值；

（2）冬季通风室外空气计算温度应采用近30年最冷月月平均温度的平均值；

（3）夏季空气调节室外空气计算干球温度应按近30年夏季运营高峰时刻历年平均不保证10h确定；

（4）夏季空气调节室外空气计算湿球温度应按近30年夏季运营高峰时刻历年平均不保证10h确定；

2.地下车站设备及管理用房、高架线和地面线等地上建筑的室外空气计算参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376的规定。

11.2.2  室内设计参数

1. 地下车站(按全封闭站台门设置)

站厅          干球温度：29.0℃    相对湿度：40～70%

站台          干球温度：27.0℃    相对湿度：40～70%

地下换乘平台 干球温度：27.0℃     相对湿度：40～70%

需设置空调的通道：干球温度：30.0℃

温度波动范围±1℃

2. 封闭的地面站或高架站站厅

干球温度：29.0℃    相对湿度：≤70%

温度波动范围     ±1℃

3. 开敞的地面站厅、高架站站台

自然通风

4. 商铺、银行

干球温度：27.0℃    相对湿度：60%

温度波动范围     ±1℃

相对湿度范围     ±15%

5. 车站主要设备、管理用房室内设计标准满足《地铁设计规范》GB 50157的规定。

11.2.3  隧道通风系统主要设计参数

1. 隧道温度：当列车设置空调时，车站设置全封闭站台门时，区间隧道夏季空气最高温度≤40.0℃。

2. 阻塞运行时送风量保证断面风速不小于2m/s，且不大于11m/s,并按列车顶部最不利点隧道温度低于45℃控制。

3. 隧道烟气控制空气流速： 2m/s≤V<11m/s

4. 隧道内压力变化标准：压力变化绝对值＞700Pa时，压力变化率必须≤415Pa/s。

5. 区间隧道内每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于12.6m3，区间隧道内换气次数不应小于3次/h。

11.2.4  空调送风温差

1. 合理选取送风温差，并核算送风温度应高于空调区域的的露点温度，站厅送风温差一般取△T≈10℃，站台送风温差一般取△T≈8℃。

2. 电气用房如采用冷风降温时，在保证电气设备不结露的情况下，可适当提高送风温差，一般取△T≈15℃。

3. 其它设备管理用房区域取△T≈10℃。

11.2.5  新风量

1. 地下车站公共区空调季节小新风运行时取下面两者最大值：

1）每个计算人员按20m3/h·人；

2）系统总送风量的15%。

地下车站公共区空调季节全新风运行或非空调季节全通风：每个计算人员按30m3/人.h计算。

地面或高架站厅非空调季采用自然通风方式。

2. 车站设备管理用房区小新风运行时取下面两者最大值：

1）人员新风量按30m3/人·h计。

2）系统新风量按不小于总送风量的10%

3. 车辆段、控制中心：

1）设备用房、办公用房：人员新风量按30m3/h·人计。

2）会议室：人员新风量按14m3/h·人计。

3）餐厅：人员新风量按23m3/h·人计。

11.2.6  噪声标准

车站内站厅、站台：       ≤70dB(A)

通风及空调机房：         ≤90dB(A)

设备及管理用房：         ≤60dB(A)

地面设施：通风空调设备传至地面风亭、室外冷却塔、布置在室外的空调室外机等地面设施的噪音应符合《声环境质量标准》GB 3096及环评报告的要求。

11.2.7  空气质量标准

地下车站二氧化碳浓度                 ＜1.5‰

地下车站设备管理用房二氧化碳浓度     ＜1‰

可吸入颗粒物的日平均浓度            ＜0.25mg/m3

## 11.3  地下线路

Ⅰ  隧道

11.3.1  地铁隧道正常通风应采用活塞通风，当活塞通风不能满足排除余热要求或布置活塞通风道有困难时，应设置机械通风系统。

11.3.2  地下车站采用全封闭站台门时，车站宜设置双活塞隧道通风系统；当车站每端只设置1条活塞风道时，宜设置在列车出站端。

11.3.3  地铁隧道通风系统的进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

11.3.4  当区间出现两辆列车追踪时，当采用纵向通风时，应设置区间通风井和通风排烟设备。

11.3.5  当需要设置区间通风道时，通风道宜设于区间隧道长度的1/2处，在困难情况下，其位置可移至距车站站台端部的距离不宜小于该区间隧道长度的1/3处，但不宜小于400m。

11.3.6  当列车刹车回馈效率达到80%以上或列车制动电阻设置在车外时，宜取消轨底排风道，仅设置轨顶风道。正常运行时，利用轨顶排风道及时排走列车空调器发热；车站隧道发生火灾时，利用轨顶风道及时排除烟气。

11.3.7  取消轨底风道的车站隧道排风量宜按下列要求设置：6节编组隧道宜30~40m3/s取值，8节编组按40~50m³/s。当线路个别车站远期车站隧道温度超标时，可适当加大该站及相邻车站的车站隧道排风量。

11.3.8  车站隧道排风机采用变频技术，宜根据室外温度、隧道内空气温度及行车对数，通过变频器对车站隧道排风量进行开启和变频调节。

Ⅱ  公共区

11.3.9  车站大系统所服务范围为车站站厅、站台和出入口通道等供搭乘地铁乘客使用的公共区域，位于公共区内的商铺、银行营业网点、票务中心等应纳入大系统服务范围。

11.3.10  当车站附属物业区域（总面积大于100m2时）设置通风空调系统时，应独立设置通风空调及防排烟系统。

11.3.11  当车站出入口通道长度超过60m时应设置通风空调及防排烟系统。出入口通道长度按通道口到地面出入口的暗埋段长度计算。

11.3.12  对于设置有安检设备的地下出入口通道和换乘通道均设置通风空调系统。地面安检区域设置空调，冷量指标宜不小于300w/m 2。

11.3.13  有效站台长度80m以下的车站宜采用全空气一次回风系统，单端送风；有效站台长度140m及以上的车站宜采用全空气一次回风系统，双端送风；有效站台长度介于80～140m的车站宜优先采用双端送风，同时环控机房到有效站台端部距离不宜大于有效站台一半长度。

11.3.14  车站大系统排烟风机宜单独设置，不宜与回排风机合用。

11.3.15 车站大系统小新风机、组合式空调机组、回排风机应采用变频控制。

11.3.16  空调机组设置消毒净化装置，消毒净化装置应便于拆装和清洗，其压差信号应纳入车站设备监控系统。

11.3.17  当采用全空气一次回风系统时，大系统应实现空调季节小新风、全新风和非空调季节全通风三种运行工况，工况转换采用焓值控制。

Ⅲ  设备及管理用房

11.3.18  地下车站的各类用房应根据其使用要求设置通风系统，必要时可设置空调系统；进风应直接采自大气，排风宜直接排出地面。

11.3.19  设备管理用房空调系统应配合建筑专业，室内环境要求相同的房间宜集中布置。

11.3.20  设置空调的设备管理用房宜采用全空气空调系统，且具备小新风、全新风和全通风三种运行工况；管理用房可采用风机盘管机组加小新风的空调形式。

11.3.21  为管理用房服务的小系统空调机组和新风空调机组应设置空气净化消毒装置。

11.3.22  设置风机盘管房间的新风和有人区走道宜共用新风系统，空调季节新风应进行热湿处理，处理至出风温度30℃，相对湿度65%。当室外新风温度小于30℃时，采用全新风系统。

11.3.23  车控室和AFC票务管理室除设置24小时的空调系统外，应利用走道新风系统单独送新风。

11.3.24  风量超过20000m3/h的设备用房通风空调系统宜采用变频系统。

11.3.25  风管不宜在电气设备上方布置，空调系统的送风口、阀门及室内机不应布置在电气设备上方，且与电气设备的水平距离应大于250mm。当风管无法避免电气上方布置时，36℃电气用房空调系统送风管下方宜设置接水盘。

11.3.26  卫生间应设置独立的机械排风、自然进风系统，所排出的气体宜直接排出地面。

11.3.27卫生间需设置冷风降温系统和净化除臭装置，负荷按室内温度26℃计算，设置风机盘管。

Ⅴ  空调冷源及水系统

11.3.28 车站宜采用分站供冷，分站供冷车站大、小系统冷源合并设置，并采取措施，保证夜间或过渡季节小负荷情况下冷水机的稳定运行。

11.3.29 当车站受边界条件限制，无法设置冷却塔时，经技术经济综合比较，可采用下沉式冷却塔、隐藏式冷却塔、地下蒸发冷凝、风冷直膨等系统，或由相邻车站提供冷源。

11.3.30在执行分时电价、峰谷电价差较大的地区，当采用低谷电能够明显起到对电网"削峰填谷"和节省运行费用时，可采用蓄冷系统供冷。

11.3.31换乘车站冷源设计应考虑资源共享，并按大、小系统负荷特点及不同线路投运的年限合理考虑其设备容量的配置。

11.3.32冷水机组宜选用变频高效冷水机组，冷水机组的容量及台数的确定应满足大小系统运行的需要。当冷水机组配置同等容量2台时，冷冻水泵、冷却水泵宜设置备用水泵，当冷水机组配置同等容量3台及3台以上时，冷冻、冷却水泵可不设置备用泵。

11.3.33 冷水机房应设置靠近空调负荷中心，且冷水机房不应布置在变电所正上方。冷水机房一侧应预留吊装孔，冷水机组上方应预留吊钩。

11.3.34冷水机房采用标准化设计，模块化空调水系统管路阀件、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵以及集分水器等其他配套设备设施。

11.3.35制冷机房内宜设置分水器、集水器，在分水器和集水器间设压差旁通装置。

11.3.36在柜式空调机组未端回水管上设比例积分式电动二通阀，其开度根据回风温度进行调节；水冷式新风空调器根据送风管上插入式温度控制器进行调节。

11.3.37对设于长度超过60m出入口长通道上的多个风机盘管宜在总回水管上设置比例积分式电动二通阀，开度根据通道温度进行调节。

11.3.38 冷水应采用闭式系统，冷水供回水温差不应小于5℃，供水温度不应低于5℃。

11.3.39通风空调系统应按全系统变流量调节进行工艺设计，水泵、冷却塔应采用变频调节。

11.3.40通风空调系统应设置智能控制系统，实现自动调节、系统能效考核目标。

11.3.41冷水机组应设冷媒泄漏紧急排放管，通过排风道接至室外。

11.3.42冷却水系统应设置水处理装置，冷水机组宜设置冷凝器自动在线清洗装置。

11.3.43  冷却塔宜采用超低噪声横流冷却塔，室外布置的冷却塔应设置围蔽美观措施。

11.3.44  通信设备室及电源室、信号设备室及电源室、综合监控设备室、站台门控制室、车控室、警务监控机房宜设置备用空调系统，采用多联式空调机组。

11.3.45  冷却塔和多联式空调机组室外机应就地设置检修电源和水源。

## 11.4  地上线路

Ⅰ  公共区的通风空调系统

11.4.1  封闭式站厅应设置空调，同时设可开启外窗，过渡季和冬季自然通风；火灾时宜自然排烟。站厅公共区出入口应设置防冷量渗漏措施，可设置自动门或风幕机。

11.4.2  站台按开敞式设计，应自然通风排烟。当采用电动排烟窗自然排烟时，火灾时应自动打开电动排烟窗。

11.4.3 站台公共区应设置降温设施。站台宜设置特殊人群空调候车室。

Ⅱ  设备管理用房的通风空调系统

11.4.4  有工艺要求的设备用房和管理办公用房设置多联式空调系统。

11.4.5  27℃设备用房应考虑全通风模式，同时应考虑维护结构的隔尘、遮阳及隔热措施。

11.4.6  卫生间应单独设置机械排风系统，并设置防止排风倒流至其它区域的措施。

11.4.7  设备及管理用房、走道、楼梯间应宜采用自然通风排烟。

11.4.8  发热量大或通风量大的设备房应靠近车站外墙布置，其通风系统宜采用机械排风、自然引风的方式，并考虑节能运行措施。

11.4.9 通风机应避免安装在走道内。

11.4.10 高架站非并联管路可不设置与风机联动的电动风阀，以简化控制系统。

## 11.5  监测与控制

11.5.1  地铁区间隧道通风系统宜设就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。

11.5.2  地下车站公共区通风与空调系统宜设就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。

11.5.3  地下车站设备及管理用房通风与空调系统宜设就地控制、车站控制的两级控制。

11.5.4  高架站通风空调系统宜设就地控制、车站控制的两级控制。

11.5.5  地下车站通风空调系统应对下列参数进行监测：

- 隧道内空气温度、站厅和站台公共区温度、湿度和CO2浓度；

- 室外新风、全空气系统的送风和回风的温度、湿度；

- 风机、空调机组、制冷机组、水泵、冷却塔的启停状态、电机频率及故障报警；

- 空气过滤装置的进出口压差的超限报警；

- 消毒净化装置的启停状态及故障报警；

- 电动阀门的开关状态及故障报警，调节阀的阀位及故障报警

- 制冷机组冷水和冷却水的进出口温度、压力；

- 水泵进出口压力；

- 分集水器的温度、压力及压差，集水器各支管的温度、压力；

- 系统水流量及供冷量计量；

11.5.6通风与空气调节系统控制应能实现正常、阻塞及火灾运行模式。紧急状态下，应能进行不同模式快速切换，模式切换不应受风机状态监测参数影响。

11.5.7 车站公共区的通风与空气调节控制系统应根据温度、湿度及CO2浓度等参数进行风量、水量及工况转换的自动控制。

11.5.8冷水机房的控制应符合下列规定：

- 应能进行冷水机组、水泵、阀门、冷却塔等设备的顺序启停和连锁控制；

- 应能进行冷水机组的台数调节，对比单机与双击的能效选择切换时机；控制系统应能与冷水机组自带控制单元建立通信连接；

- 应能根据负荷侧需求实现水泵台数控制和流量调节，并保证最不利环路的压差；

- 应能进行冷却塔台数控制，并根据室外气象参数进行变流量调节；

- 冷却水变流量调节时，实现冷却水能效最优原则。

- 12  给水与排水

## 12.1  一般规定

12.1.1 给水与排水系统应符合适用、经济、安全、卫生等基本要求，并应利用市政既有设施。

12.1.2 给水系统应满足生产、生活和消防用水对水量、水压和水质的要求，同时应坚持综合利用、节约用水及防污染的原则。

12.1.3 排水应分类收集，满足城市排水体制及国家与当地现行排放标准的要求。

12.1.4 室内可能产生雨水或渗漏水积聚的部位应与建筑设计密切配合，考虑有组织排水。

12.1.5给水与排水管道不应穿越变电所、通信信号机房、控制室等电气设备用房。

12.1.6金属给排水管道及相关设备，应采取防止杂散电流腐蚀的措施。

## 12.2  主要设计标准

12.2.1 生产、生活用水量标准

1工作人员生活用水量应为30 L/（人•班）～45 L/（人•班），小时变化系数应为2.5～2.0。

2车站公共卫生间用水量应按卫生器具小时耗水量计算确定，每天使用时间除残疾人厕所按10h计算外，其余均按18h计算：

1）洗涤池：60 L/h；

2）洗脸盆：50 L/h；

3）坐便器：30 L/h；

4）大便器：60 L/h；

5）小便器：60 L/h。

3空调冷却水系统的补充水量应为冷却水循环水量的1%～1.5%，每日空调使用时间18h。

4车站公共区及出入口通道冲洗用水量应为0.5L/（㎡•次）～1.0L/（㎡•次），每日冲洗1次，每次冲洗1h。

5浇洒道路及绿化用水量应为1L/（㎡•d）～2L/（㎡•d），每日浇洒1次，每次浇洒1h。

6生产用水量应按工艺要求确定。

7车辆基地及附属建筑用水量定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015等的相关规定。

8车辆基地不可预见水量应按最高日用水量的10%计算。

12.2.2排水量标准

1生活排水量应按生活用水量的95%计算，小时变化系数应为2.5～2.0。

2冲洗和消防排水量应与用水量相同。

3生产排水量应按工艺要求确定。

## 12.3  给水

12.3.1  系统要求

1车站、区间以及沿线附属建筑的各项用水水源均采用城市自来水。

2生产、生活给水系统与消防给水系统相互独立，单独计量。

3应充分利用市政压力供应生产、生活用水，压力不足楼层设置二次供水设施。

12.3.2地下车站进水管宜从新风井或出入口引入。

12.3.3车站站厅层、站台层两端公共区各设一个冲洗栓，箱体宜采用不锈钢材质。

12.3.4车站污水泵房、废水泵房、环控机房、冷却塔及多联机室外机附近应设置冲洗龙头。

12.3.5公共卫生间、冷却及冷冻补水等位置应设置水表独立计量，宜选用智能远程水表。

12.3.6除拖布池外，卫生间洁具应采用非接触式控制阀门。

12.3.7车站盥洗（茶水间）设置温热型直饮水设备，净水产生设备应安全可靠、维护简单。

12.3.8车辆基地及附属建筑给水系统应根据市政水源数量、供水压力等因素综合确定：

1各单体应充分利用市政压力供应生产、生活用水，压力不足楼层设置二次供水设施。二次供水设施应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140等的相关规定。

2公寓、公共浴室应考虑热水供应，根据热水用户的集中程度设置集中热水供应系统和分散供应系统。集中热水供应系统宜采用太阳能、空气源热泵等热水的制备方式，分散供热部分采用电热水器。

3综合楼、司乘公寓等人员较集中的单体茶水间设置自带过滤的温热型直饮水设备。

4结合运营使用要求，宜在污水处理站、危险品库等门口设置紧急洗眼装置。

5 库内管道应尽量减少埋地敷设，主管道及阀门等附件安装高度应便于运营检修维护。

## 12.4  排水

12.4.1  排水体制

室内采用分质、分流排水体制，室外应根据市政排水体制进行接驳，其中结构渗漏水、冲洗及消防废水与雨水水质接近，满足直排雨水系统的要求。

12.4.2  室外排水系统

1外排污水水质应满足广东省《水污染物排放限值》DB44/26的要求。

2当车站附近市政排水管网为雨污分流或设有截污工程的合流体制时，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；当车站附近无污水管网或只有未设截污工程的雨水管网时，生活污水应设置贮粪池定期抽排，或设置一体化污水处理设备处理达标后排放或回用。

3当车辆基地附近有市政污水管网时，生产废水（主要为含油废水）经气浮除油处理，水质达到广东省《水污染物排放限值》DB44/26的三级标准后，直接排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。

当车辆基地附近无市政污水管网时，生产废水（主要为含油废水）经气浮除油处理，再与生活污水一起进入深度处理单元处理达标后排放或回用。

4井盖设施应符合现行国家及地方有关标准的规定。

12.4.3  地下车站和地下区间

1出入口通道和站厅相接部位应设置横截沟及地漏，站台层地漏应布置在绝缘带之外。

2 各类泵房、环控机房（含冷水机房）及设置有湿式报警阀组、倒流防止器的区域，应设置排水设施。

3 车站和区间主排水泵房、洞口雨水泵站主扬水管宜设置快速接头。

4 带折返线的车站宜在折返线端部排水最低点处设置排水泵房，并设置由非轨行区直达泵房的检修楼梯。

5 临时排水泵站应设在分期建设、先行实施隧道的最低处或临时需要排水的地方，宜结合远期建设统筹考虑。

6 污水泵房不应布置在电气设备房上方或轨行区正上方，宜紧邻卫生间或在其对应的下层。

7 污水提升系统应采用环保、卫生、可靠性高的设备设施，一般选择密闭污水提升装置或者真空污水设备。

8 污水提升系统及卫生间排水系统应设通气管，宜经预处理后接至排风井。

12.4.4 高架车站和高架区间

1高架车站的主体、附属用房及合建的如天桥等市政设施、高架区间桥面，均应考虑雨水及其它排水的有组织排放。

2车站主体造型复杂、外观要求高的屋面雨水收集排放宜采用虹吸压力流雨水系统，附属用房及合建的市政设施宜采用重力流雨水系统。

3车站出入口扶梯底坑、地下及半地下室等采用重力排水时可能产生倒灌的部位，应设置局部排水泵站机械提升。

4高架区间应结合桥面坡度、铺轨等情况合理设计雨水系统，一般采用重力流雨水系统。

12.4.5  车辆基地

1采用分流排水体制，大型库房屋面宜采用虹吸压力流雨水系统。

2宜结合径流控制及海绵城市建设等要求优先考虑雨水的收集及回用，回用规模应经水量平衡后确定。

3有开发要求的车辆基地上盖平台临时排水系统应具备近、远期不同步实施的适用性。

4应考虑不同地基处理形式区域边缘产生的沉降差对地下隐蔽工程的影响，并制定相应的处理措施。

## 12.5  管材及接口

12.5.1  室外生产、生活给水管宜采用球墨铸铁管，承插连接；或双面衬塑钢管，法兰连接。

12.5.2  室内生产、生活给水管（含热水管）宜采用不锈钢管，卡压或环压连接；或衬塑钢管，丝扣或卡箍连接。

12.5.3  压力排水管、污水泵房通气管宜采用钢塑复合管或热镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。室内重力排水宜采用阻燃型硬聚氯乙烯塑料管，粘接；或球墨铸铁管，承插连接。室外重力排水管宜采用埋地排水塑料管（环刚度不低于8KN/㎡）或钢筋混凝土排水管，承插接口。虹吸压力流雨水系统宜采用承压塑料管（管材抗负压力应大于-80kPa），热熔连接；或不锈钢管，焊接。

12.5.4  高架区间雨水管道暗埋时宜采用球墨铸铁管，卡箍或承插连接；或不锈钢管，焊接。明装时宜采用硬聚氯乙烯塑料管，粘接。

## 12.6  给排水设备监控

12.6.1  生产、生活给水设备、集中热水设备、污水处理设备应在控制室显示运行、手/自动及故障等状态信息。

12.6.2 排水泵应采用液位自动控制、就地控制方式，车站和区间主排水泵、折返线排水泵、洞口雨水泵应在控制室远程控制。

12.6.3 排水设备应在控制室显示设备运行、手/自动、故障等状态及液位信息。

- 13  供电

## 13.1  一般规定

13.1.1  供电系统的设计应以安全、可靠、先进、节能、环保和经济适用为原则。

13.1.2  供电系统由外部电源、主变电所、牵引供电系统、动力照明供电系统、电力监控系统、杂散电流防护系统、防雷与综合接地系统和供电车间等组成。

13.1.3  城市轨道交通外部电源方案应根据轨道交通线网规划、城市电网现状及规划进行设计，可采用集中式供电、分散式供电或者混合供电方式。采用集中式供电方式时，高压电压等级应为110kV，中压网络电压等级宜为33kV；采用分散供电方式或者混合供电方式，中压网络电压等级宜为10kV。中压供电网络采用牵引动力照明混合网络形式。

13.1.4  对于已经运营线路的延伸线路，其设计原则与技术标准原则上应与既有线路保持一致，在技术经济条件许可的条件下也应适当采用新建线路的技术标准，并保持与既有线路的兼容性。

13.1.5  供电系统应根据工程建设的要求，与电力部门协商确定下列内容:

1外部电源方案及主变电所设置；

2供电系统的一次接线方案；

3近、远期外部电源容量及电压偏差范围；

4电能计量要求；

5城市电网近、远期的规划资料及系统参数；

6城市电网变电所馈出线继电保护与地铁供电系统进线继电保护的设置和时限配合；

7调度的要求及管理分工。

8投资分界和设计分界.

13.1.6  牵引用电负荷为一级负荷；动力照明等用电负荷按照供电可靠性要求及失电影响程度分成一级负荷、二级负荷和三级负荷。

13.1.7  一级负荷应由双电源双回路供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷，除由双电源供电外，尚应增设应急电源。一般采用蓄电池作为应急电源。二级负荷宜采用双电源单回路供电。三级负荷采用单电源单回路供电，当系统中只有一个电源工作时，可手动或者自动切除。

13.1.8  供电系统中的各种变电所均应有两个电源，每个进线电源的容量应至少满足变电所全部一级、二级负荷的要求。这两个电源可以来自不同的变电所，也可以来自同一变电所的不同母线。主变电所进线电源至少有一路专线电源。

13.1.9  供电系统设计容量应与线路远期最大运输能力及其储备能力相匹配，且应满足系统设计能力要求。两路电源互为备用，一路退出运行，另一路应承担其一二级负荷的供电，中压网络线路末端电压损失不宜超过5%。

13.1.10  直流牵引网采用双导线制，正极、负极均不应接地。

13.1.11  牵引供电系统的电压及其波动范围应满足车辆运营特性的要求，在任何运行方式下（含当一个牵引变电所在远期高峰小时退出运行时，由相邻牵引变电所采用越区供电方式），直流牵引供电系统的电压及其波动范围应符合表13.1.11的规定。

表13.1.11  直流牵引供电系统电压值（V）

| 供电制式 | 标称电压 | 最低持续电压 | 最高持续电压 | 最长持续时间5分钟的最高非持续电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC750V | 750 | 500 | 900 | 950 |
| DC1500V | 1500 | 1000 | 1800 | 1950 |

13.1.12  正常双边供电运行时，站台处走行轨对地电位不应大于120V，车辆基地库线走行轨对地电位不应大于60V。当走行轨对地电压超标时，应采取短时接地措施。

13.1.13  当车辆再生制动能量吸收装置需要在供电系统设计中考虑时，经过技术经济比较后宜采用安全、可靠、节能、环保型，能够实现电能二次利用的列车制动能量吸收解决方案。牵引供电系统地面吸收装置宜设置在牵引变电所。

13.1.14  动力与照明配电电压宜采用AC 380/220V@50Hz，带电导体系统型式采用三相四线制，采用TN-S系统。

13.1.15  全线应设置高低压兼容、强弱电合一的综合接地系统，每座车站设置一个综合接地网。一般车站、车辆基地变电所综合接地网接地电阻应不大于1欧姆。全线接地网通过接地干线、电缆铠装层导体及专用接地电缆连接成一体。

13.1.16  供电系统应设置全线集中的电力监控系统（PSCADA），在控制中心能对主变电所、电源开闭所、牵引变电所和降压变电所的电气设备进行遥测、遥信、遥控和遥调。电力监控系统的软硬件设计应满足安全性、可靠性、可维护性和开放性的要求，具备系统维护、故障诊断、在线修改和事件管理等功能。

13.1.17  供电系统应配置必备的系统安全运行生产管理系统，具有可视化防误操作、地线管理、操作票和工作票管理和系统巡检等功能。生产管理系统的软硬件设计应满足安全性、可靠性、可维护性和开放性的要求，具备系统维护、故障诊断、在线修改和事件管理等功能。

13.1.18  全线相同类型的变电所房屋及设备布置应尽量统一，以方便运行操作和维护。

13.1.19  接入供电系统的各类供电设备和用电设备均应符合现行国标《电磁兼容》（GB17625）的要求，各类电气和电子类设备谐波电流发射限值均应符合《电磁兼容限值 低压电气及电子设备发出的谐波电流发射限值》（GB 17625.1）的要求。

13.1.20  电气设备应选择符合国家相关节能设计规范和能效限定标准的节能环保型产品，其能效等级宜为I级。

## 13.2  供电系统

13.2.1  主变电所、电源开闭所的设置应结合城市轨道交通线网外部电源规划和建设时序共享设置。一座主变电所共享线路的范围原则上不宜超过3条线路。电源开闭所宜结合正线车站设置。主变电所、电源开闭所的分布和容量应根据线网共享设置要求、潮流分布和电压水平等因素经计算后确定。

13.2.2  主变电所的两路进线电源宜来自城市电网中的不同220kV变电站，其中至少一路电源为专线电源。线网中三条线路共享的主变电所宜采用两路专线电源。

13.2.3  主变电所高压侧主接线形式应与供电部门协商后确定，可以采用内桥接线方式或者线路变压器组接线方式。当主变电所两路进线电源来自城市电网中“两路专线”电源时，主变电所可采用线路变压器组接线方式；当主变电所两路进线电源来自城市电网中“一专一T”时，主变电所宜采用内桥接线方式。

13.2.4  主变电所低压侧采用单母线断路器分段主接线形式，正常运行时两段母线分列运行。根据线网规划、本线路工程实施和运营管理的要求，主变电所低压侧宜采用一级母线或者两级母线的方式。

13.2.5  电源开闭所采用单母线断路器分段主接线形式。

13.2.6  供电系统中压网络供电分区划分应充分发挥电压等级的能力，并按照建设、运营综合经济的合理性统筹考虑。中压网络宜采用双环网接线方式。供电系统继电保护配置应与中压网络一次接线形式和运行方式相协调。

13.2.7  牵引变电所高压侧采用单母线断路器分段主接线形式，正常运行时两段母线分列运行；低压侧采用单母线主接线形式。降压变电所高压侧采用单母线断路器分段主接线形式，正常运行时两段母线分列运行；低压侧采用单母线断路器分段主接线形式，正常运行时两段母线分列运行。

13.2.8  轨道交通线路主变电所的设置应满足，当线路中的一座主变电所解列退出运行时，其他相邻主变电所应能够承担解列退出主变电所的牵引负荷、动力与照明的一级负荷和二级负荷的用电。

13.2.9  主变电所主变压器的数量与容量宜根据近、远期负荷计算确定，分期实施，并在一台变压器退出运行时，其他变压器应能够承担其供电范围内的一、二级负荷。一般主变电所宜设置两台主变压器。

13.2.10  中压环网设计容量应考虑远期系统最大运行负荷的需要，同时满足一路退出运行另一路应承担其牵引负荷及动力照明负荷一、二级负荷的供电。

13.2.11  降压变电所（含跟随式降压变电所）应配置两台配电变压器，其容量选择应满足一台配电变压器退出运行时，另一台配电变压器能够承担供电范围内的一、二级负荷。

13.2.12  牵引供电系统容量按远期高峰小时用电负荷确定，牵引网按列车最高运行速度设计。

13.2.13  牵引变电所设置的数量和容量应根据线路条件、行车组织方案、车辆经过技术经济比较分析后确定。在车辆基地应单独设置牵引变电所。牵引变电所的设置应满足如下运行方式的要求。

1 牵引变电所整流机组容量应按照远期负荷确定，同期安装；单机组过负荷条件下应能满足远期高峰小时运力需求。

2 牵引变电所的设置和容量应满足正线任一牵引变电所退出运行时远期最大负荷的供电。

3 正常运行时，正线牵引变电所并列运行，由相邻牵引变电所对同一供电分区实施双边供电。

4 正线中间牵引变电所退出运行时，应由相邻牵引变电所实施大双边供电。

5 线路末端牵引变电所退出运行时，由相邻牵引变电所实施单边供电。

6 车辆基地牵引变电所退出运行时，由相邻的正线牵引变电所对车辆基地供电分区实施单边供电。

13.2.14  相邻正线牵引变电所的整流机组应接入不同的变电所高压母线，错开接线。

13.2.15  电力网络中性点接地方式应满足如下要求：

1 主变电所主变压器宜采用Yn0Yn0（d11）连接组别，高压侧（110kV侧）采用有效接地方式，一般直接接地；低压侧（33kV侧）经电阻接地，接地电阻为31.75欧姆。具体接地方式由城市电网根据系统运行方式的需要确定。

2 降压变电所和跟随式变电所的变压器宜采用DYn11连接组别，33kV侧不接地，0.4kV侧直接接地。

3 牵引变电所和直流牵引供电系统为不接地系统。

13.2.16  系统无功平衡、谐波抑制和电压调整

1 供电系统电源接入侧的电能质量应符合国家现行的电能质量标准，注入电网的谐波含量应符合《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549）限定值要求。

2 主变电所在最大负荷时110kV侧的一次侧功率因数应不低于0.90；在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。

3 主变电所应设置无功控制措施，防止向外部城市电网反送无功。

4 轨道交通供电系统变电所各级母线的电能质量均应符合国家标准，主要包括110kV母线、33kV母线、DC1500V母线和0.4kV母线等。主变电所和降压变电所应适当预留无功补偿和谐波治理装置的安装空间和系统接入条件，具体治理措施应经系统评估后确定。

5 主变电所主变压器应具有有载调压功能，牵引变电所和降压变电所变压器应具有无励磁调压功能。变压器的调压范围和调压值应经系统仿真分析后确定。

## 13.3  变电所

13.3.1  变电所可分为主变电所、电源开闭所、牵引变电所和降压变电所（跟随式降压变电所）。每座车站一般设置一座降压变电所，当车站规模较大时，可以设置跟随式降压变电所。同一车站设置的牵引变电所、降压变电所宜合建成牵引降压混合变电所。

13.3.2  变电所选址应根据下列原则综合考虑后确定。

1 靠近负荷中心；

2 宜设在车站内或者车站附近；

3 便于电缆线路引入、引出；

4 便于设备运输；

5 独立设置的变电所，宜靠近轨道交通线路，并应和城市规划相协调。该变电所与轨道交通线路间应设置专用电缆通道；

6 应考虑周围环境、邻近设置相互协调；

7 不应设在冷水机房、厕所等场所的经常积水区的正下方，且不宜与厕所、泵房等场所相贴邻；

8 按照地震烈度7度设防。

13.3.3  换乘站变电所应预留线间33kV环网联络的条件。根据换乘线路的实施年限采用预留33kV环网联络开关柜土建安装位置的方案或直接设置33kV环网联络开关柜的方案。

13.3.4  车站建筑范围内自然形成的物业空间面积大于1000m2时，应预留33kV高压电源供电条件。根据物业的实施年限采用预留33kV馈线开关柜土建安装位置的方案或直接设置33kV馈线开关柜的方案。

13.3.5  牵引变电所宜设在车站内。当不具备条件时，牵引变电所可设置在车站附近或者区间。车站降压变电所应设置在重负荷端，当技术经济合理时可设置跟随式降压变电所。

13.3.6  主变电所按照无人值班有人值守设计，应配备必需的生活设施。牵引变电所和降压变电所按照无人值班设计。

13.3.7变电所的直流操作电源应采用成套电源装置，直流电压宜为DC110V。正常运行时，蓄电池处于浮充状态。蓄电池组的容量应满足全所事故停电2h的放电容量，和事故放电末期最大冲击负荷容量的要求。

13.3.8  变电所生产用房的设置应标准化和模块化，宜设置在站台层。变电所各生产房屋设置应满足不同种类设备分类布置的要求。各生产房屋的相对位置应符合变电所设备接线关系、电缆敷设路径顺畅，便于运行维护，并应尽量减少电缆的投资。

13.3.9  牵引降压混合变电所的设备用房有36kV开关柜室、直流开关柜室、整流变压器室、0.4kV开关柜室、控制室、接触网隔离开关柜室、再生制动能量吸收装置室和检修储藏室、接触网抢修用房（在有配线牵混所设置）。降压变电所的设备用房有36kV开关柜室、0.4kV开关柜室、控制室和检修储藏室。

13.3.10  变电所各房屋的净高应满足所布置设备的安装、运营检修和高压试验要求。一般房屋净高应满足如下要求。

1 整流变压器室净高≥4.2 m。

2 各开关柜室净高≥4 m。

3 控制室净高≥4m。

4 检修、储藏室净高可随所在建筑层确定，一般≥3m。

13.3.11  变电所防火应满足现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229）的要求。

13.3.12  配电装置室（所有变电所设备用房）对建筑物的基本要求如下：

1 长度大于7000mm的配电装置室应设置2个出口。长度大于60000mm的配电装置室宜设置3个出口；当配电装置室有楼层时，一个出口可设置在通往屋外楼梯的平台处。

2 配电装置室的门应设置向外开启的防火门，并应装弹簧锁，严禁采用门闩；相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。

3 配电装置室内地面宜采用耐磨、防滑、高硬度、无尘地面，并应满足气体绝缘金属封闭开关设备的基础不均匀沉降的要求。同一间隔气体绝缘金属封闭开关设备的布置应避免跨土建结构缝。变电所地面应平整、耐磨且难于透水，强度应满足设备安装、运输要求。

4 各设备室内墙面和顶棚应涂料处理，防止起灰脱落。

5 设备房电缆夹层、地面装修层、墙壁、顶棚等建筑物应满足膨胀螺栓的固定要求。电缆井井壁应为钢筋混凝土墙，应满足膨胀螺栓的固定要求；

6 配电装置室内通道应保证畅通无阻，不得设置门槛，不应有与配电装置无关的管道通过。各设备正上方顶面地板严禁开孔穿管。

7 配电装置距离顶板的距离不宜小于800mm，当有梁时距离梁底不宜小于600mm。

8 变电所内门宽应满足设备运输及巡视的安全、便利运营维护。

9 地板荷载应满足现行国家标准《35～110kV变电所设计规范》（GB50059）及设备实际荷载外，还应考虑设备运输和临时放置的可能情况。

10 处于变电所设备运输通道上的墙体应根据设备外形尺寸预留门洞，设备运输完毕后封堵。变电所设备用房巡视及设备运输门洞的尺寸如下表所示。

表13.3.12  变电所设备用房巡视及设备运输门洞的尺寸

| 房间名称 | 类型 | 耐火等级 | 运输门洞(mm)（宽x高） |  | 巡视门（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备布置与门洞垂直 | 设备布置与门洞平行 |  |  |
| 整流变压器室 | 防火门 | 甲级 | 3000×3500 | 4000×3500 | 900×2100 | 1500×2700 |
| 0.4kV开关柜室 | 防火门 | 甲级 | 3000×3500 | 3500×3500 | 900×2100 | 1500×2700 |
| 36kV开关柜室 | 防火门 | 甲级 | 2000×3000 |  | 900×2100 | 1500×2700 |
| 直流开关柜室 | 防火门 | 甲级 | 2000×3000 |  | 900×2100 | 1500×2700 |
| 接触网隔离开关柜室 | 防火门 | 甲级 | 2000×3000 |  | 900×2100 | 1500×2700 |
| 再生制动能量吸收装置室 | 防火门 | 甲级 | 3000×3500 | 4000×3500 | 900×2100 | 1500×2700 |
| 控制室 | 防火门 | 甲级 | 2000×3000 |  | 900×2100 | 1500×2700 |
| 接触网抢修用房 | 防火门 | 甲级 |  |  | 900×2100 | 1500×2700 |
| 检修储藏室 | 防火门 | 乙级 |  |  | 900×2100 | 1500×2700 |
| 电缆竖井 | 防火门 | 甲级 |  |  | 700×2100 |  |

注：1设备布置与门洞平行：指设备布置长边与运输门洞相平行。

2设备布置与门洞垂直：指设备布置长边与运输门洞相垂直。

11 变电所门窗要求防灰尘、防雨水及小动物进入，并设置挡鼠板等。

12 变电所设备基础预埋件埋设于变电所装修层中，预埋件高度为100mm，预埋件通过膨胀螺栓固定于结构板上；变电所装修层必须在变电所设备基础预埋件施工完成后才能进行施工。

13.3.13  变电所设备布置应考虑操作通道、检修维修通道、设备运输通道，满足规范、运营巡视维护、电缆敷设径路顺畅的要求，并应考虑设备预留孔洞与支撑梁的位置关系，同时设要的吊装孔。

变电所室内开关柜布置各种通道的净距满足以下表所规定的数值。

表13.3.13-1  整流变压器操作及维护通道

| 设备名称 | 尺寸名称 | 尺寸数值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 整流变压器 | 巡视维护通道 | 1500 |
|  | 距墙及侧面物体 | 1000 |
|  | 距屋顶及上方物体 | 600 |

表13.3.13-2  配电变压器及再生制动能量吸收装置室回馈变压器外壳与变压器室墙壁和门的最小净距

| 尺寸名称 | 尺寸数值（mm） |
| --- | --- |
| 变压器外壳（IP2X）与后壁、侧壁净距 | 800 |
| 变压器外壳（IP2X）与门净距 | 1000 |

表13.3.13-3  36kV开关柜、直流开关柜操作及维护通道

| 开关柜布置方式 |  | 柜前操作通道（mm） |  | 柜后维护通道（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固定式 | 手车式 |  |
| 单排布置 | 36kV开关柜 | 2300 |  | 1000 |
|  | 直流设备 |  | 2300 | 1000 |
| 双排布置 | 36kV开关柜 | 2300 |  | 1000 |
|  | 直流开关柜 |  | 2300 | 1000 |

注： 33kV开关柜柜前操作通道考虑柜前运输设备的要求，困难情况下，柜后维护通道距离可减少200mm。

表13.3.13-4  配电屏前后通道净距（mm）

| 布置方式 | 单排布置 |  | 双排面对布置 |  | 双排背对背布置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置种类 | 屏前 | 屏后 | 屏前 | 屏后 | 屏前 | 屏后 |
| 固定式 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 抽屉式 | 1800 | 1000 | 2300 | 1000 | 1800 | 1000 |
| 控制屏 | 1500 | 800 | 2000 | 800 |  |  |

注：1 当建筑物墙遇到有柱局部突出时，突出部位的通道宽度可以减少200mm。

2 各种布置方式，屏端通道不应小于800mm。

13.3.14  设备运输应满足下列要求：

1 变电所设置在站台层时，房屋布置宜靠近车站一端应临近轨道，便于运输。

2 变电所部分房屋如位于非站台层，则应设置设备吊装孔并保证运输路径畅通。一般运输通道宽度不小于2500mm，高度不小于3500mm。

3 应与综合管线进行密切配合，确保设备在开通前就位安装及运营中维修、更换时所需的运输条件，减少/避免对其它系统设施的影响。

4 变电所房屋及设备运输路径上的土建结构应能承受设备运输、就位、运行过程中动、静

荷载的要求，动、静荷载按实际发生的最严重情况考虑。

5 在重型设备（变压器类）的运输路径上，合理设置或预留孔洞、挂钩、拉环等承力装置，满足设备运输时承载力的要求。

6 变电所部分房屋预留运输门洞，设备就位后封堵；地面变电所直接开设通向室外的运输门。

Ⅰ  主变电所

13.3.15  主变电所所用电采用0.4kV交流系统，单母线分段接线，主变电所内设置两台互为备用的站用变压器，其高压侧经断路器分别接于33kV  I母线和Ⅱ母线，低压侧别接于两段0.4kV母线。

13.3.16  主变电所内110kV、33kV侧均装设氧化锌避雷器作为过电压保护，主变压器110kV侧中性点装设间隙保护。

13.3.17  主变电所接地应满足下列要求：

1 主变电所应设置以水平接地体为主的人工接地装置。

2 接地网的接地电阻在任何季节均应不大于0.5欧姆，同时应符合现行行业标准《交流电气装置的接地》（DL/T 621）的相关规定。

3 接地体宜采用铜质材料。

4 主变电所内电气设备不带电金属外壳均应接地。

13.3.18  主变电所防雷应满足下列要求：

1 采用避雷带作为防止直击雷击建筑物及电气设备的保护，同时采取均压分流等措施以防止反击过电压。

2 变电所内各楼层应设置辅助接地网，通过结构柱中接地引线与主地网连为一体。

3 主变电所建筑防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的相关规定。

Ⅱ  牵引变电所

13.3.19  牵引变电所一次设计应符合下列规定：

1 每座牵引变电所设置两套12脉波整流机组，两套整流机组分别通过断路器连接于同一段33kV母线上，并列运行构成等效24脉波牵引整流机组。

2 变电所DC1500V侧的正、负母线均采用单母线接线方式。

3 牵引变电所正母线设置两台直流快速断路器，分别与两套整流机组的正极相连；负母线设置两台手动隔离开关，分别与两套牵引整流机组负极相连。

4 馈线开关均采用直流快速断路器。牵引变电所馈线回路的数量根据牵引供电分区划分的需要确定。

5 变电所每段33kV母线上均设置电压互感器和避雷器。

6牵引变电所直流正母线与负母线间、正母线对地均应设置避雷器。

7 地上牵引变电所及与地上相邻的地下牵引变电所，每路直流馈线及负母线应设置雷电过电压吸收装置。

8 牵引变电所除按以上一般规则设置正馈线外，应预留1回直流馈线用于再生制动能量吸收装置。

9 近期延伸线路的直流馈线间隔同期实施，远期延伸线的直流馈线间隔土建预留扩建条件。

10 牵引变电所应配置进线柜和馈线柜通用的直流备用小车柜，并与直流开关柜并排布置。

11 正线接触网隔离开关应安装于独立的设备房内，隔离开关应采用开关柜形式落地绝缘安装。接触网接地应采用开关柜形式一并设置于接触网隔离开关柜室内。

13.3.20  牵引变电所的整流机组的负荷特性应满足下列要求：

表13.3.20  牵引整流机组的负荷特性

| 负荷 | 100%额定电流 | 150%额定电流 | 300%额定电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 连续 | 2h | 1min |

13.3.21  牵引变电所直流开关柜断路器应选择能够分断最大短路电流和感性小电流的直流快速断路器。

Ⅲ  降压变电所

13.3.22  降压变电所一次设计应符合下列规定：

1 降压变电所高压侧33kV采用单母线断路器分段接线方式，低压侧0.4kV采用单母线断路器分段接线方式。

2 每座降压变电所设置两台配电变压器。正常运行时，两台变压器分列运行。当一台配电变压器退出运行时，0.4kV母联开关自动投入，同时切除三级负荷，由另一台变压器负担本所供电范围内一、二级负荷。

3 降压变电所每段高压母线上均设置电压互感器和避雷器。

4 降压变电所低压开关柜宜预留总回路数量25%～30%备用回路，每段低压母线应预留一面低压开关柜的安装条件。

5 降压变电所低压侧应预留设置有源滤波装置及无功补偿的安装位置和接入条件。

6 地面和地上降压变电所的低压侧应设置避雷器或者浪涌保护器。

13.3.23  降压变电所内宜配置维修电源配电箱。

13.3.24  降压变电所低压配电设计应符合现行国家标准《低压配电设计规范》（GB50054）的相关规定。

13.3.25  过电压保护应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T 620）的相关规定。

13.3.26  降压变电所接地应符合现行行业标准《交流电气装置的接地》（DL/T 621）的相关规定。

Ⅳ  继电保护、测量及自动装置

13.3.27  供电系统继电保护装置应力求简单，并满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

13.3.28  变电所继电保护装置应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062）和《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285） 的相关规定。

13.3.29  变电所继电保护宜采用微机综合测控保护一体化装置，且继电保护功能应独立于变电所综合自动化系统。即，当变电所综合自动化系统网络软、硬件发生故障退出运行时，继电保护装置仍能正常运行。

13.3.30  主变电所、电源开闭所进线开关继电保护配置应与城市电网变电所馈线保护相协调。

13.3.31  主变电所作为城市电网终端变电所，主变压器宜配置如下主保护和后备保护。

1 主变压器主保护为差动速断保护和本体非电量保护。

2 主变压器高压侧后备保护包括过流保护、间隙零序过流保护、过负荷保护。

3 主变压器低压侧后备保护包括复合电压闭锁过流保护、过负荷保护、零序过电流保护。

13.3.32  主变电所的低压侧宜设置如下保护：

1 33kV出线设置光纤纵联差动保护、电压闭锁两段相间过流保护、零序速断保护、零序过流保护。

2 33kV母联分段断路器设置两相式限时电流速断保护、定时过流保护、充电保护，同时具有备用电源自投功能。

3 33kV备用电源自投装置：分段断路器配置备用电源自动投入装置。人工操作跳开变压器低压侧断路器、变压器后备保护动作、零序过流保护动作和分段保护动作应闭锁备自投。

4 33kV站用变设置三相两段式相间电流保护、零序速断电流保护、零序过电流保护。

5 33kVSVG馈线设置三相两段式相间电流保护、零序速断保护、零序过电流保护、过负荷保护。

13.3.33  供电系统中压网络应配置主保护和后备保护。

13.3.34  牵引变电所和降压变电所宜配置如下基本主保护和后备保护：

1 33kV进线、出线配置：纵联差动保护、过电流保护、数字通信电流保护、零序电流保护。

2 33kV母联断路器配置：电流速断保护、数字通信电流保护、零序电流保护。

3 整流机组馈线配置：整流变压器电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、零序电流保护、逆流保护、整流器内部保护（温度保护，二极管保护，过电压保护）、数字通信电流保护。

4 动力变压器馈线配置：电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、温度保护、零序电流保护、数字通信电流保护。

5 DC1500V进线配置：大电流脱扣保护（断路器本体保护）、逆流保护。

6 DC1500V馈线配置：大电流脱扣保护、过电流保护、di/dt＋I保护、热过负荷保护、双边联跳保护，具备在线检测的自动重合闸功能。

13.3.35  牵引变电所供电设备应配置框架保护，并满足如下要求：

1 未设置再生制动能量吸收装置的变电所，全所直流供电设备应至少设置一套框架泄漏保护。设置再生制动能量吸收装置的变电所，再生制动能量吸收装置应另单独设置一套框架泄漏保护。

2 框架保护整定值应与钢轨电位限制装置保护相互配合，应避免轨电位引起的框架保护误动作。

3 框架保护动作后应就地复位。

13.3.36  牵引变电所直流馈线开关的保护配置应与车辆保护协调。

13.3.37  牵引变电所各设备之间应具有如下联跳功能：

1 直流进线开关和牵引整流变压器的馈线开关之间应有联跳功能；

2 直流进线开关对馈线开关应有联跳功能；

3 大双边供电时，退出的牵引变电所应具有联跳转换功能；

4 当用于保护直流开关柜的框架保护电流动作时，应联跳相邻牵引变电所对应的直流馈线开关，被联跳的直流馈线开关应具有远方复位功能。

13.3.38  动力变压器的高压馈线柜与变压器门的电磁锁之间应具有硬线闭锁功能。

13.3.39  钢轨电位限制装置应满足如下要求：

1 具有电流和电压检测功能；

2 故障导向安全；

3 具有自动复位和闭锁功能；

4 具有远方分/合功能；

5 具有远方复位功能。

13.3.40  降压变电所低压侧宜配置如下保护：

1 低压进线开关应设置短路瞬时保护、短路短延时保护和过载长延时保护、接地保护和低电压保护。

2低压母联分段开关应设置短路瞬时保护、长延时保护、失压自投，来电自复。

3低压侧馈线开关应设置短路瞬时、长延时保护。其中消防设备回路的过载保护只作用于报警信号，不作用于切断回路。

13.3.41  降压变电所低压侧备自投装置应具有如下功能：

1 备自投装置应具有自投自复功能。

2 备自投装置的模式状态应在就地显示。

3 备自投装置应具有在远方控制中心和变电所控制室进行切换和退出功能。

4 备自投装置的就地转换开关宜选用自复位式开关。

13.3.42  变电所应设置变电所综合自动化系统，具有控制、保护、测量、信号显示和传输功能，并通过电力监控（PSCADA）系统在控制中心进行遥控、遥信、遥测和遥调。

1 开关控制方式分为控制中心电力调度主站远方控制、所内控制信号盘上集中控制、开关本体控制三级控制。

2 所有信号既能在开关柜当地显示，也能在控制信号盘上液晶显示屏上显示，并能能将数据送往控制中心。

13.3.43  主变电所应具有如下测量和计量功能

1 110kV侧电流、有功功率、无功功率（容性、感性）、有功电度、无功电度（正计和反计）、110kV母线电压。

2 33kV侧进线电流、母线电压、馈线电流、馈线有功电度、馈线无功电度。

13.3.44  牵引变电所和降压变电所应满足下列要求：

1 33kV进线电流、母线电压、母联电流。

2 33kV馈线电流、有功功率、无功功率、有功电度和无功电度。

3 DC 1500V进线电流、母线电压、馈线电流、回流电流。

4 变电所直流电源装置直流母线电压。

5 0.4kV进线电流、母线电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数和谐波。

6 0.4kV母联分段开关电流。

7 0.4kV馈线电流、有功电度（防灾、人防回路除外）。

## 13.4  牵引网

13.4.1  牵引网由接触网和回流网组成。接触网为正极，回流网为负极，并分别通过上网电缆和回流电缆与牵引变电所连接。回流网一般由走行钢轨、负回流电缆、上下行均流电缆以及单向导通装置等组成。

13.4.2  接触网按安装位置和接触导线的不同分为：接触轨、架空接触网。

1 接触轨按授流接触位置的不同可分为：上部授流接触轨、下部授流接触轨、侧部授流接触轨。接触轨宜采用钢铝复合轨等低电阻率的定型产品。

2 架空接触网按接触悬挂的不同可分为：柔性架空接触网、刚性架空接触网。接触线宜采用银铜合金接触线,刚性架空接触网宜采用扁平型接触线。

3 接触轨和柔性架空接触网适用于地下线路、地面线路和高架线路。刚性架空接触网适用于地下线路。

13.4.3  牵引网应满足牵引供电系统各种运行方式下载流量的要求。

13.4.4  牵引网应按照车辆最高运行速度的要求进行弓网系统设计与动态性能仿真分析确认。其动态性能指标应符合EN50317、EN50318和EN50367等相关行业标准的要求，必要时应进行相关试验验证，确保车辆安全、可靠受流；车辆受电弓和接触网的相关设计参数应与车辆协商后确定。

13.4.5  牵引变电所直流馈线快速断路器至接触网之间应设置电动隔离开关。上行、下行电动隔离开关宜分别位于车站进站端。

13.4.6  线路末端单边供电距离较长时，可设置越区供电隔离开关。

13.4.7  接触网带电部分和结构体、车体之间的最小净距，应符合表13.4.7的规定。

表13.4.7  接触网带电部分和结构体、车体之间的最小净距

| 标称电压 | 净态(mm) | 动态(mm) | 绝对最小动态(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 750V | 25 | 25 | 25 |
| 1500V | 150 | 100 | 60 |

13.4.8  接触网绝缘安装的最小爬电距离（泄漏距离），DC750V系统应不小于180mm，DC1500V系统应不小于250mm。

13.4.9  上网电缆、回流电缆的根数和截面，应根据大双边供电方式的远期最大负荷计算确定，且每个回路的电缆根数不得少于两根，应满足在正常运行方式下一根电缆断线条件下远期最大负荷的运行要求。

13.4.10  走行轨兼做回流轨时，其电气连通性应符合下列要求：

1 全线钢轨除根据需要设置绝缘结处之外应保持电气贯通，宜焊接成长钢轨。其连接质量应符合有关标准规定，且满足相应等级钢轨纵向电阻值的要求。

2 在短钢轨连接处除采用鱼尾板连接外尚应加设连接铜芯连接电缆，钢轨连接处的导流能力应满足回流要求。连接电缆与钢轨之间应采用焊接。

3 每处短钢轨的连接电缆宜采用不少于2根150mm2截面的铜芯电缆。

4 道岔区宜设置连接两段长钢轨之间跨接电缆。电缆与钢轨焊接点选择应与信号专业协商后确定。

13.4.11  当采用走行轨作为回流轨时，应根据所采用钢轨电阻值的测量值进行轨电位核算，并根据需要采取必要措施确保轨电位值符合安全运行的需要。60kg钢轨单位长度直流电阻不宜大于34 mΩ/km（20℃），50kg钢轨单位长度直流电阻不宜大于40 mΩ/km（20℃）。

13.4.12  与走行轨连接的回流电缆、均流电缆、道岔区连接电缆应采用焊接连接方式，接头电阻不应大于1m钢轨长度的电阻值。

13.4.13  正线钢轨均流电缆的设置应符合下列要求：

1 在正线各车站两端、区间牵引变电所上下行钢轨间宜设置独立的对地绝缘的均流电缆。

2 在区间同方向两根钢轨间每隔200米左右设置一处均流电缆。

3 上下行间钢轨间应设置均流电缆。地上线均流电缆间距不宜大于300m；地下线宜结合隧道区间联络通道设置均流电缆，间距不宜大于600m。

4 每处均流电缆应选择不少于2根150mm2截面的铜芯电缆。

5均流线的设置不应干扰向列车显示的信号。

13.4.14  车辆基地与正线牵引网电分段的设置位置应与信号系统车辆基地与正线的分界相协调一致。车辆基地均回流电缆及其回流轨的设置应与信号系统轨道电路的设置相互配合后确定。

13.4.15  兼做回流轨的走行轨应在正线与车辆基地的衔接处、电气化库入口处、尽头线每条轨道的车挡装置与电化股道间均应设置绝缘结。

13.4.16  当终端车站后面的正线区段作折返线用时，其接触网宜单独分段，并通过隔离开关与正线连接。

13.4.17  停车列检库、静调库、试车线的接触网，宜由牵引变电所直接馈电。设置检修平台的月检库、静调库接触网应设置带接地刀闸的电动隔离开关，其余库线接触网应设置带接地刀闸的手动隔离开关，库前均应设置接触网带电显示装置。

13.4.18  不设车辆检查坑的折返线，其接触网供电应有主备两路电源，它们分别接自上、下行的正线接触网。

13.4.19  设有车辆检查坑并有夜间检修作业的折返线，其相应部分的接触网应单独分段，并就地设置手动隔离开关。其接触网应通过检修间附近的配电装置供电。配电装置应有主备两个电源，主电源来自附近牵引变电所的直流快速断路器，备用电源来自一条正线接触网。主备电源均应通过隔离开关接到配电装置上。

13.4.20  车辆基地中的接触网，应具有来自车辆基地牵引变电所的主电源及来自正线的备用电源。

13.4.21  洗车库内接触网与两端接触网绝缘分段，应设置带接地刀闸的手动隔离开关，库前应设置接触网带电显示装置。

13.4.22  正线接触网宜采用双边供电。

13.4.23  出入段线地面段应与正线分区供电。

13.4.24  车辆基地内接触网供电区的划分应与段/场内行车调度组织方案配合后确定。各个供电分区之间应设置联络隔离开关。

13.4.25  场区供电分区和库内供电分区宜相对应。场区供电分区不宜超过5个股道，对于规模较小的车辆基地供电分区的数量不应少于2个。

13.4.26  车辆基地回流点的设置应与其供电分区的划分相协调，尽量避免邻近供电分区之间的相互影响。

13.4.27  对于试车线采用架空接触网和接触轨两种方式供电时，接触网与接触轨间应设置电动隔离开关。

13.4.28  需要设置网轨转换的线路，网轨转换段宜与信号转换段合设，网轨转换段有效长度应与车辆、信号专业配合后确定。

13.4.29  车辆基地内运用库、检修股道隔离开关的编号应与股道号码相对应。

13.4.30  正线和车辆基地的衔接处电动隔离开关柜附近宜设置电话。

13.4.31  接触网应在下列各处设置电分段。

1 正线在有牵引变电所车站的进站端设电分段。

2 正线间渡线、折返线设电分段、区间存车线设电分段。

3 车辆基地的出入线与正线之间设置电分段。

4 车辆基地各供电分区之间设电分段。

5 车辆基地停车列检库、静调库、月修库、不落轮镟库入口及洗车库两端均设电分段。

6 库房内设置检修平台停两列车位的列检线，库中要设电分段。

13.4.32  绝缘分段器的布置应与列车运行取流相互配合，宜设置在列车运行取流较小的区段。

13.4.33  接触网悬挂方式应力求结构简单、安全、可靠、稳定性好，便于安装、维修和运行。

13.4.34  除与机车车辆有相互作用的设备外，接触网在任何情况下不得侵入设备限界，以确保行车安全。

13.4.35  为了保证乘客和运营维护人员的安全，钢轨电位限制装置的配置应符合下列要求：

1 在一般车站站台层应设置两台钢轨电位限制装置，接钢轨点应分别位于车站两端；

2 在车辆基地的检修库区间应设置钢轨电位限制装置。每台钢轨电位限制装置连接不宜超过5个股道。

3 区间牵引变电所宜设置两台钢轨电位限制装置。

13.4.36  车辆基地库前检修用带接地刀闸手动隔离开关的接地线应安装于库内侧回流轨。

13.4.37  对于采用接触轨的线路，车辆基地内接触轨和接触网的供电分区应分开，接触轨断电时不能影响段场内接触网供电。

13.4.38  正线采用接触轨的线路，接触轨布置应与线路、信号专业配合，应避免列车整车失电。

13.4.39  正线隔离开关应安装于独立的设备房内，隔离开关宜采用隔离开关柜形式落地绝缘安装。

13.4.40  上盖车辆基地站场咽喉区应设置供电分区统一标识。

Ⅰ  接触轨

13.4.41  接触轨宜采用钢铝复合轨，经过计算后宜采用标准规格的定型产品。钢轨复合轨额定载流量不宜小于3000A，不锈钢带的厚度不小于6mm。

13.4.42  接触轨宜采用下部接触授流的方式。

13.4.43  接触轨接头的设置应符合下列要求：

1 正常接头采用铝制鱼尾板进行各段导电轨的固定而不预留温度伸缩缝，接头与支持点的距离不小于600mm。

2 接触轨锚段长度应根据环境温度、载流温升、材料膨胀系数、伸缩要求经过计算后确定。隧道内直线段的锚段长度一般为90m，地面及高架线路直线段锚段长度一般为75m。曲线段锚段长度应根据曲率的大小计算确定。

3 膨胀接头结构性能应保证接触轨在温度伸缩时能够无异常阻滞现象，且具有防止产生电弧的构造措施。膨胀接头起始滑动力不大于500N。

4 普通接头、膨胀接头以及与接触轨的连接部分整体上导电性能应不小于接触轨的额定载流能力。

13.4.44  接触轨锚段中部应设置中心锚结。

13.4.45  正线接触轨一般安装于列车行进方向的右侧，在道岔等特殊区段换边布置。安装位置应根据车辆集电靴的限界轮廓、安装尺寸及与相邻走行轨的距离确定。圆曲线及缓和曲线上，接触轨安装根据曲线情况与走行轨保持一致。

13.4.46  正线接触轨平面布置应符合下列要求：

1 在平交道口、道岔、地下车站人防门、防淹门处应设置机械分段。

2 不影响地下区间横向联络通道的人员穿行。

3 车站区域接触换边设置应与楼梯布置相互协调，避免车站下隧道楼梯出口处布置有接触轨。

4 信号转辙机正上方不应安装接触轨，接触轨带电体距离信号设备不小于1.2m。

13.4.47  接触轨跨距应综合考虑授流方式、道床型式、轨枕间距、行车速度、支架结构型式和短路电动力等因素经计算后确定。接触轨跨距一般不宜大于6m，在电分段、膨胀接头、端部弯头及道岔处应相应减小。

13.4.48  接触轨断轨处应设置端部弯头。接触轨的端部弯头采用与接触轨相同材质制作。端部弯头的规格应根据车辆通过速度经过计算和试验后确定。正线通过速度90km/h＜v≤120km/h时端部弯头斜度不宜大于1:60，端部弯头长度约7.4m；通过速度35km/h＜v≤90km/h时端部弯头斜度不宜大于1:41，端部弯头长约5.2m；通过速度v≤35km/h时端部弯头斜度不宜大于1:22，端部弯头长约3.4m；弯头底面抬高量均不小于100mm，以126～140mm为宜。

13.4.49  接触轨绝缘卡爪结构应具有无卡滞或不易卡滞的功能。

13.4.50  接触轨敷设终点应设置接触轨终端标志。

13.4.51  车辆基地内供电分区的接触轨平面布置和隔离开关使用应满足独立断电维修的使用要求。

13.4.52  接触轨的安装位置及其安装误差应根据车辆受流器与接触轨相对运动中可靠接触确定。

13.4.53  车辆受流器与接触轨接触部分的材料硬度必须低于接触轨授流面部分材料的硬度。

13.4.54  接触轨系统的过电压防护应符合下列要求：

1隧道外馈线上网点处设避雷器。

2进入隧道的接触网在隧道入口处设置避雷器。

3 在高架桥梁上装设避雷带（可利用金属隔音墙），接触轨利用避雷带防止直击雷。

4 避雷器的工频接地电阻应不大于10Ω。

13.4.55  接触轨系统宜设独立的接地线，固定支持接触轨的非带电金属体应与接地线相连接，接地线应引至牵引变电所接地装置。

13.4.56  车辆基地各供电分区接触轨应有带电警示标志，不同分区的接触轨防护罩应以不同标识分区。

13.4.57  接触轨的安全系数应符合下列规定：

1 接触轨及端部弯头、膨胀接头、中间接头、中心锚结和电缆连接板等接触轨附件的安全系数不应小于3.0。

2 合成材料绝缘受力组件的抗拉安全系数不应小于5.0。

3 瓷绝缘子的抗弯安全系数不应小于3.0。

13.4.58  接触轨系统零部件应耐腐蚀、耐疲劳、紧固件应采取有效的防松措施。

13.4.59  接触轨支架宜采用复合材料绝缘支架，满足低烟，无卤、阻燃的要求。

13.4.60  接触轨应设置电气绝缘防护罩，满足低烟，无卤、阻燃的要求。防护罩上应设置安全警示标志。

13.4.51  站台区内的接触轨设置在站台对侧，在靠近站台侧应根据列车集电靴的布置方案设置站台集电靴防护罩。

13.4.62  接触轨绝缘防护系统设计使用寿命应不少于30年。

Ⅱ  架空接触网

13.4.63  架空接触网设计的气象条件的确定，地下部分应根据环境控制条件确定，其余应符合现行铁路标准《铁路电力牵引供电设计规范》（TB 10009）及《铁路电力牵引供电隧道内接触网设计规范》（TB10075）中的规定。

13.4.64  柔性架空接触网中接触线允许磨耗面积不得大于25%，刚性架空接触网中的接触线允许磨耗面积不得大于50%。

13.4.65  刚性架空接触网宜采用“π”型铝合金汇流排，额定载流量不小于3000A。

13.4.66  在柔性架空接触网与刚性架空接触网的衔接处，应设置刚柔过渡装置。

13.4.67  接触线距离轨面的最低高度和最高高度应根据车辆受电弓有效工作范围确定。地上线路接触线距离轨面的高度一般为4600mm，困难地段不应小于4400mm。隧道内接触线距离轨面的高度不应小于4040mm。车辆基地电化股道接触线距离轨面的高度宜为5000mm，最低高度不小于4400mm。各电化库线的库内接触线悬挂高度根据车辆检修工艺要求确定。

13.4.68  柔性悬挂接触线悬挂高度变化时，其坡度应符合表13.4.68的规定。在有坡度的区段的始末跨宜插入一个具有半个坡度的过渡跨距。刚性悬挂汇流排距轨面的高度发生变化时，为保证滑动面的平滑度，其坡度不应大于1‰。

表13.4.68  柔性接触线最大坡度值及变化率

| 列车速度(km/h) | 接触线最大坡度(‰) | 接触线最大坡度变化率（‰） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 40 | 20 |
| 30 | 20 | 10 |
| 60 | 10 | 5 |
| 90 | 6 | 3 |
| 120 | 5 | 2 |

13.4.69  架空接触线拉出值布置应保证受电弓磨耗均匀，并满足如下要求：

1 在直线区段，刚性悬挂采用“类之字形”布置方式，一个锚段长度内的拉出值一般为±200mm～±250mm。

2 柔性悬挂架空接触线应按之字形布置，直线区段拉出值一般为200mm，曲线区段拉出值不大于250mm。对于双接触线，拉出值是指线路中心到远离线路导线中心的距离。双接触线中心距为40mm。

3 在曲线区段，应根据曲线半径、超高值、接触悬挂跨距选取拉出值，拉出值方向宜向曲线外布置。

13.4.70  刚性悬挂接触网跨距应综合考虑区间运行速度、汇流排材质、悬挂装置、车辆受电弓及其间距等因素经过计算后确定。跨距一般不小于6m~10m，相邻两跨距之比不宜大于1.25:1。

13.4.71  刚性悬挂锚段长度应根据运行环境温度变化范围、导体载流温升、导体的温度膨胀系数、膨胀接头的补偿范围等条件确定，一般不大于250m。在锚段中部应设置中心锚结。

13.4.72  刚性悬挂接触网机械分段处应根据运行速度要求选择锚段关节或者膨胀接头（≥100km/h）。

13.4.73  锚段关节由平行布置的两汇流排组成，汇流排重叠区域的长度宜为6.6m。非绝缘锚段关节两平行汇流排间距宜为200mm，绝缘锚段关节两平行汇流排间距宜为300mm。

13.4.74  接触网支柱的侧面限界一般不小于2300mm。车辆基地内局部困难地段，接触网支柱的侧面限界按满足车辆设备限界要求确定。

13.4.75  柔性悬挂的跨距应根据其悬挂类型、线路曲线半径、受电弓工作宽度、接触线的风偏值等因素确定。相邻两跨距之比，不宜大于1.5:1，车场咽喉区等困难地段，不宜大于2.0:1。不同曲线半径跨距选用值如表13.4.75所示。

表13.4.75  柔性悬挂最大跨距选用表

| 简单链形悬挂 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲线半径（m） | 150 | 200 | 250~300 | 400 | 500~800 | 900~∞ |
| 跨距（m） | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 弹性简单悬挂 |  |  |  |  |  |  |
| 曲线半径（m） | 150 | 200 | 250~300 | 400 | 500~∞ |  |
| 跨距（m） | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |

13.4.76  柔性架空接触网锚段长度应根据补偿的接触线和承力索的张力差确定，锚段长度一般应不大于1500m。当锚段长度大于等于750m时，锚段两端均设自动张力补偿装置，中部设中心锚结；当锚段长度小于750m时，锚段一端设自动张力补偿装置，另一端设硬锚。补偿装置应具有断线制动功能。

13.4.77  接触网支持装置尽量与土建工程相结合，使整体结构更加紧凑合理，支持装置考虑与城市景观相协调。正线高架段采用绝缘旋转平腕臂单支柱结构安装于桥梁两侧。车场出入段线及试车线接触网支持装置一般采用绝缘旋转平腕臂结构。在库房外当接触悬挂跨越多股道时，支持结构采用带横索的门型架结构。

13.4.78  接触网主要线材、零件及设备安全系数应符合表13.4.78的规定。

表13.4.78  主要线材、零件及设备的安全系数

| 项目 |  | 安全系数 |
| --- | --- | --- |
| 线材类 | 接触线最大磨耗面积20％的情况下 | ≥2.0 |
|  | 承力索 | ≥2.0 |
|  | 架空地线 | ≥2.5 |
|  | 其他诸如镀铝锌钢绞线等 | ≥3.0 |
|  | 中心锚结线 | ≥3.0 |
| 绝缘子 | 下锚绝缘子（受机电联合荷载时抗拉） | ≥2.0 |
|  | 棒式绝缘子（抗弯） | ≥2.5 |
|  | 合成材料绝缘元件（抗拉） | ≥5.0 |
| 耐张的零件强度 |  | ≥3.0 |

13.4.79  接触网总截面应满足在一座牵引变电所退出运行的条件下，同时接触线在最大允许磨耗条件下，满足远期最大持续载流量的要求,额定载流量不小于3000A。接触网组成宜选用标准化的产品，接触网悬挂组成宜按照表13.4.79配置。

表13.4.79  接触网悬挂组成表

| 线别 |  | 悬挂类型 | 导线组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正线 | 地下部分 | 架空“П”型刚性悬挂 | 1根汇流排+1根接触线+1根架空地线 |
|  |  |  | 1xHL2213+1xCTAH150+1xJT120 |
|  | 地面部分 | 简单链型悬挂 | 双承力索+双接触线+2根辅助馈线+1根架空地线 |
|  |  |  | 2xJT150+2xCTAH150+2xJT150+1xJT120 |
| 出入段线 | 地下部分 | 架空“П”型刚性悬挂 | 1根汇流排+1根接触线+1根架空地线 |
|  |  |  | 1x HL2213+1xCTAH150+1xJT120 |
|  | 地面部分 | 简单链型悬挂 | 双承力索+双接触线+1根架空地线 |
|  |  |  | 2xJT150+2xCTAH150+1xJT120 |
| 车辆基地 | 试车线 | 简单链型悬挂 | 双承力索+双接触线+1根架空地线 |
|  |  |  | 2xJT150+2xCTAH150+1xJT120 |
|  | 车场线 | 弹性简单悬挂 | 单接触线+补偿吊索+1根架空地线 |
|  |  |  | 1xCTAH150+1xJT120 |

13.4.80  接触网主要线材规格及张力应符合表13.4.80的要求。

表13.4.80    接触网主要线材规格及张力

| 悬挂类型 | 线材用途 | 线材规格 | 张力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柔性悬挂 | 承力索 | JT150 | 12kN（额定张力） |
|  | 接触线 | CTAH150 | 12kN（额定张力） |
|  | 辅助馈线 | JT150 | 最大工作张力12kN |
|  | 架空地线 | JT120 | 最大工作张力12kN |
| 刚性悬挂 | 汇流排 | HL2213 | 无张力 |
|  | 接触线 | CTAH150 | 无张力 |
|  | 架空地线 | JT120 | 最大工作张力12kN |

13.4.81  接触网设备及零部件选用先进、成熟、可靠的产品，且具有耐腐蚀性好、寿命长、少维修的特点，关键受力件采用强度高、性能好的金属模锻件。M14及以下螺栓采用不锈钢件，以提高零件寿命，减少维修工作量。零部件的安装应具有防松功能。

13.4.82  接触网支柱应选用安全、可靠，便于维护的标准化、定型产品，材质宜选用钢材。

13.4.83  接触网系统应架设全线贯通的架空地线，所有与接触网带电部分通过绝缘隔离的金属部分皆连接至架空地线。地面区段接触网根据网压大小及实际雷电活动情况采取可靠的防雷、接地措施，保证系统安全运行，确保人身安全。

13.4.84  在每个供电分区两端应设置刚性悬挂接地线夹，便于运营维护时临时挂接地线。

13.4.85  绝缘子的最小泄漏距离不小于250mm，应选择强度高、绝缘性能好、抗老化性能好并便于清洁的绝缘子。绝缘子瓷材料应选用直流瓷配方，满足GB/T 19443 《标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子-直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义试验方法和接收准则》的相关要求。

13.4.86  架空接触网在隧道两端、为地面接触网供电的电源隔离开关处、空旷的地面区段与高架桥区段每隔200m处应设置避雷器。

13.4.87  在地面区段、高架桥区段，架空接触网的架空地线，应每隔200m设置火花间隙；在满足条件时，架空地线也可兼作避雷线。

13.4.88  避雷器与火花间隙的工频接地电阻应不大于10Ω。

13.4.89  柔性架空接触网应设置如下防护措施：

1 在车辆基地内邻近公路或易发生碰撞的接触网支柱处应设置防护，以避免支柱被撞伤。

2 在过平交道口处，架空接触网应设置限界门，对易受其他机动车辆损伤的接触网支柱，应采取必要的防护措施。

13.4.90  在车辆基地库线各停车列位前端均应设置接触网带电显示装置。

13.4.91  出入段地面线和车场线路的外侧设安全防护网栅，试车线封闭运行。

13.4.92  刚性接触网穿越人防门处宜采用贯通型式，穿越防淹门处宜采用独立小锚段。

13.4.93 车辆基地不同供电分区的接触网悬挂安装不应共用单支柱。

## 13.5  电力监控系统及智能运维

I电力监控系统

13.5.1供电系统应配置电力监控系统（PSCADA），电力监控系统设计应满足可靠性、稳定性、可维护性、可扩展性和快速响应性等要求。其系统构成、功能要求、监控对象等应根据轨道交通供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件确定。

13.5.2  电力监控系统由控制中心电力调度主站、变电所综合自动化子系统子站以及数据传输通道三部分构成。对于设有综合监控系统时，电力调度主站应集成到综合监控系统中。

13.5.3  电力监控系统其设备选型、容量和功能配置应能满足运营管理的需要，并考虑线路延伸、并网扩展可能性。

13.5.4  电力监控系统宜采用1：N的集中监控方式，即1个控制中心OCC主站监控N个子站的方式。

13.5.5  控制中心电力调度主站的设计，应确定主站的位置、主站系统设备配置方案、各种设备的功能、型式和要求，以及系统容量、远动信息记录格式和人机界面形式要求等。电力调度主站设备由控制中心冗余以太网、主备服务器、电力监控操作员工作站、维护工作站、数据文档工作站、打印机等设备构成。

13.5.6  变电所综合自动化子系统子站的设计，应确定子站设备的位置、类型、容量、功能、型式和要求。

13.5.7  数据传输通道的设计要求，应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、远动信息传输通道的接口形式和通道的性能要求等。

13.5.8  主站系统应按照冗余原则配置，包括网络、系统服务器、调度工作站和通讯通道等，变电所综合自动化子系统主监控单元应采用冗余配置；

13.5.9  电力监控系统宜采用车站通信系统标准时钟信号。

13.5.10  变电所综合自动化子系统子站应能够独立正常运行。

13.5.11车辆基地供电车间应设置电力监控复示系统。

13.5.12  变电所综合自动化系统宜采用分层、分布式系统结构，遵循IEC61850标准。站级控制单元与各类供电设备智能监控单元之间宜采用光纤连接方式。

13.5.13  电力调度主站应具有如下基本功能：

1 遥控功能

实现对变电所断路器和电动隔离开关、接触网电动隔离开关、接触网接地开关和主要0.4kV断路器的单独控制和程序控制。以及跳闸等动作的远动复归、保护及自动装置的投/退；遥控操作应具有有效的安全防误措施。

2 遥信功能

对被监控对象的位置信号、事故信号、预告信号进行实时采集。

3 遥测功能

实现对变电所电流、电压、功率、电度的实时采集，在终端上显示对极限值进行统计和报警显示。

4 遥调功能

实现对主变电所内有载调压变压器的调压开关、中压和直流系统继电保护整定值的进行调节，遥调结果应在调度终端主接线画面上显示。

5 数据处理功能

无故障时进行正常信息处理，在现场或监控系统本身故障时，在监视器及模拟屏上给出声光报警，并自动打印。

6 维修及一般事故抢修调度功能；

7 调度事务管理功能

8 各种调度画面显示功能；

9 数据储存及报表统计、数据打印及画面拷贝功能；

10 系统电能质量、用电量的统计分析和评估，各个用电系统和各个变电所电能管理，并形成数据报表；

11 系统自诊断、自恢复及在线修改功能；

12 时钟对时功能。

13.5.14  变电所综合自动化系统子站应具有如下基本功能：

1 变电所综合自动化系统应实现变电所各种设备的控制、监视、联动操作以及电流、电压、功率、电度测量等功能。

2 接受电力调度主站或当地维护计算机的控制命令；向电力调度主站或当地维护计算机传送变电所操作、事故、预告信息。

3 直接控制监视不宜装设监控单元的开关设备，如接触网上网电动隔离开关、钢轨电位限制装置等。

4 具有事故、预告信息液晶显示和音响报警功能。

5 变电所维护计算机功能：实现对变电所监控网络和监控单元编程功能，实现对各监控单元软件的日常维护。具备对变电所内各种设备的控制、监视、测量数据显示和统计功能。

6 系统故障诊断功能：任何监控单元发生故障，均应报警，单个监控单元的故障，不影响整个网络的运行，故障标志达到板级。

7 事故处理分析功能。

系统主要功能供电复示系统用于监视全线变电所设备、接触网电动隔离开关的运行情况，使供电维护人员及时了解现场信息，提高处理事故的工作效率，缩短停电时间。

13.5.15  遥控对象应包括下列基本内容：

1 主变电所：110kV断路器、110kV电动隔离开关、33kV断路器。

2 降压变电所：33kV断路器、400V进线断路器、400V母联断路器、400V三级负荷总开关和其他400V主要馈线回路断路器。

3 牵引降压混合变电所：33kV断路器、1500V直流断路器、接触网接地开关、400V进线断路器、400V母联断路器、400V三级负荷总开关和其他400V主要馈线回路断路器。

4 接触网系统电动隔离开关。

5 继电保护装置远方复归。

6 备自投装置的远方投入与退出。

7 钢轨电位限制装置远方复归。

13.5.16  遥信对象应包括下列基本内容：

1 遥控对象的位置信号。

2 高中压断路器、直流快速断路器的各种故障跳闸信号。

3 变压器、整流器的故障信号。

4 交直流电源系统故障信号。

5 降压变电所低压进线断路器、母联断路器的故障跳闸信号。

6 钢轨电位限制装置的动作信号。

7 预告信号。

8 断路器手车位置信号。

9 控制转换开关位置信号。

13.5.17  遥测对象应包括下列基本内容：

1 主变电所：110kV侧电流、有功功率、无功功率（容性、感性）、有功电度、无功电度（正计和反计）；110kV母线电压；主变压器低压侧电流；33kV母线电压、33kV母联电流；33kV馈线电流、功率、电能。变电所直流电源装置直流母线电压。

2 降压变电所（包括跟随所）：33kV进/出线电流、33kV母线电压、33kV母联电流；33/0.4kV变压器高压侧电流、有功功率、有功电度；400V进线电流、母线电压、馈线电流、馈线电度。变电所直流电源直流母线电压。钢轨电位、轨电位限制装置动作电压及通过的最大电流。

3 牵引降压混合变电所：33kV进/出线电流、33kV母线电压、33kV母联电流；整流机组电流、有功功率、有功电度；直流1500V母线电压；直流1500V馈线电流、负极柜回流电流、排流时极化电位及最大排流电流；33/0.4kV变压器高压侧电流、有功功率、有功电度；400V进线电流、母线电压、馈线电流、馈线电度。变电所直流电源直流母线电压。钢轨电位、轨电位限制装置动作电压及通过的最大电流。

13.5.18  遥调对象应包括以下基本内容：

1 有载调压变压器的调压开关；

2 供电系统继电保护整定值组。

13.5.19  子站设备(远动终端)的通信规约应对用户完全开放。

13.5.20  子站设备(远动终端)应具备下列基本功能：

1 远动控制输出；

2 现场数据采集(包括数字量、模拟量、脉冲量等)；

3 远动数据传输；

4 可脱离主站独立运行。

13.5.21  电力监控系统的主要技术指标应符合现行国家标准《地铁设计规范》（GB50157）的有关规定。

13.5.22  共享主变电站调度管理方案采用先建线路控制中心监控主变电站所有供电设备（包括后建线路建设时新增的33kV供电设备），后建线路控制中心仅监视全所供电设备运行状态（即后建线路只监不控）。

II供电运行安全生产管理系统

13.5.23  供电系统应配置供电运行安全生产管理系统，其系统构成、功能要求等应根据轨道交通供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件确定。
13.5.24  供电运行安全生产管理系统不应影响电力监控系统的正常运行。
13.5.25   供电运行安全生产管理系统由中央管理层、网络通信层、站级管理层、现场设备层构成。
13.5.26   供电运行安全生产管理系统其设备选型、容量和功能配置应能满足运营管理的需要，并考虑线路延伸、并网扩展可能性。
13.5.27   供电运行安全生产管理系统宜采用1：N的集中监控方式，即1个控制中心OCC主站监控N个子站的方式。
13.5.28   控制中心中央管理层的设计，应确定设备的位置、系统设备配置方案、各种设备的功能、型式和要求，以及系统容量、两票记录格式和人机界面形式要求等。中央管理层设备由控制中心以太网、主备服务器、防误工作站、视频工作站等设备构成。
13.5.29   站级管理层的设计，应确定站级设备的位置、类型、容量、功能、型式和要求。
13.5.30   数据传输通道的设计要求，应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、防误及视频信息传输通道的接口形式和通道的性能要求等。防误数据宜采用综合监控冗余通道传输，视频数据传输通道宜采用单独通道传输。
13.5.31   供电运行安全生产管理系统应具有与变电所综合自动化系统对时的功能。
13.5.32   供电运行安全生产管理系统站级设备应能够独立正常运行。
13.5.33   供电运行安全生产管理系统宜采用集中管理、分散布置的模式，分层、分布式系统结构。站级管理层设备与各类现场设备之间宜采用光纤连接方式。覆盖范围包含OCC控制中心、正线车控室、变电工区及各变电所、主变电所、接触网工区及全线接触网、车辆段与停车场DCC检调及运用库、检修库等各个地点。
13.5.34   供电运行安全生产管理系统应具有防误操作、地线管理、操作票和工作票管理和系统巡检等功能。接触网隔离开关及接地开关还应具有可视化防误功能。
13.5.35   供电运行安全生产管理系统应在车控室设置可视化接地复示终端。

III在线监测系统

13.5.36  供电系统应配置变电设备在线监测系统，其系统构成、功能要求等应根据轨道交通供电系统的特点、运营要求确定。
13.5.37  在线监测系统在供电系统运行情况下，实现变电所内设备在线监测数据连续或周期性的采集、处理、诊断分析及传输的设备状态监测系统。
13.5.38  变电设备在线监测系统宜采用总线式的分层分布式结构，由中央管理层、站级管理层、现场设备层、网络通信层构成。
13.5.39  在线监测系统应以变电所为对象，建议统一的状态监测、分析、预测和预警平台，建立统一的通信标准。
13.5.40  在线监测系统的接入不应改变电气设备的完整性和正常运行，能准确可靠的连续或周期性监测、记录被监测设备的状态参数及特征信息，监测数据应能反应设备状态，并且系统具有自检、自诊断和数据上传功能。
13.5.41  在线监测系统应具有测量数字化、功能集成化、通信网络化、状态可视化等主要技术特征，符合易扩展、易升级、易改造、易维护的工业化应用要求。
13.5.42  在线监测系统的配置可根据被监测设备的重要性、监测装置的可靠性、维护及投入成本等选择。
13.5.43  变电设备在线监测系统应能实现对变电站内一次设备状态参量的测量、处理、存储、展示、分析和转发。应能为站内其他系统和远方主站系统提供标准的基础数据，可根据需求提供告警、分析诊断结果以及状态监测系统运行工况等信息。

## 13.6  电缆

13.6.1  电力电缆与控制电缆，在地下敷设时应采用低烟无卤阻燃电缆，在地上敷设时可采用低烟阻燃电缆。为应急照明、消防设施供电的电缆，明敷时应采用低烟无卤耐火铜芯电缆或矿物绝缘耐火电缆。重要信号的控制电缆宜采用金属屏蔽。

13.6.2  电缆构筑物的尺寸应按照容纳全部电缆确定，电缆的配置应无碍安全运行，满足敷设施工作业与维护巡视活动所需空间，并应符合下列规定：

1 电力隧道内通道净高不宜小于1900mm，在较短的隧道中与其他管沟的局部段、净高可以降低，但是不应小于1400mm。

2 封闭式工作井的净高不宜小于1900mm。

3 变电所内电缆通道的净高不应小于1900mm。当确实有困难时，地下车站站台板下电缆通道人通行部分的净高可以适当降低，但是不得低于1300mm。

4 电缆隧道应每隔不大于75m的距离设安全孔(人孔)；安全孔距隧道的首、末端不宜超过5m。安全孔的直径不得小于700mm。

5 电缆沟、隧道中通道净宽允许最小值(mm)应符合下表。

表13.6.2  电缆沟、隧道通道或者工作井的净宽（mm）

| 电缆支架配置方式 | 具有下列沟深的电缆沟 |  |  | 开挖式隧道或者封闭式工作井 | 非开挖式隧道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <600 | 600～1000 | >1000 |  |  |
| 两侧 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 800 |
| 单侧 | 300 | 450 | 600 | 900 | 800 |

13.6.3  竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定，并应符合下列要求：

1 宜靠近用电负荷中心；

2 不应和电梯井、管道井共用同一竖井；

3 邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施；

4 在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。

13.6.4  电缆井及电缆路径上的预留孔洞及其边沿应光滑，不应有尖锐棱角或突出。

13.6.5  车站站台层底纵梁应采用下翻形式，变电所电缆夹层范围内不应设置隔墙，可以采用小梁与立柱进行支撑。电缆从站台一侧变电所敷设到另一侧设备区宜尽量利用站台板下电缆夹层。

13.6.6  电缆沟沟壁、盖板及其材质构成，应满足可能承受荷载和适合环境耐久的要求。电缆沟盖板应可开启，可开启的沟盖板的单块重量，不宜超过50kg。

13.6.7  车辆段电缆沟、电缆井应满足防止外部进水、渗水的要求，其外沿应高出地坪100mm，防止雨水灌入，电缆沟应能实现排水畅通。

13.6.8  电缆沟和电缆隧道应实现排水畅通，且应符合下列规定：

1 电缆沟、隧道的纵向排水坡度不得小于0.5%；

2 沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；

3 隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟，以保证电缆沟内不积水。

13.6.9  电缆桥架在穿墙或结构板时，应根据电缆桥架的尺寸（A×B）放大至（（A+100mm）×（B+100mm））预留相应的孔洞。系统的钢管穿墙或楼板时应预留大于原钢管外径50mm的孔洞。

13.6.10  变电所附近应设置电缆井，供楼层间电缆的穿越联系。电缆敷设完毕后，根据防火规范要求，电缆穿越隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。土建专业应留有封堵的条件。

13.6.11  变电所地面应预留电缆与设备连接的孔洞，孔洞的数量及尺寸应满足电缆敷设的需要。

13.6.12  结合土建资料，合理设置电缆夹层、电缆沟、电缆竖井等适宜的电缆敷设构筑物，穿越其它构筑物时应预留或预埋管、槽、孔、洞，以确保电缆敷设路径通畅，空间应满足电缆最小弯曲半径要求。

13.6.13  在电缆夹层范围内，应适当设置人孔和爬梯，便于电缆的检修。

13.6.14  电缆过轨尽量选择在车站与区间连接处，接触网上方、无通风空调风管处，空间较大处过轨；否则应采用其它方式（如电缆廊道等）。

13.6.15  不同电源回路、不同电压等级的电缆尽可能分别在不同支架上敷设，困难地段必须在同一电缆支架上敷设时应分层。

13.6.16  电缆头及变换位置处应有明显标记以便于维护管理。

13.6.17  电缆支架采用膨胀螺栓固定，变电所用房侧墙及屋顶、电缆夹层侧墙及底板、电缆竖井侧壁、站台外沿下隔墙、区间隧道壁等电缆敷设路径上的构筑物强度应满足电缆支架安装要求。

13.6.18  电缆敷设施工完毕后采用专用防火堵料严格封堵预留管、洞、孔，以尽可能减少因小动物（鼠类）进入设备房造成事故，以及有效控制火灾蔓延范围。

13.6.19  单洞单线隧道内的电力电缆和控制电缆，宜敷设在沿行车方向的左侧。单洞双线隧道内的电力电缆，宜布置在隧道两侧。

13.6.20  高架桥上的电力电缆与控制电缆，应敷设在电缆支架上或电缆沟槽内；当电缆明敷时，应采取有效的防晒措施。

13.6.21  地面线路的电力电缆与控制电缆，宜敷设在电缆沟槽内。

13.6.22  电力电缆与通信信号电缆并行明敷时，两者间距应不小于150mm；两者垂直交叉时，其间距应不小于50mm。

13.6.23  电缆设计与敷设须满足现行国家标准《电力工程电缆设计规范》（GB50217）的相关规定。

13.6.24  区间沿隧道敷设的33kV环网电缆支架，当存在电缆垂直、转弯、吊顶安装时应采用钢支架。

13.6.25  变电所直流馈线电缆钢支（吊）架增加绝缘衬垫。

## 13.7  杂散电流防护与接地

13.7.1  杂散电流腐蚀防护设计应按照“以堵为主，以排为辅，堵排结合，加强监测”的原则设计。

堵：隔离、控制所有可能的杂散电流泄漏途径，减少杂散电流进入地铁的主体结构、设备、金属管线及其他的相关设施。

排：通过杂散电流的收集及排流系统，提供杂散电流返回牵引变电所的金属通路，以限制杂散电流继续向地铁系统以外泄漏，减少杂散电流对金属管线及金属构件的腐蚀。

测：设计完备的杂散电流监测系统，监视、测量杂散电流的大小，为运营维护提供依据。

13.7.2  杂散电流腐蚀防护系统应符合我国现行标准《地铁设计规范》（GB50157）及《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》（CJJ49）的相关规定。

13.7.3  直流牵引供电系统为不接地系统，牵引变电所中的直流牵引供电设备必须绝缘安装。

13.7.4  直流牵引供电设备柜体对地绝缘电阻标准采用1000V兆欧表测量，绝缘电阻不小于0.5 M。

13.7.5 兼做回流轨的走行钢轨应绝缘安装，钢轨对道床的泄漏电阻不应小于15·km。轨底部与道床之间的间隙不得小于70mm。

13.7.6   正线整体道床中应设置杂散电流排流钢筋网（收集网），并应与其他结构钢筋、金属管线、接地装置非电气连接。杂散电流排流网截面积应经计算后确定。

13.7.7   正线地下区段车站主体结构、隧道结构应设置杂散电流监测网，监测网应预留排流连通的条件。

13.7.8   正线高架区段应根据桥梁型式采取杂散电流防护与接地措施。利用高架桥梁结构钢筋做杂散电流监测网时，高架桥梁结构钢筋应与道床结构、桥墩内部结构钢筋之间隔离。

13.7.9   设上盖的车辆基地（含出入段线），在电化股道区域，应利用整体道床结构作为杂散电流排流钢筋网（收集网）；有结构底板的应将结构底板与立柱检查坑/壁式检查坑结构钢筋焊接，作为杂散电流监测网并预留排流连通条件。

13.7.10  无上盖的车辆基地（含出入段线），在电化股道区域，宜利用整体道床结构作为杂散电流排流钢筋网（收集网）；有结构底板的宜将结构底板与立柱检查坑/壁式检查坑结构钢筋焊接，作为杂散电流监测网并预留排流连通条件。

13.7.11  在车辆基地与正线的衔接处、车辆基地内库内线与库外线的钢轨连接点、库尾应设置绝缘分段，除库尾之外，上述其他绝缘分段处应设置单向导通装置。

13.7.12  单向导通装置应能承受可能出现的最大故障电流，在直流馈线快速断路器开断时间内，装置中的二极管不应有损伤。

13.7.13 全线牵引变电所应设置杂散电流排流柜，应根据杂散电流的监测情况，决定是否将排流设施投入使用，其设置应符合下列要求：

1 排流柜与牵引变电所的负母排相连，设置收集网排流支路、地排流支路和市政管线排流支路。

2 每一排流回路应能够控制排流电流的大小，并具有超限报警功能。

3 排流柜的运行应根据杂散电流监测状态自动控制。

4 排流柜设置就地和远方控制功能，并能在远方进行排流柜的投入和退出。

13.7.14  全线应设置对道床排流钢筋网、主体结构监测网的杂散电流监测系统，为日常的运营维护提供基础数据。杂散电流监测系统由参比电极、道床排流钢筋网测量端子、监测网测量端子、走行钢轨电位测试引出点、智能传感器、监测装置、测量用电线、电缆、通信电缆、电源电缆、微机管理系统等构成。

13.7.15  杂散电流监测系统应将数据上传至车辆基地微机管理系统。

13.7.16  各类管线设备应从材质或其它方面采取措施，减少杂散电流对其腐蚀及通过其向轨道交通外部泄漏。地下车站所有通向轨道交通外部的金属管道必须有装有绝缘接头或者绝缘法兰，在供水贮槽的水管出口处应设置绝缘法兰。

13.7.17 金属给排水管道与回流走行轨间不应有直接的电气连接。穿越道床的给排水管宜采用绝缘管。若采用金属管道，金属管道的表面应进行加绝缘层处理，金属管道应尽量和道床垂直，并且在穿越部位的两侧加绝缘法兰，其安装部位应便于检查和维护。

13.7.18  敷设在隧道中的电缆、水管等金属管线结构避免与地下水流、积水、潮湿墙壁、土壤及含盐沉积物等发生接触。

13.7.19 金属管线在隧道内敷设时采用绝缘法安装。支架采用绝缘螺栓安装或支架与管线之间加设绝缘垫。

13.7.20  当轨道交通线路跨越或者临近重要的输油、燃气、给排水等重要的金属管道时，应对该区段的杂散电流防护方案进行专项评估，从管道防护和轨道交通线路杂散电流防护两方面共同确定有效的防护措施，确保轨道交通线路和金属管道的安全。

13.7.21  供电系统中电气装置与设施的外露导电部分，除有特殊规定外均应接地。

13.7.22  供电系统与其他系统宜采用共用接地系统，其接地电阻不应大于接入设备中要求的最小值。

13.7.23  交流电气装置接地应符合现行电力行业标准《交流电气装置的接地》（DL/T621）和《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065）相关规定。

13.7.24  变电所应敷设以水平接地极为主的人工接地网，地下变电所的接地装置应采用铜质材料。监测网与人工接地体间预留互相连接的条件。

13.7.25  各车站或建筑物的接地网设计，应满足在电气故障条件下实际接触电位、跨步电压及地电位上升率的要求。

13.7.26  车站强、弱电系统应分别设接地引出线。每组接地引出线不得少于两条，强、弱电接地引出线之间距离宜不小于20m。每个接地引出线应与车站结构底板绝缘，且其位置应该靠近垂直接地体。

## 13.8  动力与照明

13.8.1  轨道交通用电设备的负荷分级应符合下列规定：

一级负荷：应急照明、变电所操作和检修电源、综合监控系统、通信系统设备、信号系统设备、火灾自动报警系统、消防系统设备、消防电梯、地下站台站厅照明、地下区间照明、排烟系统用风机及电动风阀、环境与设备监控系统、电力监控系统设备、自动售检票系统设备、门禁、站台门、防淹门、民用通信设备、公安通信设备、乘客信息显示系统设备、兼作疏散用的自动扶梯（火灾时仍需运行的自动扶梯）、自动灭火系统设备、废水泵、雨水泵、安检设备。其中应急照明、变电所操作电源、火灾自动报警系统、通信系统设备和信号系统设备为特别重要负荷。

二级负荷：设备区和管理区照明、地面车站公共区照明、普通导向灯箱、出入口通道照明、污水泵、集水泵、自动扶梯（火灾时无需运行的自动扶梯）、电梯、楼梯升降机、维修电源（变电所除外）、银行等；通风空调二级负荷（除一级负荷外的风机、空调器和电动风阀）。

三级负荷：冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、补水泵、广告照明、清扫机械、商铺、生活用电源、以及其他除一、二级负荷外的负荷。

13.8.2  低压配电电压制式的选择符合以下规定：

1 一般情况，动力与照明配电电压为 AC380/220V；

2 安全电压为 AC24V。

13.8.3  城市轨道交通车站、车辆段、停车场和控制中心等附属设施的动力与照明的设计应符合现行国家标准《地铁设计规范》（GB50157）、《供配电系统设计规范》（GB50052）、《低压配电设计规范》（GB 50054）和《通用用电设备配电设计规范》（GB50055）等的相关规定。

13.8.4  正常运行情况下，用电设备端子处偏差允许值（以额定电压的百分数表示）宜符合下列要求：

1 电动机：±5％；区间+5%～-10%。

2 照明：一般±5％，区间照明+5%～-10%。

13.8.5  各级配电柜、配电箱宜预留总回路数量25%～30%的备用回路。电源进线开关与电源电缆应匹配。

13.8.6  降压变电所配电变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级。

13.8.7  大容量设备或负荷性质重要的用电设备宜采用放射式配电。 中小容量设备，宜采用树干式配电，链接的配电箱数量不应超过3个。

13.8.8  一级负荷用电设备中特别重要负荷类系统的应急电源不宜集中设置。

13.8.9  车站应急照明宜采用集中应急电源方案（EPS）方案。应急照明电源应采用成套电源装置，其蓄电池容量应满足在事故状态下不低于60分钟的用电要求，并满足人防的要求。

13.8.10  照明配电箱内三相照明回路负荷应基本平衡，最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。

13.8.11  配电线路采用的上下级保护电器的动作应具有选择性，各级之间协调配合。

13.8.12  环控电控室可采用单母线断路器分段或单母线不分段两种接线方式（两进线断路器之间设电气连锁），400A及以下采用单母线不分段。

13.8.13  低压配电系统应监控一级负荷双电源切换箱的工作状态。

13.8.14  车辆段应设置智能低压系统，地下或带上盖物业开发的车辆段（含停车场），智能低压系统的设置范围包括：盖下库房（含联合检修库、运用库、调机与工程车库）、盖下咽喉区、综合楼、运转综合楼、物资总库等区域；无上盖物业开发车辆段（含停车场）的综合楼、运转综合楼、物资总库设置智能低压系统。

13.8.15  根据负荷性质和重要程度，动力和照明设备的供电方式应符合以下规定：

1 一级负荷平时从降压变电所两段母线上分别馈出一路专用供电线路向负荷末端电源切换箱供电，两路电源在切换箱内自动切换，以实现不间断供电。

通风空调一级负荷从变电所两段母线各引一路电源，在环控电控室自动切换后以单回路引至用电设备。

车站站厅、站台公共区的照明应采用分块控制、交叉供电的配电方式，由降压变电所两段母线各负担一半负荷。应急照明及应急导向灯箱由应急照明装置供给交流电源。

特别重要负荷除由双电源供电外，增设UPS电源做为后备电源。

2 二级负荷平时从变电所馈出单回供电，当一台变压器退出运行时，降压变电所的0.4kV母线分段断路器自动闭合，退出运行变压器所带的二级负荷将由另一台变压器供电。

环控二级负荷由环控电控室单回路引至用电设备。

3 三级负荷平时由三级负荷母线以一路电源供电，当一台变压器退出运行时，应将其从电网中切除。

大容量冷水机组由变电所三级负荷母线直接配电。冷水系统其他三级负荷，由变电所三级负荷母线单电源引至环控电控柜三级负荷母线，再由配电柜单回路配电至相关设备。

4 配电方式以放射式为主，根据负荷性质按照集中分片的原则进行。

13.8.16  动力配电设计应符合下列规定：

1 配电原则

1）一级负荷由降压变电所提供两路专用线路供电至设备或在设备集中处设置共用切换箱（柜）再进行二次配电。

2）当设置集中UPS电源室时，其宜与车控室及其所供电的各个系统设备用房设置在同层同端。集中UPS电源的供电范围宜包括专用通信、综合监控（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）、自动售检票系统（AFC）、门禁和智能低压等系统。

3）消防设备与非消防设备自成系统。非消防设备在火灾工况下，在变电所低压柜切除。

4）消防电动机回路的过载保护，只动作于信号，不动作于跳闸。

5）配电室应在靠近负荷集中处设置。

6）冷水机组容量较大时宜由降压变电所直接配电，冷水机组及与其配套设备宜在同一段低压母线配电。

7）小于75kW的电机宜采用直接起动，75kW及以上的电机宜采用软启动器起动。

8）变频器应根据实际情况可设置在环控电控室或设备附近。当变频器设备用于消防设备时，火灾工况下应能转入工频运行。

9）插座回路均应装设漏电保护开关，公共区插座应为安全插座，公共区原则上不采用地插。

10）区间每100米设一维修电源箱，电源箱容量为15kW，以及道岔区、区间水泵房附近需设置维修电源箱。检修箱内设置单相/三相工业连接器。每一回路按仅使用一台考虑。

11）在车站环控机房、冷却塔旁、变电所等处设置动力维修插座箱，每面检修箱容量为5kW，检修箱内设置单相/三相工业连接器。

2 继电保护和测量

1）降压变电所及环控电控室低压柜设以下保护:

（1）0.4kV进线断路器、环控电控室馈线断路器：短路瞬时、短路短延时保护、长延时保护、接地保护、低电压保护（仅进线断路器设）。

（2）0.4kV母线分段断路器：短路瞬时保护、长延时保护、失压自投，来电自复。

（3）0.4kV三级负荷总断路器：短路瞬时保护、短路短延时保护、长延时保护。

（4）0.4kV馈线断路器：短路瞬时、长延时保护。其中消防设备回路的过载保护只作用于报警信号，不作用于切断回路。

（5）电容补偿柜：短路瞬时保护。

（6）0.4kV馈线回路（电机回路）：短路瞬时保护、过载保护，接地保护，电流不平衡保护、电机堵转保护、电机过热保护、断相保护。

2）末端配电箱设以下保护

（1）短路瞬时保护、过载保护。

（2）乘客可能摸到的设备如AFC设备、可移动电源插座箱及广告照明等设漏电保护。

3）变电所低压柜主要设以下测量

（1）0.4kV进线应设电流、电压、有功功率、有功电度、无功功率、无功电度、功率因数和谐波测量。

（2）0.4kV三级负荷设电流、有功电度测量。

（3）电容补偿柜设电流、功率因数测量。

（4）馈线设电流、有功电度测量。

（5）0.4kV母线分段、电流测量。

4）末端配电箱设以下测量:

广告照明配电箱、商铺配电箱、银行电源箱、民用通信电源箱均设有功电度和电压测量。

5）不同用能部门的用电应设置电能计量。

6)车站、段场、控制中心变电所应将采集的各类电参数上传至电能管理系统。

3 控制和信号

1）通风空调设备采用三级控制方式，即BAS控制、环控电控室控制和就地控制。监视信号包括设备状态信号和事故信号。

2）消防泵采根据给排水专业工艺要求进行控制。监视信号包括设备状态信号和事故信号。

3）污水泵、废水泵、雨水泵采用手动控制、液位自动控制方式。监视信号包括设备状态信号和事故信号。

13.8.17  照明配电设计应符合以下规定：

1 车站照明分为一般照明、应急照明、导向标志照明、广告照明和安全照明等。

2车站的照明配电箱设在车站站厅、站台照明配电室内，两端照明配电室以车站中心线为界各负责半个车站的配电。

3车站每个照明配电室内宜设两个照明总配电箱，电源应分别由降压变电所不同低压母线供电。两个照明总配电箱分区分块交叉向灯具进行供电。

4车站宜设置智能照明系统对车站照明进行控制，智能照明系统应能根据时间、外部光照条件对车站照明进行调光或开关控制。车站智能照明系统宜采用通讯接口方式与BAS系统连接。

5车站应急照明电源室设置应急照明电源装置，为车站及相邻两个半个区间应急照明供电。车站一般设置两个应急照明电源装置。

6各系统专业设备用房（含票亭）的维修插座和照明的配电一般不纳入各个系统专用配电箱的配电范围，宜由车站的小动力配电箱和照明配电箱配电。

7除特殊要求外，应急照明照度不低于正常照明的10%。车控室照明全部纳入应急照明，其应急照明配电回路应不少于两回。

8 公共区照明负荷在火灾状态下不宜直接切除，宜结合车站人员疏散要求延时切除。

9同一段区间隧道内的应急照明应至少采用2个配电回路交叉配电，每个配电回路根据区间长度采用单相配电或者三相配电。区间接线应采用防水接线盒,防护等级不低于IP65。

10在车站出入口外部宜设置路灯；电缆廊道、夹层内应设安全工作照明。

11站台轨行区的每个停车标处、道岔区和转辙机处应设置加强照明。

12 地下站台门上方应为顶箱导向信息设置加强照明。

13对于有24小时过街要求的车站，需结合车站实施方案合理划分照明区域。

13.8.18  照度标准应符合以下规定：

表13.8.18  照度标准值表

| 序号 | 场 所 | 平均照度 Lx | 应急照明 Lx | 参考平面 | 功率密度 限值 W/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口、通道及楼梯 | 150 | 15 | 地面 | ≤6.5 |
| 2 | 车站站厅 | 200 | 20 | 地面 | ≤9.0 |
| 3 | 售票机、闸机 | 300 | 30 | 工作面 |  |
| 4 | 车站站台 | 150 | 15 | 地面 | ≤6.5 |
| 5 | 车站控制室 | 300 | 300 | 工作面 | ≤9 |
| 6 | 站长室 | 300 | 150 | 工作面 | ≤9 |
| 7 | 应急照明电源室 | 200 | 200 | 工作面 | ≤7 |
| 8 | 0.4kV开关柜室 | 200 | 200 | 工作面 | ≤7 |
| 9 | 环控电控室 | 200 | 200 | 工作面 | ≤7 |
| 10 | 弱电设备室 | 200 | 20 | 工作面 | ≤7 |
| 11 | 整流变压器室 | 100 | 10 | 工作面 | ≤6 |
| 12 | 变电所控制室 | 300 | 150 | 工作面 | ≤9 |
| 13 | 高压、直流开关柜室 | 200 | 20 | 工作面 | ≤7 |
| 14 | 环控机房 | 100 | 5 | 工作面 | ≤6 |
| 15 | 管理用房 | 200 | 20 | 工作面 | ≤7 |
| 16 | 会议室 | 300 | 30 | 工作面 | ≤8 |
| 17 | 洗手间 | 100 | 5 | 地面 | ≤5 |
| 18 | 消防泵房 | 100 | 100 | 地面 | ≤6 |
| 19 | 风道 | 10 | 5 | 地面 |  |
| 20 | 区间隧道 | 5 | 5 | 轨道平面 |  |
| 21 | 道岔区 | 20 | 5 | 轨道平面 |  |
| 22 | 隧道出入口 | 200（白天） 20（夜间） | － | 轨道平面 |  |
| 23 | 车站出入口外5m范围内 | ≥20 | - | 地面 | － |

13.8.19  照明设备的控制应符合以下规定：

1 车站区间各类照明按列车运行时间表或模式控制，车站出入口、高架（地面站）站公共区宜设置照度传感器，根据环境进行照度调节，并应充分利用自然采光。

2 设备管理用房照明设置翘板开关控制。

3 地下车站公共区应急照明采用长明模式；高架车站公共区应急照明可根据运营需要开启或关闭，火灾时强制点亮。

4 设备管理用房应急照明设双控开关控制，平时可控，火灾时强制点亮。

5 地下和高架区间照明设置开关控制，根据运营需要进行开启或关闭，应急照明火灾时强制点亮。

6 各类导向照明设置开关控制，根据运营需要进行开启或关闭。

13.8.20  防雷与接地应符合以下规定：

1 地面建筑物，如出入口、风亭等构筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定。

2 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

3 卫生间等潮湿场所设置局部等电位联结箱。

4站厅、站台公共区的设置干线接地扁钢，将公共区所有金属构件与其等电位联接。

5 插座回路及插座箱均设漏电保护。

6 地面建筑重要设备配电箱设电涌保护器。

7 弱电接地引上线不能与防雷引下线重合。

8 高架区间防雷与杂散电流收集网应绝缘。

13.8.21  主要设备选型应符合以下规定：

1 设备选型应满足轨道交通环境要求，选用负荷现行国家标准、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护的节能型产品。

2 在无上盖的车辆段（停车场）和高架车站，宜考虑采用光伏设备。

3 所有气体放电灯具均配置电容补偿装置，补偿后COSФ≥0.9。所有灯具均应带熔断器保护，各类使用环境灯具的防护等级应满足相关规定和要求。

4 在满足技术和功能要求的前提下，应优先选用国产设备，并尽可能全线统一。

5 低压开关柜应选用低压成套开关设备。

6 车站及区间的照明设备宜选用寿命长、节能高效型产品。车站公共区照明应采用LED作为照明灯具,其余区域宜以采用LED灯为主要照明灯具。

7 分散安装于隧道内、水泵房、电缆夹层内和其它潮湿、不通风场合的配电箱、灯具等设备宜采用防潮、防霉和适合湿热环境使用的电气产品。

8 线路计算电流大于600A时宜采用密集型母线槽。消防配电回路的母线槽应为耐火型。

9 所有车站、区间隧道的电线电缆均选用低烟无卤阻燃型。事故时仍需运行的动力设备（如防灾设备）电源电缆和应急照明电线电缆，选用低烟无卤耐火型。控制中心、车辆段及其它地铁附属建筑均采用低烟阻燃或低烟耐火型电线电缆。电线电缆阻燃耐火特性均不低于B类。

10 控制电缆采用屏蔽电缆，防止电磁干扰。

13.8.22  动力与照明配电设备布置应符合以下规定：

1 动力设备

低压开关柜、应急电源装置一般采用离墙布置，设备管理区内配电箱、控制箱采用挂墙安装，公用区内配电箱采用嵌入式安装。

2 照明设备

1）车站站厅、站台应分设照明配电室，负责站厅、站台的照明配电和控制，照明配电室的数量和面积应根据车站规模和形式确定。

2）车站照明设计应简洁、实用、便于安装和维修，并与车站建筑风格相协调。车辆段（停车场）库房内照明应避免在斜坡、坑道等区域上方安装灯具。

3）对于公共区照明设计，应将广告照明平时作为一部分工作照明来考虑。

4）应在站台门处、上下行扶梯和步行梯口、自动售检票设备安装处设置重点照明。

5）车辆段库房内照明灯具不应设置在轨道正上方，高净空灯具应有防脱落措施。

6）应急照明应均匀地布置在公共区，在设备管理房和走道也设应急照明。在上下行扶梯、步行梯口、自动售检票设备安装处附近应考虑具有一定的照度，以确保旅客安全。应急照明灯具选用满足消防认可的应急荧光灯。

7）在站台、站厅的出口、车站出口、有人值班的设备房及其它通向外界的应急出口处的上方,应设置出口标志灯。在站台、站厅、楼梯、通道及通道转弯处附近，当不能直接看见或不能看清出口标志灯时，应设置指向标志灯。指向标志灯安装高度距地面高度一般为0.5m，特殊部位不大于1.0m，且安装间距不大于15m；对于袋形走道，不大于10.0m；在走道转角区，不大于1.0m,指示标识应符合GB 13495的相关规定。

8）在车站出口、集散厅的出口和其它通向站外的应急出口处均设置出口标志灯。安装高度以2.2～2.5m为宜。

9）区间每隔100m设置疏散指示标志，小半径曲线区间宜加密设置。

10）区间隧道内照明灯具应选择防水、防尘、防震型。

13.8.23  配电电缆敷设应符合以下规定：

1 电缆敷设可采用电缆井、电缆沟、吊顶、桥架、托架、穿管、线槽等方式。通过公共区时，电缆敷设在装修层内的电缆桥架或电缆支架上，并与建筑装修相协调，保证符合美观要求，便于维修。

2 电缆穿越楼板、不同的防火分区时均应按照相关规范要求实施防火封堵。

3 所有穿越人防门的电线、电缆均按人防要求做防护密闭处理。

4 穿越变型缝的管线要进行变形缝处理。

5 车站站台层电缆和供电电缆一起敷设在站台板下电缆支架上。

6 地下区间电缆一般敷设在行车方向得左侧电缆支架上。在岔线地段无隧道中墙时，采用电缆桥架顶敷方式或电缆沟敷设方式。

7 地下区间采用低烟无卤阻燃的电缆，高架区间电缆应采用低烟低卤的电缆。

8 母线槽不宜在夹层、风室、风道内敷设。

9 一级负荷两路电源宜分开敷设。专用消防配电回路应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不然性电缆时，可直接明敷。

10消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

## 13.9  供电车间

13.9.1  供电车间是全线供电系统的基层维修和管理部门。供电车间承担全线供电系统设备的运行管理、维护检修、事故抢修和材料供应等工作，其职能是保证地铁供电系统安全可靠和不间断的供电。

13.9.2  供电车间的机构功能和规模应根据全线供电设施规模和功能及其远期发展需要综合考虑，统一规划，分步实施。其规模按满足主要供电设备的中、小修考虑，车间设备的检修能力，按设备的修程及需要检修的内容确定。

13.9.3  供电车间职责是全面负责本线轨道交通供配电设备的运行管理、维护、检修、事故抢修和材料供应工作；其中常规大型设备的检修、事故抢修和材料供应工作宜充分利用公共社会维修资源。

13.9.4  按满足本线近期中、小修修程配置车间的检修、试验设备及仪器、仪表。对部分使用率较低的设备(车辆)、房屋，可考虑与其它车间共用。供电设备大修全部委外，但必须有专人进行全过程控制及质量验收。

13.9.5  供电车间作业包括电气检修、试验及机械加工，应分别设置管理、运营维护、检修、实验等机构；配备必要的维修工具和设备、试验设备、各种抢修、维护、检测车辆和其它设施。对部分使用率较低的设备可考虑与其它车间共用；分别设置相应的管理和技术定员，配备必要的生产房屋。

13.9.6  房屋设置与检修设备配置按集中布置、节约用地、减少干扰的原则考虑，主要检修和办公房屋合建在一栋楼内，其它必须分建的库房也尽量组合布置。

13.9.7  供电车间内不设置各类电气设备的零配件制造设施。必需的零配件机械制造作业在维修中心机械检修间进行。

13.9.8  供电车间应配置必要的接触网静态几何参数检测设备和弓网动态参数在线检测设备，定期对接触网的运行状态进行检测和评估。

13.9.9  供电设备检修、检测、试验方式以现场为主，回送车间检修为辅。

13.9.10  接触网的维护、检修和检测以巡检车辆为主，人工巡检为辅。

13.9.11  无人值班的变电所，采用值守或巡视检查方式。

13.9.12  变电检测设备的配备原则：能及时探测电气设备的潜在故障，了解和掌握供电设备的运行状态、设备的完好状况，出现故障时能及时分析原因，做出科学、合理的判断并制定检修、抢修方案。

13.9.13  供电车间隶属于车辆段综合维修基地。其运营管理体制应机构精简，减少管理层次；分工明确，提高管理和检修效率。供电车间的管理机构一般分为三级，车间下设：技术、生产调度等室；室下设负责运行、维护、检修、抢修等业务工作的工班。

13.9.14  供电车间定员配备应充分考虑本线的特点和运营、检修的实际需要，合理配备定员。

1 工班定员：根据每个工班负责检修供电设备的工作量及检修单台设备时所需要的基本人数确定。

2 生产管理、技术定员：精简机构，减少管理层次，尽可能减少管理人员，技术和电调人员数量按实际需要配备。

3 党、政、工、团及其他管理、服务部门及定员，由综合维修基地统一考虑。

13.9.15  供电车间设备用房配置标准宜符合表13.9.15-1、13.9.15-2的要求，如该线的车辆段有大修功能，还应符合表13.9.15-3的要求。供电车间其它的附属房屋、生活设施、交通工具、通用设备由车辆段统一考虑。

表13.9.15-1 变电分部设备用房表

| 序号 | 房间名称 | 面积(m2) | 定员 | 房间类型 | 备注 | 插座数量 | 网络端口 | 电话数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电生产调度室 | 20 | 2 | 运作 | 24小时值班，应与其他办公人员分开独立间 |  |  |  |
| 2 | 变电分部办公室 | 80 | 20 | 运作 |  | 20 | 20 | 10 |
| 3 | 变电会议室 | 35 |  | 运作 |  |  |  |  |
| 4 | 变电洽谈室 | 30 |  | 运作 |  |  |  |  |
| 5 | 变电资料室 | 20 |  | 运作 |  |  |  |  |
| 6 | 变电更衣室 | 50 |  | 生产 |  |  |  |  |
| 7 | 变电一次工班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 8 | 变电二次工班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 9 | 变电试验工班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 10 | 变电运行工班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 11 | 变电精密仪器室 | 90 |  | 生产 |  |  |  |  |
| 12 | 变电试验维修间 | 150 |  | 生产 |  |  |  |  |
| 13 | 变电备品库 | 150 |  | 生产 | 首层 |  |  |  |
| 14 | 变电抢修工具材料房 | 120 |  | 生产 | 首层 |  |  |  |
|  | 合计 | 985 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表适用于含有车辆段新建线路，延伸线在根据需要在停车场设置变电分部办公室、变电工班、变电抢修工具材料房等，房间装修标准与新建线路一致，数量及面积根据线路规模适当调整。

表13.9.15-2 接触网分部设备用房表

| 序号 | 房间名称 | 面积(m2) | 定员 | 房间类型 | 备注 | 插座数量 | 网络端口 | 电话数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触网生产调度室 | 20 | 2 | 运作 | 24小时值班，应与其他办公人员分开独立间 |  |  |  |
| 2 | 接触网分部办公室 | 80 | 20 | 运作 | 设两间10㎡玻璃隔间 | 20 | 20 | 10 |
| 3 | 接触网会议室 | 35 |  | 运作 |  |  |  |  |
| 4 | 接触网洽谈室 | 30 |  | 运作 |  |  |  |  |
| 5 | 接触网资料室 | 20 |  | 运作 |  |  |  |  |
| 6 | 接触网更衣室 | 50 |  | 生产 | 根据定员计算，每个员工一个柜子 |  |  |  |
| 7 | 接触网轮值工班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 8 | 接触网应急工班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 9 | 接触网一班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 10 | 接触网二班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 11 | 接触网三班 | 60 | 15 | 运作 |  |  |  |  |
| 12 | 接触网试验维修间 | 120 |  | 生产 | 首层 |  |  |  |
| 13 | 接触网备品库 | 150 |  | 生产 | 首层 |  |  |  |
| 14 | 接触网抢修工具材料房 | 120 |  | 生产 | 首层 |  |  |  |
|  | 合计 | 925 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表适用于含有车辆段新建线路，延伸线在可根据需要在停车场设置接触网分部办公室、接触网更衣室、接触网工班、接触网抢修工具材料房等，房间装修标准与新建线路一致，数量及面积根据线路规模适当调整。

表13.9.15-3 大修分部设备用房表

| 序号 | 房间名称 | 面积(m2) | 定员 | 房间类型 | 备注 | 插座数量 | 网络端口 | 电话数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电设备大修工班 | 30 |  | 运作 | 兼工器具及备件材料存放 |  |  |  |
| 2 | 接触网设备大修工班 | 30 |  | 运作 | 兼工器具及备件材料存放 |  |  |  |
| 3 | 供电设备的检修和高压试验间 | 120 |  | 生产 | 首层，净空6m |  |  |  |
| 4 | 变电大修设备储存间 | 100 |  | 生产 | 用于更换下来的旧供电设备的过渡期存放 |  |  |  |

## 13.10  接口要求

13.10.1  与行车专业接口应满足下列要求：

行车专业向供电专业提供系统设计运输能力、列车牵引计算、运行图、日运行计划和配线等基础数据。

13.10.2  与车辆专业接口应满足下列要求：

车辆专业向供电专业提供车辆的供电电压、牵引制动特性曲线、车辆受流设备的动静态参数、车辆辅助用电需求和车辆电气的主电路参数等车辆基础数据。供电专业与车辆专业应在弓网可靠受流、牵引供电系统与车辆运行中的动态稳定性和继电保护等方面进行系统性的配合调试和试验验证。

13.10.3  与建筑专业接口应满足下列要求：

供电专业提供供电系统设备用房面积及设备布置要求、设备安装运输通道要求、设备空洞和电缆空洞的预埋要求等。

13.10.4  与结构专业接口应满足下列要求：

供电专业向结构专业提出设备和电缆荷载要求、杂散电流防护技术措施等要求。

13.10.5  与轨道专业接口应满足下列要求：

供电专业向轨道专业提出钢轨的电阻限制值、电气贯通性等电气性能要求，和杂散电流防护技术措施等要求。

13.10.6  与通信专业接口应满足下列要求：

供电专业向通信专业提出变电所综合自动化的系统对时和数据通信传输通道要求。

13.10.7  与信号专业接口应满足下列要求：

信号专业向供电专业提供车站、区间列车最高运行速度要求。供电专业向信号专业提供牵引供电分区和回流点的设置方案。

13.10.8  与通风空调专业接口应满足下列要求：

供电专业向通风空调专业提出设备用房通风换气和环境控制温度要求，和设备运行发热量等基础数据。

13.10.9  与气体灭火专业接口应满足下列要求：

供电专业向气体灭火专业提出重要供电系统生产用房的火灾监测和自动灭火的功能需求。

13.10.10  与用电设备专业接口应满足下列要求：

低压配电专业为车站、车辆基地、控制中心和区间的机电系统和用电设备（包括照明设备）提供380/220V的交流电源和设备接地装置。

- 14  通   信

## 14.1  一般规定

14.1.1  城市轨道交通通信系统是指挥列车运行、公务联络和传递各种信息的重要手段，是保证列车安全、快速、高效运行不可缺少的综合通信系统。城市轨道交通通信系统主要由专用通信系统、民用通信系统、公安通信系统和乘客信息系统等组成。

14.1.2  专用通信系统应包括传输系统、无线通信系统、公务电话系统、专用电话系统、视频监视系统、广播系统、时钟系统、集中告警系统、电源系统及接地、通信线路等。

14.1.3  公安通信系统是本市公安等政府部门在轨道交通中的延伸，应满足本地公安、消防及相关部门通信指挥、视频监视和信息共享的需求。

14.1.4  公安通信系统宜包括公安通信传输系统、公安通信无线系统、公安通信视频监视系统、公安通信计算机网络系统、公安通信有线电话系统、公安视频会议系统、公安通信电源系统及接地、通信线路等。

14.1.5  民用通信引入系统应满足轨道交通公众通信服务，应将电信运营商移动通信系统覆盖至轨道交通地下空间和车辆段/停车场。

14.1.6  通信系统不仅应满足新建线路运营和管理的要求，还应与已建线路通信系统实现必要的互联互通，并为今后其他线路的接入预留条件。

14.1.7  通信系统属线网级系统，在确定通信系统总体方案及系统容量时，应将近期建设规模和远期发展规划相结合。

14.1.8  通信系统的建设应符合国家信息安全等级的相关要求，并以通过公安部门认可的第三方测评机构的验收测评作为开通的专项验收标准。

## 14.2   专用通信系统

14.2.1   专用传输系统

1 为满足轨道交通专用通信各子系统和云平台、信号、综合监控、电力监控、防灾、环境与设备监控、自动售检票、车辆段安防等系统信息传输的要求，应建立以光纤通信为主的专用通信传输系统。

2 传输系统应按线路网、骨干网分别构建轨道交通传输网络。线路网传输节点应包括线路控制中心、车站、车辆段、停车场等地；骨干网传输节点应设置在线路控制中心。

3 传输系统应采用基于光同步数字传输制式或其他宽带光数字传输制式，同时应满足各系统接口的要求。传输系统容量应根据各系统对传输通道总的需求确定，并应留有不少于30%的余量。

4 为保证行车安全信息及控制信息不间断可靠传输，传输系统应利用不同径路的两条光缆构成自愈保护环。

5 干线光缆容量应满足轨道交通通信、信号、综合监控、计算机综合信息、客信息系统等系统对光纤容量的需求，并应结合远期发展预留余量。

6 通信电缆、光缆在区间隧道内宜采用沿隧道壁架设方式，进入车站宜采用隐蔽敷设方式；高架区段电缆、光缆宜敷设在高架区间通信槽道内或托板托架上；地面电缆、光缆的敷设宜采用管道或槽道敷设方式。

7 通信电缆、光缆敷设应满足《通信线路工程设计规范》GB 51158的相关要求。

8 隧道内的通信主干电缆、光缆应采用无卤、阻燃、低烟、防腐蚀、并应具有抗电气化干扰的防护层。

9 地面或高架车站站内宜采用无卤、阻燃、低烟、防腐蚀护套线缆；高架区间的通信主干电缆、光缆还应具有防潮和抗阳光辐射能力。

14.2.2   无线通信系统

1 无线通信系统应提供轨道交通控制中心调度员、车辆基地调度员、车站值班员等固定用户与列车司机、防灾、维修等移动用户之间的通信手段，满足行车安全、应急抢险的需要。

2 轨道交通线网无线通信系统应统一规划无线频点。

3 无线通信系统采用的工作制式应符合国家有关技术标准，所采用的工作频段及频点应由无线电管理部门批准。无线通信系统根据业务需求应采用数字集群移动通信系统。

4 无线集群信号在车站应覆盖车站内所有重要区域，包括公共区、设备区和出入口等；区间线路、区间风井及区间变电所等；在车辆段/停车场应覆盖整个段/场区域，包括出入段线等；在控制中心应覆盖整个控制中心大楼，包括调度大厅。

5 无线通信系统车载台可接受控制中心调度员通过无线通信系统对运行列车中乘客进行语音广播。

6 全自动运行线路，运行列车中的乘客可通过列车上的紧急对接设备呼叫控制中心调度员。

7 无线通信系统在换乘车站应可实现不同线路之间的互联互通。

8 无线通信系统采用LTE技术组网时，与信号车地无线系统宜按照A、B 2张LTE网进行建设。

14.2.3   公务电话系统

1 公务电话系统应由公务电话交换设备、自动电话及其附属设备组成。公务电话交换设备宜设置在负荷集中、便于管理的地点，公务电话交换设备间可通过数字中继线或IP网络相连。

2 公务电话交换网与公用网本地电话局的连接方式宜采用全自动呼入、呼出中继方式，并纳入本地公用网的统一编号。中继线的数量，应根据话务量大小和国家的有关规定确定。

3 公务电话交换设备的容量应根据机构设置、定员、通信业务等因素确定，在配线架上应预留20%的余量。

4 公务电话系统应具备综合业务数字网络功能，宜预留数据信息业务功能等。

5 宜在车站站厅、站台、出入口相应区域和公共卫生间设置乘客求助电话。

6 公务电话应采用线网统一用户编号。

14.2.4   专用电话系统

1 专用电话系统宜与公务电话系统合设，但应保证调度专用功能，确保系统可靠性。

2 专用电话系统是为控制中心调度员、车站、车辆基地的值班员进行行车组织指挥、运营管理及确保行车安全而设置的专用电话系统设备。

3 专用电话系统应包括调度电话、站间行车电话。

4 调度电话是为控制中心调度员与各车站（车辆基地）值班员以及与办理行车业务直接有关的工作人员提供调度通信，主要包括行车、电力、防灾环控、维修等调度电话组。

5 调度电话分机应设置在以下处所：

- 行车调度电话分机应设置在车控室、车辆基地DCC等处所。

- 电力调度电话分机应设置在车控室、主变电所、牵引和降压变电所、跟随所等处所。

- 防灾环控调度电话分机应设置在车控室、消防控制室、环控电控室、集中冷站等处所。

6 调度电话应满足下列要求：

- 调度电话终端能选呼、组呼和全呼分机，任何情况下均不应发生阻塞；

- 调度电话分机对调度值班台应能实现一般呼叫和紧急呼叫；

- 控制中心调度电话终端之间应有台间联络等功能；

- 具有召集固定成员电话会议和实时召集不同成员的临时会议的能力；

- 调度值班台应具备调度台摘机录音功能。

7 站间行车电话应提供相邻车站值班员间办理有关行车业务联系，保证行车安全。站间行车电话终端应设在车控室。

14.2.5   视频监视系统

1 视频监视系统应为控制中心调度员、各车站值班员、列车司机等提供列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等视频图像信息。

2 视频监视系统应由中央控制、车站控制、图像摄取、图像显示、录像及视频信号传输等设备组成。

3 视频监视系统应在以下场所设置监视摄像设备：

- 车站视频监控布点宜覆盖车站所有出入口、通道出入口、车站与商业区域接口处、设备区通道门外侧、车站设备区直通地面疏散通道门内侧、设备区直通轨行区通道门内侧、车站新风亭、每侧站台、换乘楼梯通道及平台、安检处、车站闸机进出口处、自动售票机处、车站便民服务设施处、公共区空旷区域、公共区各电扶梯/楼梯处、电梯轿厢内、车站公共卫生间的出入口、车控室、警务室、票务管理室、票亭、供变电设备用房、弱电系统设备房等。长扶梯（提升高度超过12米含12米的扶梯定义为大长扶梯）中间应增加摄像机；

- 车辆基地视频监视布点宜覆盖车辆基地主要出入口、周界防护网、出入段线洞口、咽喉区、网轨转换处、洗车机处、主要建筑物出入口、材料库（棚）、运用库、联合检修库、工程车库、物质库、平交道口、食堂内部、乘务员公寓楼层出入口、机动车和非机动车停车区域、全自动运行区周界等；

- 区间视频监视布点宜覆盖区间变电所、区间风井、高架维修通道、高架-地面的过渡段、区间风井出入口、防淹门、人防门、道岔区、区间联络通道等；

- 列车视频监视布点宜覆盖司机驾驶室、列车前进方向轨道、列车车厢、列车受电弓。

4 视频监视系统应具备监视、控制优先级、循环显示、任意定格与锁闭、图像选择、不间断实时录像、摄像范围控制、字符叠加、远程电源控制等功能。

5 应建设线网视频监视系统平台，实现线网控制中心对各线路车站、段/场、车载所有视频图像的监视功能。

6 线路视频监视系统应按线网视频监视系统的标准预留相应接入条件，车辆段/停车场视频监视系统应接入线路专用视频监控平台，实现控制中心统一调看功能。

7 视频监控图像分辨率应不低于1080p，视频录像的存储时间应不少于90天。

8 视频监控系统宜采用云平台架构进行构建。

9 视频监视系统宜结合技术发展应用智能分析技术：

- 车站通道、车站检票口、车辆基地人员出入口等部位宜应用人脸识别分析技术；

- 车站出入口、车站通道等部位宜应用人体属性分析技术；

- 车站安检处、车站售票处、列车车厢内等部位宜应用人员密度分析技术；

- 车站扶梯处宜应用扶梯人员行为分析技术；

- 车站站台端门、车站疏散出入口、主变电所等部位宜应用入侵检测分析技术；

- 车辆基地各出入口宜应用机动车辆车牌号识别分析技术；

- 重要设备房宜应用热成像智能分析技术。

14.2.6   广播系统

1 广播系统应保证控制中心调度员和车站值班员向乘客通告列车运行以及安全、向导、防灾等服务信息，向工作人员发布作业命令和通知，发生灾害时可兼做救灾广播。

2 广播系统应由正线运营广播系统、车辆基地广播系统组成。

3 正线运营广播系统在控制中心和车站均应设置行车和防灾广播控制台，控制中心广播控制台可对全线选站、选路广播，车站广播控制台可对本站管区内选路广播。

4 正线运营广播系统行车和防灾广播的区域应统一设置。防灾广播应优先于行车广播。

5 列车进站时车站可自动广播乘客导乘信息，列车进站信息应由信号系统或综合监控系统提供。

6 正线运营广播系统在车站站台宜设置供站务人员随时加入本站广播系统作定向广播的装置。

7 正线运营广播系统车站负荷区宜按站台层、站厅层、出入口通道、设备区、换乘通道、卫生间、区间等进行划分。负荷区各点的声场均匀度及混响指标应保证广播声音清晰、稳定。

8 车辆基地广播系统应能提供车辆基地内行车调度指挥人员向与行车直接有关的生产人员发布作业命令及有关安全信息等。车辆基地广播系统应接入运营广播系统，车辆基地广播应覆盖车辆段综合楼、运用库、检修库等区域。

9 应建设线网广播系统，实现线网控制中心对各线路统一广播的功能。

10 列车广播设备应与车辆配套设置。列车广播设备应兼有自动和人工播音方式，同时可接受控制中心调度员通过无线通信系统对运行列车中乘客的语音广播。

14.2.7   时钟系统

1 时钟系统应为轨道交通运营提供统一的标准时间信息，为其他各系统提供统一的时间信号。时钟系统应由中央母钟（一级母钟）、车站和车辆基地母钟（二级母钟）、时间显示单元（子钟）组成。

2 控制中心设置一级母钟，一级母钟的设置应考虑到多条线路的共享。各车站、车辆基地应设置二级母钟；控制中心中央控制室、车站控制室、牵引变电所值班室、变电所值班室、站厅、站台及其他与行车直接相关的办公室等应设置子钟。

3 一级母钟应能接收外部定位系统北斗基准信号和同步系统提供的标准时间信号（在定位信号得到保障的前提下，应优先采用北斗）；一级母钟应定时向二级母钟发送时间编码信号用以校准；二级母钟产生时间信号应提供给本站的子钟。

4 子钟可采用数字式和指针式，采用双面或单面显示。在设置乘客信息系统显示终端的站台处，由乘客信息系统显示终端的时钟代替子钟功能。

14.2.8   集中告警系统

1 专用通信系统应设置集中告警系统，以保证维护人员能及时、准确地了解通信各子系统设备运行状况和故障信息，提高维护和管理效率。

2 集中告警系统设备应设置在控制中心，并可实现故障监测、安全管理等功能。

3 集中告警系统与通信各子系统的网络管理系统间应采用标准、通用的硬件接口和通信协议。

4 集中告警系统应利用通信各子系统具有的自诊断功能，采集通信各子系统的设备故障信息，应能对故障信息以线路、站点、系统、故障等级、发生/恢复时间等参数进行分类、统计、查看，并能以通用的报文格式输出。

5 集中告警系统宜采用云平台架构进行构建。

14.2.9   电源系统及接地

1 电源系统应保证对通信设备不间断、无瞬变供电。电源设备应满足通信设备对电源的要求。

2 电源系统应可内部整合（专用通信、公安通信、乘客信息系统），也可纳入综合电源系统。通信电源系统应具有集中监控管理功能。

3 通信设备应按一级负荷供电。由变电所或总配电柜引接双电源双回线路的交流电源至通信机房，当使用中的一路出现故障时，应能自动切换至另一路。

4 直流供电的通信设备，可采用直流变换器供电或高频开关电源方式集中供电。

5 UPS维护旁路应设置在UPS输入端和输出配电开关之间。

6 交流工作接地是电阻值不应大于4Ω，安全工作接地时电阻值不应大于4Ω，直流工作接地时电阻值不应大于1Ω，防雷接地时电阻值不应大于10Ω。

## 14.3   民用通信系统

14.3.1 民用通信系统工程由运营商自主建设。地铁公司配合，提供相关的设备用房、用电、接地、空调、灭火及管线敷设等基础条件。本规范不对民用通信系统作相关要求。

## 14.4   公安通信系统

14.4.1 公安传输系统应采用基于光同步数字传输制式或其他宽带光数字传输制式，同时应能满足公安各子系统信息传输的需求，并应留有余量。

14.4.2 公安视频监视系统应满足公安部门对车站范围监视的需要，可在公安分局、派出所及车站警务室进行监视。公安视频监视系统宜与专用通信视频监视系统合设。

14.4.3 公安无线通信引入系统应覆盖轨道交通范围内地下车站及隧道空间，实现与城市公安无线通信系统的兼容及互连互通，并应同时实现消防通信的功能。

14.4.4 公安有线电话系统应能满足公安分局、派出所及车站警务室之间的通话需求，并应与市公安局通话。

14.4.5 公安计算机网络系统应能满足公安分局、派出所及车站警务室之间的数据传输需求，并应接入市公安数据网络。

14.4.6 公安电源系统并应能满足公安各子系统设备的供电需求，公安电源系统宜与专用通信电源系统合设。

## 14.5   乘客信息系统

14.5.1 乘客信息系统分为下列子系统：线网总编播系统、线路中央级系统、车站级系统（车载系统）等。乘客信息系统控制功能宜分下列层次：信息源、中心播出控制层、车站/车载播出控制层和车站/车载播出设备等。

14.5.2 乘客信息系统宜采用云平台架构进行构建。

14.5.3 乘客信息系统宜采用全IP架构。

14.5.4 应建设线网总编播中心，实现对各线路的统一播控功能。

14.5.5线路分线编播中心可与线网总编播中心，简化层级架构。

14.5.6 乘客信息系统应提供运营相关信息，新闻、天气预报、道路交通等公共信息，以及公益广告等信息。

14.5.7 乘客信息系统对于预制信息应具备根据节目列表定时自动播出功能；对于来自外部接口直播的视频信息，应具备自动延时缓存播出的能力。

14.5.8 乘客信息系统应支持数据传送及数据显示的优先级别定义功能，对定义级别高的数据优先处理。

14.5.9 应具有每个区域可独立控制的多区域屏幕分割功能，并应具备单独播出列表功能。

14.5.10 乘客信息系统终端显示设备应设置在车站的站厅、站台、出入口通道、换乘通道以及车辆的客室内等公共区域。

14.5.11 终端显示设备配置应符合下列规定：

1 车站站台终端显示设备数量不应少于列车编组数；

2 车站站厅进出闸机处宜配置终端显示设备；

3 车站站厅售票机处宜配置终端显示设备；

4 出入口通道及换乘通道宜配置终端显示设备；

5 车站进站口宜设置终端显示设备；

14.5.12 乘客信息系统的传输网络应由通信系统构建；车地无线网络应满足列车运行时的无缝切换。

14.5.13 列车上视频监控录像存储应不小于90天。

14.5.14 车载视频监控系统应能接入专用视频监视系统统一监控及管理。

14.5.15 乘客信息系统应具备接收综合监控系统或ATS信息提供列车到站时间，以及列车调停、折返、回库等信息功能中向乘客提供列车到站时间信息。

14.5.16 乘客信息系统与综合监控系统接口，应可接受综合监控信息在指定的时间、地点、区域显示，并应将本系统设备工作状态和故障报警信息上传给综合监控系统。

14.5.17 乘客信息系统设备供电宜与专用通信系统的电源合设。

## 14.6   通信用房要求

14.6.1 通信设备用房，应根据设备合理布置的原则确定机房及生产辅助用房的面积，满足安装、操作、维修，并适度预留发展空间。

14.6.2 通信设备用房的位置安排，除应做到经济合理，运转安全外，尚应考虑缆线引入方便，配线最短和便于维修等方面的因素。

14.6.3 通信设备机房的内装修应满足通信设备的要求，并应做到能够防尘、防潮及防止静电。

14.6.4 轨道交通通信设备机房的工艺要求应符合表14.6.4的规定，其他辅助用房按一般办公用房工艺要求设计。

表14.6.4 通信设备机房工艺要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 室内最小净高（m） | 设静电地板，2.8（不含架空地板和吊顶的高度） |
|  | 机柜上走线，3.0（不含吊顶的高度） |
| 地面均布荷载（kg/m2） | 800 |

14.6.5    通信设备运行环境要求

表14.6.5 通信设备运行环境要求

| 项 目 |  | 控制中心 | 设备室 | 轨 旁 | 车 上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 工作期 | 5℃～+45℃ | 5℃～+45℃ | 25℃～+70℃ | 20℃～+50℃ |
|  | 施工期 | 0℃～+50℃ | 0℃～+50℃ | 25℃～+70℃ | 20℃～+50℃ |
|  | 存储 | 20℃～+55℃ | 20℃～+55℃ | 20℃～+70℃ | 20℃～+70℃ |
| 湿度 | 工作 | 5～90% | 5～90% | 0～100% | 0～90% |
|  | 存储 | 5～100% | 5～100% | 0─100% | 0～100% |
| 机械冲击 |  | 4G | 4G | 10G | 10G |
| 振动 |  | 5-20HZ | 5-20HZ | 5-20HZ | 5-20HZ |
|  |  | 0.07PP | 0.2PP | 0.2PP | 0.25PP |
|  |  | 20-100HZ | 12-100HZ | 12-100HZ | 20-100HZ |
|  |  | 1.4PP | 1.4PP | 4.2PP | 5.9PP |

- 15  信号

## 15.1  一般规定

### 15.1.1 信号系统应满足城市轨道交通线网的行车组织和运营管理的需要，保证列车运行安全，提高行车效率，实现列车运营指挥管理的自动化、科学化，并逐步实现智能化列车调度。

### 15.1.2 信号系统应由行车指挥和列车运行控制设备组成，并应设置维护监测设备。

### 15.1.3 信号系统采用的设备和器材应符合现行有关国家标准或行业标准的规定，并应满足网络信息安全、节能环保和电磁兼容的要求。

### 15.1.4 信号系统应具有高可靠性、高可用性和高安全性。系统中涉及行车安全的系统、设备及电路应符合“故障-安全”的原则；系统应经过独立第三方安全认证，方可投入载客运营。同时，系统应满足国家关于网络信息安全的相关法律法规的要求。

### 15.1.5 信号系统的设计宜符合全自动运行系统的功能要求，按照GoA4的自动化等级进行设计。

### 15.1.6 信号系统应按远期最大行车能力要求进行设计，应满足大运量、高密度行车、不同列车编组和运行交路的要求。

### 15.1.7 正线、辅助线（含出入线）应按双线或单线双方向运行设计，列车反向运行应至少具备列车自动防护功能。

### 15.1.8 信号系统应满足维护管理需求。信号设备应便于维修并减少维修频度，便于测试、更换和降低运营成本。正线车站应设置信号维修工区，综合考虑配线形式、关键道岔设置及维修人员到达现场时间。

### 15.1.9 信号系统的车载设备严禁超出车辆限界，信号系统的车站及轨旁设备严禁侵入设备限界。

### 15.1.10 信号系统设计时应考虑系统更新及大修改造时的用房、用电等条件的预留。

### 15.1.11 信号系统设计和建设时，应配置满足系统寿命周期内的运营维护维修和培训的设备和工器具。

## 15.2 系统要求

### 15.2.1地铁信号系统应由正线列车自动控制（ATC）系统及车辆基地信号系统构成。列车自动控制系统可由下列子系统组成：

1 列车自动监控（ATS）子系统

2 列车自动防护（ATP）子系统

3 列车自动运行（ATO）子系统

4 计算机联锁（CI）子系统

### 15.2.2 信号系统按所在地域可划分为：

1 控制中心设备

2 车站及轨旁设备

3 车载设备

4 车辆基地设备

5 试车线设备

6 维护及培训设备

### 15.2.3 信号系统的制式选择应符合下列要求：

1 地铁信号系统按闭塞方式主要包括移动闭塞、准移动闭塞等。

2 新建、改建线路正线信号系统的制式宜选用基于无线通信的移动闭塞列车控制（CBTC）系统。

3 延伸、扩建线路或拆解线路，为满足于既有线贯通运营、统一指挥的要求，正线信号系统制式宜选用与既有线路相同或兼容的系统制式。

4 共线运行的线路所采用的信号系统应兼容。

### 15.2.4 信号系统运营控制模式应符合下列要求：

1 控制中心自动控制模式

2 控制中心人工控制模式

3 车站现地控制模式

4 车辆基地控制模式

### 15.2.5 列车驾驶模式应符合下列要求：

1 全自动运行模式（FAM模式）

2 蠕动模式（CAM模式）

3 ATO 自动驾驶模式（AM模式）

4 ATP 监督下的人工驾驶模式（PM模式）

5 限制人工驾驶模式（RM模式）

6 非限制人工驾驶模式（NRM模式）

### 15.2.6 列车运行驾驶模式转换应符合下列要求：

1）ATC系统控制区域与非 ATC系统控制区域的分界处设驾驶模式转换区，转换区信号设备的配置应与ATC系统控制区域信号设备一致；信号系统应能实现列车停车或不停车通过模式转换区。

2）列车驾驶模式转换可采用人工方式或自动方式，并应予以记录。当采用人工方式时，其转换区域的长度应大于最大编组列车的长度。当采用自动方式时，应根据 ATC 系统的性能特点确定转换区域的设置方式。

3）为保证行车安全，在 ATC控制区域内使用非限制模式时应有破铅封、记录或授权指令要求等技术措施。

4）出入车辆段/停车场的列车应不影响正线列车的运行。

## 15.3 列车自动控制（ATC）系统

### 15.3.1 一般要求

1 ATC系统应满足在自身系统设备及通信、供电等相关系统设备故障条件下行车安全的需要。ATC 系统应能降级运用，实现故障弱化处理，满足故障复原的需要。

2 ATC系统的列车运行能力应通过列车运行计算、模拟、仿真确定。为保证行车安全，在安全防护地点运行方向的前方应设安全防护距离或防护区段，安全防护距离应通过计算确定。

3 ATC系统应能与车辆、通信、电力监控、环境与设备监控、站台门、防淹门等系统接口。当地铁配置综合监控系统时，ATC系统应能与其接口或部分纳入综合监控系统，可建成以行车指挥系统为核心的综合自动化系统。

### 15.3.2 列车自动控制（ATC）系统的设计能力应符合下列要求：

1 ATC系统的监控范围应结合线路和站场规模设计。系统能力应与线路规模、运行能力相适应。

2 ATC系统监控和管理的列车数量按最小追踪间隔能力所需列车数量设计，并留有不小于30%余量。新线设计时，车载信号设备配备数量，应按初期配属列车数量计；

3 列车通过能力应依据客流按最大行车能力设计，并留有余量。折返车站的折返能力应按最大行车能力设计，并留有余量。

4 列车出入车辆基地应按双方向设计，单线单方向的能力宜不大于3min。

### 15.3.3列车自动控制（ATC）系统区域控制集中站设置应符合下列要求：

1 正线ATC系统区域控制集中站的设置应根据车站配线、区域范围内线路长度、系统设备控制能力、列车运行间隔、管理列车数量、系统性能指标、故障影响范围及维护维修管理设置等因素确定。

2 正线ATC系统区域控制集中站的控制范围宜不大于15公里，且控制正线车站数量宜不超过10座。

3 正线交路折返站、与车辆基地的衔接站等车站应设置为区域控制集中站。

## 15.4 列车自动监控（ATS）系统

### 15.4.1列车自动监控（ATS）系统构成应符合下列要求：

1 ATS系统设备主要应包括控制中心设备、车站设备和车辆基地设备等。

2控制中心设备主要应包括各类服务器、工作站、网络设备、接口设备、打印设备等，并设置ATS培训设备。工作站应包括调度员工作站、值班主任工作站、时刻表编辑工作站和维护诊断工作站等。

3车站和车辆基地设备主要应包括服务器、工作站、网络设备、发车指示器等设备；车站ATS 终端宜与联锁系统终端合设。

4 ATS系统应能根据线路的运营需求，实现线路大小交路运营模式、主线支线交路运营模式、快慢车运营模式等不同的运营模式。

5 ATS系统可采用云平台的架构进行建设。

### 15.4.2列车自动监控（ATS）系统配置应符合下列要求：

1 同一ATS系统可监控一条或多条运营线路。监控多条运营线路时，应保证各条线路具有独立运营或混合运营的能力。

2 ATS系统的计算机系统及网络系统需采用冗余技术。网络拓扑结构采用冗余方式；控制中心至车站的通信通道采用双通道热备方式；主要服务器采用双机热备方式；当主机故障时，主备机切换应确保连续的正确显示及控制功能。

3 调度员工作站的数量，根据在线列车对数、线路长度和车站数量等因素合理配置；各调度工作站应互为备用，调度工作站的多个显示器输出控制应相对独立。

4 运营线路上的车站、站间、折返线等应全部纳入正线ATS 系统监控范围，涉及行车安全的应急控制宜由车站直接办理。

5 ATS 系统应满足列车不同运行交路的需要，凡有道岔车站均应按具有折返作业处理，有自动折返条件的车站应按无人自动折返作业处理。

6 系统故障或车站作业需要时，经行车指挥中心调度员与车站值班员办理必要的手续后，可实现站控与遥控转换；必要时车站值班员也可应急办理站控作业；站控与遥控转换过程中，不应影响列车运行。

7 列车进路控制应以联锁表为依据，根据运行时刻表和列车识别号等条件实现控制。

8 ATS 系统应具有实时控制性能。ATS系统处理能力、设备空间等应留有余量，系统服务器的处理能力应能满足线路远期行车密度需求。

### 15.4.3列车自动监控（ATS）系统功能应符合下列要求：

1 列车自动识别、跟踪、车次号显示

2 时刻表编辑和管理（含计划运行图和实迹运行图）

3 列车运行描述

4 进路自动/人工控制

5 列车运用计划及车辆管理

6 列车运行调整

7 列车运行和设备状态自动监视

8 系统自诊断和实时故障报警

9 实时事件记录与统计报表

10 故障情况下的降级处理

11 系统故障复原处理

12 列车运行模拟及培训

13 车辆修程及乘务员管理

14 提供司机发车指示功能

15 与其他系统交换信息

## 15.5 列车自动防护（ATP）系统

### 15.5.1列车自动防护（ATP）系统构成应符合下列要求：

1 列车自动防护（ATP）系统构成应由车站及轨旁设备和车载设备组成。

2 车站及轨旁设备主要应包括ATP 计算机设备、通信传输设备及相关接口等设备。

3 车载设备主要包括车载ATP 计算机设备、测速设备、人机显示设备、车地通信设备及相关接口等设备。

4 车站及轨旁ATP计算机设备应采用具有安全算法的二乘二取二、三取二的冗余结构。运营列车宜采用首尾两端分别三取二、二乘二取二或首尾分别二取二两端热备冗余的结构的车载ATP设备。

5 ATP 系统及计算机联锁设备应与车辆、车辆段/停车场联锁、站台门、综合后备盘、联络线等其他系统或设备进行安全接口。

6 ATP 地面设备可包含联锁功能，与室外信号设备（信号机、转辙机等）接口关联；也可不包含联锁功能，与独立的计算机联锁系统接口。

### 15.5.2列车自动防护（ATP）系统车站及轨旁设备配置应符合下列要求：

1 城市轨道交通信号系统必须配置ATP 系统，其系统设备应具备满足安全完善度SIL4级或相关国家权威部门出具的等级相当的认证报告。

2  ATP 系统内部设备之间的信息传输通道也必须符合故障导向安全原则。

3 系统应采用连续式控制方式，采用一次性速度-距离控制模式。

4 车-地信息通信可采用轨道电路、轨旁电缆环线、应答器、无线通信等方式。

5 车站及轨旁ATP设备向ATP车载设备传送的允许速度指令或线路状态、目标速度、目标距离、站台门状态等信息，应满足ATP车载设备控制方式和控制精度的需要；

6 轨旁信号机的显示含义应与车站及轨旁ATP设备生成的移动授权位置含义相符。室外信号机采取灭灯方式时，值班员终端上的信号复示器显示应与ATP生成的移动授权位置含义相符。

### 15.5.3 列车自动防护（ATP）系统车载设备配置应符合下列要求：

1 ATP系统导致列车停车为最高安全准则。车地连续通信中断、列车完整性电路断路、列车超速、列车的非预期移动、车载设备重要故障等均应导致安全性制动。

2 ATP车载设备的车内信号应是行车的主体信号。车内信号应至少包括列车允许速度、列车实际运行速度、列车运行前方的目标速度/目标距离；在两端司机室内均应装设速度显示、报警等装置。

3 ATP执行强迫停车控制时, 应切断列车牵引, 列车停车过程不得中途缓解。

4 车载信号设备与车辆接口电路的布线应与其主回路等环节的高压布线分开敷设并实施防护。与车辆电器的接口应有隔离措施。

5 列车在车站停车并处于开门的状态下，车载设备应防止列车的错误启动和非预期的移动。

6 ATP车载设备应具备列车运行数据记录、读取及分析诊断功能。

### 15.5.4 列车定位及信息传递应符合下列要求：

1 ATP 系统宜具有多种列车位置检测能力。列车定位技术可采用轨道电路、轨旁电缆环线、应答器和/或辅以速度传感器等方式，根据需要可采用多普勒雷达、加速度计等设备；

2 车地信息传递可采用轨道电路、轨旁电缆环线、应答器、无线通信等传输方式。

### 15.5.5 列车自动防护（ATP）系统降级运行模式应符合下列要求：

1 基于无线通信的ATP 系统可具有点式降级模式。

2 降级运行时的设计运行能力不宜低于线路运营设计初期运行交路的间隔能力要求，至少达到4min的运行间隔。

3 降级运行模式建立和退出应自动或人工操作完成，并应有明确表示。

### 15.5.6列车自动防护（ATP）系统功能应符合下列要求：

1 检测列车位置，实现列车间隔控制和进路的正确排列

2 监督列车运行速度，实现列车超速防护控制

3 确定列车的移动授权，实现列车间隔控制

4 列车倒退保护和零速度检测，防止列车误退行等非预期的移动

5 为列车车门及站台门的开闭提供安全监督信息

6 实现车载信号设备的日检

7 实时记录故障数据，实时记录司机操作

## 15.6 列车自动运行（ATO）系统

### 15.6.1 列车自动运行（ATO）系统构成应符合下列要求：

1 ATO系统应由车站及轨旁设备和车载设备组成。

2 车站及轨旁设备应主要包括轨旁定位设备、ATO 地面接口等设备，应采用热备冗余结构。轨旁设备可利用ATP系统的轨旁设备，但不应影响ATP 系统的安全性能。

3车载设备主要包括ATO车载计算机及相关接口等设备，应采用热备冗余结构。

### 15.6.2 列车自动运行（ATO）系统配置应符合下列要求：

1列车自动运行（ATO）系统在ATP系统的安全防护下，根据ATS系统的指令实施列车的自动运行，确保达到设计间隔及旅行速度，满足旅客舒适度的要求。

2 列车自动运行可分为司机监控下的列车自动运行模式和全自动运行模式；

3 列车自动运行应能提供多种区间运行模式，适应列车运行调整的需要，满足行车间隔控制的要求；

4 列车自动运行定点停车精度应根据站台计算长度、列车性能和站台门的设置等因素选定。定点停车精度宜在±0.3~±0.5m范围内；ATO 保证列车停在±0.30m 停车精度范围内的概率不低于99.995%；保证列车停在±0.50m 停车精度范围内的概率不低于99.9998%；

5 列车自动运行控制应满足舒适度、快捷及准时的要求；

6 列车自动运行应能控制列车实现车站通过作业；

6 司机监控的 ATO系统应根据线路条件、道岔状态、前方列车位置等，实现列车速度自动控制。列车在区间停车应接近前方目的地。区间停车后，在允许信号的条件下列车自动启动。车站发车时，列车启动自动发车或由司机控制发车。

### 15.6.3 ATO系统功能应符合下列要求：

1 站间自动运行

2 车站定点停车

3 列车自动运行或无人驾驶自动折返

4 列车车门、站台门开、闭控制

5 列车运行自动调整

6 列车节能运行控制

### 15.6.3 全自动运行的ATO系统应符合下列要求：

1 正线、车辆基地应采用相同配置的ATO系统设备，实现全线路全自动运行。

2 ATO设备应冗余热备配置，单套ATO设备故障不应影响列车的正常运行。

3 应具备控制列车唤醒、自检、休眠等功能，自动控制列车设备的开启和关闭。

4 车载ATO设备应能将故障诊断和报警信息实时传输给ATS系统。

5 ATO设备应能接受控制中心的控制，进入、退出全自动运行模式。

6 ATO设备应能接受控制中心或车站的控制，实现停车、临时限速、开关车门等。

## 15.7 计算机联锁（CI）系统

### 15.7.1计算机联锁（CI）系统构成应符合下列要求：

1 计算机联锁系统室内设备由联锁设备、驱动/采集设备、继电器设备及相关接口设备等组成；室外设备由列车位置检测设备、信号机、转辙机等设备组成。

2 地铁正线及车辆基地计算机联锁系统宜选用全电子联锁系统。

### 15.7.2计算机联锁（CI）系统配置应符合下列要求：

1 城市轨道交通信号系统应配置计算机联锁系统，其系统安全完整性水平应满足SIL4级的要求。

2 计算机联锁系统必须“故障-安全”原则，联锁计算机应采用三取二或二乘二取二型的冗余结构。

3 计算机联锁设备的站间传输通道应采用独立热备冗余物理通道。

3 计算机联锁设备的操纵应选用显示器和鼠标控制方式。显示器上应设有意义明确的各种表示，监督线路及道岔区段占用、进路锁闭及开通、信号开放和挤岔、遥控和站控等状态。

### 15.7.3 计算机联锁（CI）系统功能应符合下列要求：

1 实现进路上的道岔、信号机和区段的联锁功能，确保联锁关系正确。联锁条件不符时，禁止进路开通。敌对进路应相互照查，不得同时开通。

2 实现自动选出带保护区段的进路并锁闭，可自动排列通过进路及自动折返进路。

3 设有引导信号的信号机因故不能开放时，应能实现列车的引导作业。

4 应能办理列车和调车进路，根据需要设置相应的防护进路。

5 联锁设备宜采用进路操纵方式。根据需要联锁设备可实现车站有关进路、端站折返进路的自动排列。

6 进路解锁宜采用分段解锁方式。锁闭的进路应能随列车正常运行自动解锁、人工办理取消进路和限时解锁并应防止错误解锁。限时解锁时间应确保行车安全。

7 联锁道岔应能单独操纵和进路选动。影响行车效率的联动道岔宜采用同时启动方式。

8 车站站台及车站控制室应设站台紧急关闭按钮。站台紧急关闭按钮电路应符合故障导向安全的原则。

9 根据需要可实现自动站间闭塞或进路式闭塞行车方式。

10 向ATP、ATS等系统提供列车进路、保护区段建立、区间封锁、区间运行方向、信号机显示等信息。

11 与其他线路设置联络线时，应实现联锁照查功能。

## 15.8 车辆基地信号系统

### 15.8.1 车辆基地信号系统构成应符合下列要求：

1 车辆基地信号系统采用人工控制方式时，信号系统应包括车辆基地列车自动监控系统（ATS）设备、计算机联锁设备、计算机监测设备、日常维修和检测设备等；并宜根据车辆基地的功能需求配置车-地无线通信设备、试车线信号设备、培训设备等。

2车辆基地信号系统采用全自动控制方式时，信号系统应配备与正线相同的信号设备，实现列车自动控制（ATC）系统的完整功能；并宜根据车辆基地的功能需求配置人员防护开关（SPKS）、车库门联动控制设备、试车线信号设备、培训设备等。

3 车辆基地计算机联锁系统应采用三取二或二乘二取二的多重冗余架构的计算机联锁设备。

4 试车线信号系统设备的配置，应满足ATP/ATO等系统双向试车的需要。

5 用于培训的主要设备应与实际运用的信号设备一致，可设置信号机、转辙机等室外培训设备。

6 车辆段/停车场列车占用检测设备，宜采用计轴设备。

7 车辆基地信号系统宜实现咽喉区、运用库车地无线全覆盖。

### 15.8.2 车辆基地信号系统采用人工控制方式时，应符合下列要求：

1 车辆基地应设置进、出段信号机，根据需要可设调车信号机。进、出段信号机、调车信号机应以禁止信号为定位显示。

2 根据车辆基地的规模和作业特点，车辆基地可部分或全部纳入ATC 控制范围；其各种信号机的设置，应根据运营要求和控制方式等确定。

3 进段信号机应有车辆基地控制，出段信号机应由正线车站控制。

4 列车在车辆基地内可按列车进路控制或调车进路控制，计算机联锁设备科根据车辆基地作业特点实现联锁条件的检查。

5 车辆基地出入信号转换段的长度不应小于一列车长加60m，宜设置为平直线路。同时，信号转换段的设置应与轨网转换以及车辆在线检测等的布置相结合，设置轨网转换段的车辆基地，要求出入段线轨网转换段的长度应覆盖信号转换段全部区段。

### 15.8.3 车辆基地信号系统采用全自动控制方式时，应符合下列要求：

1 应实现列车出入车辆基地、车辆基地内运行等全部作业的全自动运行模式。

2 车辆基地应根据作业性质划分为自动化区和非自动化区。自动化区和非自动化区的转换段的长度，需考虑信号机距道岔的距离、列车距信号机的瞭望距离、列车长度、安全保护距离长度等，安全保护距离长度宜为40米。

3 车辆基地的自动化作业应包括：列车唤醒、列车自检、列车运行至正线或存车线、列车回段、列车休眠等。

4 全自动运行的车辆基地宜在DCC控制盘集中设置人员防护开关（SPKS）和复位开关，同时，信号现地控制工作站上应具有相关表示。室外可根据运营需求设置人员防护开关，原则上每一防护区主要出入口设置1个，且具备灯光警示功能。

5 全自动运行的车辆基地信号系统应与全自动洗车机采用安全接口，实现全自动洗车作业。

### 15.8.4 车辆基地应设置维护监测系统设备，并应符合下列要求：

1 实现全线ATC系统设备、车载设备以及车-地通信设备应实时监督和故障报警；

2 实现转辙机动作电流及表示监测；

3 实现正线道岔实现缺口（视频）在线检测功能；

4 实现信号机状态、主灯丝断丝报警等监测；

5 实现熔丝报警监测；

6 实现轨道区段状态监测；

7 实现电缆绝缘状态监测；

8 实现电源漏流监测；

9 电源系统应实现相关电压、电流等状态监督及故障报警功能。

10 实现与站台门、防淹门等接口专业开关量监测；

11 相关数据进行存储、回放和分析。

### 15.8.5 试车线信号系统设备应符合下列要求：

1 进行试车作业时，试车线操作员应与车辆基地值班员交接控制权。车辆基地与试车线的接口设计应保证试车作业与车辆基地作业互不影响；

2 试车线应能完成正线ATP/ATO（含全自动运行）车载系统功能的测试和试验；

3 试车线配置的车地无线通信设备，不应干扰正线列车的运行。

### 15.8.6 培训设备应符合下列要求：

1 培训设备应能提供一定的运行环境模拟、故障设定及仿真功能；

2 配置的车地无线通信设备不应干扰或影响运营设备的运行；

3 应配备室外培训设备和室内培训设备，室外设备应连接至室内培训设备，室内培训设备应能对室外培训设备进行监控；

4 培训设备的配置应基于线网范围内资源共享的原则。

### 15.8.7 维修及检修设备应符合下列要求：

1 停车列检库内应设置日检设备，保证列车在投入运营前完成自检；

2 信号系统应设置维修网络，并应在维修中心内设置维修计算机终端，实时远程监测信号系统的设备运行状态；

3 维修中心应配备专用维修器具、测试工具及仪器仪表。

## 15.9 电磁兼容与防护

### 15.9.1信号系统电磁兼容应满足下列要求：

1 应保证电磁干扰不影响信号系统及设备的安全性和可靠性，并采取屏蔽、滤波、接地、隔离、平衡以及其他技术措施，保证设备具有良好的电磁兼容性能。

2 应消除电磁辐射、感应、传导、静电释放等干扰因素对信号设备正常工作所产生的影响。信号设备、部件也应防止对其他系统、部件和运营线范围内及附近系统的正常工作产生电磁干扰。

3 信号设备在正常工作时向设备外部可能发射的电磁干扰，应符合电源和机箱端口试验项目有关规定的电磁发射限值要求。

### 15.9.2 信号系统防护应符合下列要求：

1 信号电缆线路与强电线路应分开敷设。当线路有交叉时，宜相互垂直交叉敷设，并采取防护措施。动力电缆与信号电缆的最小平行距离宜大于0.5m。

2 室外信号设备与外线了解的室内设备应具有雷电防护措施，并应保证设备在收到雷电干扰时不得错误动作。

## 15.10 供电、接地与防雷

### 15.10.1 供电要求

1 信号系统设备的供电负荷等级应为一级负荷。交流电源电压的波动超过交流用电设备正常工作范围时，应设稳压设备。

2 信号车载设备由车辆专业提供直流电源或经变流设备供电，并应设置过压和过流保护。

3 信号设备由专用电源屏供电，信号系统设备应配备智能电源屏、UPS电源和免维护蓄电池；包括转辙机和信号机等室外设备在内的信号系统设备的蓄电池后备时间应相同，其供电时间不小于30分钟。

4 信号设备宜单独配置UPS设备，不纳入整合UPS系统，按双机热备冗余UPS设备配置。

5 信号设备专用交、直流电源应对地绝缘。

6 输出至室外的设备供电回路应采用隔离供电方式。

7 信号电源设备具有远程监测功能。

### 15.10.2 接地要求

1 信号设备应设工作地线、保护地线、屏蔽地线和防雷地线等；

2 信号设备室内应设综合接地箱；当采用综合接地时，应接入综合接地系统弱电母排；综合接地系统接地电阻值≤1Ω。

3 室外设置综合接地系统时，信号室外设备、电缆屏蔽层和防雷器宜通过电缆与其连接接地，并保持距离最短。

4 车辆段/停车场内若未设综合接地系统或局部未设时，信号设备可设分散接地；分散接地电阻值不应大于4Ω。

5 出入信号设备室的电缆应采用屏蔽电缆，应在室内对电缆屏蔽层一端接地，应并在引入口设金属护套。

6 车载信号设备的地线应经车辆接地装置接地。

### 15.10.3 防雷要求

1 高架和地面线的室外信号设备及与隧道以外连接的室内信号设备应具有雷电防护措施。

2 信号设备室电力线引入处应单独设置电源防雷箱。

3 防雷元器件的选择应将雷电感应过电压抑制在被防护设备的冲击耐压水平之下，可不对直接雷击设备实施防护。

4 防雷元器件不应影响被防护设备的正常工作；防雷元器件应满足信号设备受雷电电磁脉冲干扰时不得导致危险状态。

5 防雷元器件与被防护设备之间的连接线应最短，防护电路的配线应与其他配线分开，其他设备不应借用防雷元器件的端子。

## 15.11 其他

### 15.11.1 信号机

1 地铁ATC控制区域的线路应设道岔防护信号机和出站信号机，根据运营需要可设置其他类型的信号机。

2 信号机应设在列车运行方向的右侧。遇条件限制需设于其他位置时，需经运营主管部门批准后方可实施。

3 具有出站性质以外的道岔防护信号机应设引导信号。

4 地铁ATC控制区域的信号机，在系统运行于CBTC模式时，显示方式宜采用灭灯。

5 车辆基地应设进段信号机，根据需要可设出段信号机，段内设调车信号机。

### 15.11.2 转辙机

1 地铁ATC控制区域，应采用三相交流电动转辙机或电液转辙机；列车运行速度高于100km/h的线路，ATC控制区域应采用外锁闭装置的转辙设备。

3 在车辆基地，可采用交流转辙机或直流转辙机。

4 采用三相交流电源控制的电动转辙机或电液转辙机应设置断相保护和相序检测装置。

5 转辙机应采用基础角钢侧式安装的方式，线路中心线至转辙机安装侧的建构筑物之间的距离应不小于2800mm。

6 转辙机与接触轨的安全距离应大于1.2m。

### 15.11.3 信号线缆

1信号线缆的选型应符合下列要求：

1）根据设备负载要求选用不同规格的信号线缆。

2）地下区段应采用低烟、无卤、阻燃、防腐蚀综合护套信号线缆；地面及高架区段露天架设应采用低烟、低卤、阻燃、抗紫外线辐射的综合护套信号线缆。信号线缆在地面及地下区段贯通敷设时应按照地下区段标准实施，在地面区段应进行防护。

3）室外信号线缆宜采用钢带铠装护套光电缆，有特殊电磁防护要求的部位，应采用铝护套信号线缆。

4）有特殊频率要求的信号线缆需采取屏蔽措施。

2 信号线缆的敷设应符合下列要求：

1）地面碎石道床主干线信号线缆应采用电缆槽或管道防护敷设方式；分支线缆可采取直埋沙砖防护敷设方式。

2）隧道内信号线缆宜采用支架或卡具明敷方式，在车站内尽量避免在公共区域内穿行，采用隐蔽方式敷设。

3）高架及地面区段的信号线缆宜采用隐蔽方式敷设，避免阳光直射。

- 16  自动扶梯、电梯

## 16.1  一般规定

16.1.1自动扶梯和自动人行道应采用公共交通重载型自动扶梯和自动人行道，设备应满足大客流情况下高强度使用。

16.1.2自动扶梯和自动人行道应有明确的运行方向指示。

16.1.3自动扶梯和自动人行道布置处、电梯轿厢内应设置高清摄像监视装置，摄像监视应覆盖自动扶梯和自动人行道、电梯轿厢全部范围。

16.1.4参与车站紧急疏散用的自动扶梯，应按一级负荷供电。

16.1.5自动扶梯和自动人行道应具备变频调速的节电功能。

#### 16.1.6车站应采用电梯实现无障碍通道，配置数量应满足车站无障碍设计要求。

16.1.7当电梯兼做消防梯时，其设置应符合消防电梯的功能，供电应采用一级负荷。

16.1.8电梯应具备停电紧急救援功能。

16.1.9合建出入口通道自动扶梯、电梯技术标准亦应满足本章节要求。

## 16.2  主要设计原则

16.2.1各车站在出入口和站厅层之间，站厅层和站台层之间或其他需要的场所依据建设标准设置自动扶梯、电梯；每座车站至少有一个出入口具备无障碍通道。

16.2.2扶梯类型分为：室内型扶梯和室外型扶梯。在车站内选用室内型扶梯；出入口及未全封闭的高架站站内选用室外型扶梯；设置扶梯的出入口应设置顶盖。

16.2.3在自动扶梯出入口，应有充分畅通的区域，以容纳人员，该区域宽度至少为扶手带外缘之间距离加上每边各80mm，其纵深尺寸从扶手装置端部起至少为2.5m；如果该区域宽度增至扶手带外缘之间距离加上每边各80mm的两倍及以上，则其纵深尺寸允许减少至2m。

16.2.4自动扶梯穿过楼板处，沿洞口设置高度不小于1200mm的通透栏杆或透明栏板。洞口边缘或柱子边缘与自动扶梯扶手带外缘的水平距离小于400mm时必须设固定式垂直防护挡板，以保证乘客安全。

16.2.5自动扶梯的踏步面到顶部的建筑物吊顶面铅垂净空高度不应小于2300mm，宜按照2500mm设计。

16.2.6自动扶梯下部底坑内不得积水，底坑应设置排水孔。

16.2.7自动扶梯和自动人行道的安装位置宜避开结构诱导缝和变形缝，跨越时应采用相应的构造措施。

16.2.8室外扶梯应有特别的防水防尘设计；室外型扶梯设置油水分离器，雨水流经油水分离器后才流入集水井。

16.2.9自动扶梯和自动人行道的周围应具有方便自身的安装、拆卸和维修保养的空间。

16.2.10 自动扶梯和自动人行道采用就地控制方式，并且接受BAS系统的远程状态信息的监视功能，在紧急情况下，可接收通过IBP盘发出的紧急停梯命令。

16.2.11 自动扶梯和自动人行道内设置语音广播，语音广播内容应可根据需要调整。

16.2.12车站电梯主要供行动不便乘客以及拿大行李、推婴儿车的乘客使用；也兼作备品备件的提升设备，采用客货两用梯；车站电梯应采用无机房电梯。

16.2.13车站电梯设置不应跨付费区与非付费区。站台至站厅电梯原则上应配置在付费区，出入口电梯配置在非付费区，采用无人值班方式，乘客能自行操作电梯升降。

16.2.14出地面电梯井道应采用混凝土井道，设置候梯前室，其出地面造型及装修由建筑根据周边环境设计，通风孔处装修应满足通风和防止雨水进入井道的要求。

16.2.15电梯井道不能通过与电梯无关的电缆和管道。

16.2.16电梯底坑不得积水，结构应有防水措施，底坑设置排水孔。

16.2.17当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门，以确保相邻地坎间的距离不大于11m。在同一井道内两相邻轿厢都装有符合规范要求的轿厢安全门的情况下，则不需要执行本条要求。

16.2.18车站电梯置应满足GBT24477《适用于残障人员的电梯附加要求》的要求。

## 16.3  主要技术参数和技术性能

16.3.1自动扶梯和自动人行道应满足下列参数：

1 名义速度：不应小于0.5m/s，宜采用0.65m/s。

2 理论输送能力：11700人/小时

3 交通规划计算输送能力：7300人/小时

4 维修速度：0.13m/s

5 节能速度：同维修速度或停梯(两种模式均具备）。当在设定时间间隔内自动扶梯和自动人行道上无乘客时，自动转入节能速度运行或停梯，并能设定为自动转入待机状态

6 倾斜角度：自动扶梯的倾斜角度不应大于30°，宜选用30°；自动人行道的倾斜角度不应大于12°，宜选用0°。

7 水平梯级数量：当自动扶梯名义速度为0.5m/s时，上、下水平梯级数量不得少于3块；当自动扶梯名义速度为0.65m/s时，上、下水平梯级数量不得少于4块。

8 梯级名义宽度：自动扶梯梯级名义宽度应不小于1m，自动人行道踏板名义宽度不宜小于1.4m

9自动扶梯从倾斜区段到上水平区段过渡的曲率半径应符合下表：

表16.3.1-1 曲率半径表

| 提升高度(H) | 上导轨转弯半径 | 下导轨转弯半径 |
| --- | --- | --- |
| H≤10m | ≥2600mm | ≥2000mm |
| H＞10m | ≥3600mm | ≥2000mm |

10 中间支承数量

表16.3.1-2 中间支承数量

| 提升高度(H) | 中间支撑数量 |
| --- | --- |
| H≤5.5m | 不设中间支撑 |
| 5.5m<H≤12m | 设一组中间支撑 |
| 12m<H<15m | 设二组中间支撑 |
| 15m≤H≤22m | 设三组中间支撑 |
| H>22m | 设四组中间支撑 |

11 井道尺寸

自动扶梯井道预留宽度：单台1900mm，双台并列3700mm，三台并列5500mm。

自动扶梯井道长度：1.732×提升高度H+上水平长度L1+下水平长度L2。当H<15m时，L1=5450mm，L2=3950mm；当H≥15m时，L1=6200mm，L2=3950mm。

12自动扶梯及自动人行道桁架应根据5000N/m2的载荷计算或实测的最大挠度不应超过支承水平距离的1/1500。

13运行强度：自动扶梯和自动人行道按一年365天，每天20小时连续运行。在任何3小时间隔内，其载荷达100%制动载荷（120kg/梯级）的持续运行时间不少于1小时，其余2小时的平均载荷不小于60%制动载荷。

15自动扶梯和自动人行道的控制应采用微机控制方式，具备故障分类显示功能、远程紧急控制以及关键状态及故障信息的远程监视的功能。

16自动扶梯和自动人行道应满足如下技术性能：

1）在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时所测的速度与名义速度之间的允许最大允许偏差为±5%。

2）扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差0～+2%。

3）自动扶梯和自动人行道空载运行时，在梯级及地板上方1m处噪音值不大于70dB（A）。

4）当自动扶梯在额定速度下，无载或带制动载荷（120kg/级）下行时，制动距离应在0.30～1.30m之间。

5）自动扶梯和自动人行道的桁架应采用整体热浸镀锌，锌层厚度不应小于100μm。

6）自动扶梯的驱动主机、电控装置都应放置在桁架上端部，扶梯采用套筒滚子链拖动，梯级链滚轮位于链条外，扶梯下端部桁架内设梯级链张紧装置。

7）自动扶梯和自动人行道电动机应采用连续工作型电动机，绝缘等级为F级；电动机外壳防护等级应与使用环境相适应。电机额定功率应按100%制动载荷的连续运行强度计算。

8）自动扶梯及自动人行道减速机应结构紧凑，效率不应小于0.92，减速机的规格应与电动机功率相匹配，允许的输入扭矩应大于电动机的输出扭矩。

9）自动扶梯扶手带驱动宜采用端部驱动轮配V型扶手带方式。

10）梯级链滚轮直径不应小于100mm，轮毂宜采用金属材料。

11）自动扶梯及自动人行道应采用倾斜式金属扶栏，护壁板及围裙板材质应采用厚度不小于3mm的不锈钢板；与梯级相邻的围裙板可见面应光滑。

12）自动扶梯及自动人行道主驱动链、梯级链、扶手带驱动链在《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）中5.4.1.3载荷要求下，安全系数不应小于8；自动扶梯和自动人行道梯级链应采用套筒滚子链，梯级链滚轮在梯级链外侧；梯级链在4000N/m2载荷要求下销轴比压不应大于23N/mm²。

13）自动扶梯和自动人行道导轨应对梯级具有横向限位的作用。导轨的强度应满足下列要求：在5000N/m2的负载下两支架间的导轨变形量不应大于1mm。

14）自动扶梯上端应设卸荷导轨，提升高度大于10m时，上部返回处也应设卸荷导轨，卸荷导轨宜采用非金属材料，且应便于调节。

15）自动扶梯梯级铝合金整体压铸梯级，梯级（不含梯级滚轮、梯级轴等附件）净重量宜不小于15kg。按GB16899-2011 的5.3.3.2.1、5.3.3.2.2进行静载试验，梯级踏面所测得的挠度不应大于2mm，且应无永久变形；踢板的变形不应大于2 mm，且应无永久变形。按静载试验方法，梯级踏面和踢面分别以每分钟5mm 的变形速度逐渐加载至断裂，踏面试验中破断力应大于30kN，踢面试验中破断力应大于10kN。

16）自动扶梯和自动人行道梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面应配有防滑措施，防滑等级不应低于R10。

17）变频器宜与控制柜分开设置，变频器或变频器柜的外壳保护等级应与使用环境相适应；室外型扶梯柜体IP防护等级应不低于IP55。

18）自动扶梯和自动人行道外盖板和内盖板、桁架、梯级和踏板、导轨系统的材料应至少达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）中规定的B1级难燃材料要求。

19）自动扶梯和自动人行道电磁兼容性应符合《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准发射》（GB/T 24807）和《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度》（GB/T24808）的规定。

20）自动扶梯和自动人行道超速保护装置应满足在自动扶梯和自动人行道速度超过名义速度1.15倍之前，工作制动器动作，制停自动扶梯和自动人行道；当自动扶梯和自动人行道速度超过名义速度1.3倍之前，附加制动器动作，制停自动扶梯和自动人行道。

21）自动扶梯和自动人行道非操纵逆转保护装置应满足当扶梯在运行中改变规定的方向时，应使扶梯停止：

a检测位置：对逆转的检测应在主轴的旋转件上进行。一旦检测到逆转已发生，附加制动器应即投入工作，以制动主驱动轴的方式强制扶梯停止。

b保护点的设定：扶梯在发生逆转前，先是速度下降，当速度为0后就开始逆转。当速度检测装置检测到扶梯速度降低到名义速度的20%时，应使工作制动器动作。

22）自动扶梯和自动人行道均应装设附加制动器，附加制动器应是机械磨擦式的，安装在主驱动轴上，直接对主驱动轴实行制动。除GB16899规定的工作制动器和附加制动器必须同时动作的情况外，其余情况附加制动器均应延时动作，延时时间可调。

23）自动扶梯和自动人行道应设置梳齿板安全开关应能在水平和垂直两个方向进行保护，水平力和垂直力应分别由独立的开关进行判断。

17自动扶梯和自动人行道宜具备主要部件智能预警能力，通过对主要部件的实时监测预警，提高自动扶梯和自动人行道的运维能力。

16.3.2电梯应满足下列技术参数：

1 电梯种类：客货两用电梯。

2 额定载重量：

车站电梯：电梯额定载重宜选用1350kg（18人）或1600kg（21人），建筑条件受限时可选用1000kg（13人），大型枢纽站/换乘站电梯吨位优先采用1600kg（21人）。

场段电梯：电梯额定载重宜选用630kg货梯兼餐梯，优先选用1000kg（13人）或1350kg（18人）或1600kg（21人）的客货梯。

3 提升速度：电梯额定速度不应小于0.63m/s，车站电梯宜选用1m/s，场段电梯根据建筑高度和功能需求等综合确定。

4 井道尺寸：

1）载重1000kg井道尺寸

透明井道    2800mm×2400 mm（宽×深）

土建井道    2400mm×2000mm（宽×深）

2）载重1350kg井道尺寸

透明井道    3000mm×2600 mm（宽×深）

土建井道    2600mm×2200mm（宽×深）

3）载重1600kg井道尺寸

透明井道    3200mm×2800 mm（宽×深）

土建井道    2800mm×2400mm（宽×深）

4）载重1350kg贯通门井道尺寸

透明井道    2930mm×2900mm（宽×深）

土建井道    2530mm×2500mm（宽×深）

5 轿厢内尺寸：根据载重要求按规范要求的面积设置，且应满足轮椅乘客要求，设置扶栏及盲人按钮。

6 厅门及轿厢：中分两扇密封自动门。开门尺寸应方便坐轮椅乘客进出。

7 操作方式：单台集选控制，可实行有/无司机操作。

8 工作强度：每天工作20小时，每年连续工作365天，每小时平均起动次数不小于150次。

9 电梯安全装置应满足下列要求：

电梯除具备GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置外，还应具有如下安全保护功能：

1）应急照明及通风：当电梯在运行中发生电源被切断或中途停电故障时，应急照明及通风能够自动启动，照明及通风时间不小于1h。

2）安全停靠：当电梯发生故障停止在非停靠位置时，自动进行故障诊断，若符合启动要求，电梯以慢速运动至最近层站，开门疏散乘客。

3）门光幕保护：以装在轿门上的红外线光幕作为关门安全保护。

4）通话功能：电梯应能实现车站控制室（或车辆基地、控制中心消防值班室等）、轿厢、控制柜或机房之间的三方通话功能。

5）警铃：按下轿厢内的警铃开关，安装在轿厢顶部的警铃鸣响。

6）超载保护：电梯应有灵敏的称重装置，当工作载荷到达100%时，电梯处于满载直驶状态；当载荷到达110%时，电梯会发出声、光警示，电梯不能关门及运行，直至载荷降至合适为止。

10电梯轿厢内风机的运转噪声不应导致轿内噪声超出限制值，风机新风量应设计为人均新风量不小于30m3/h。

11 电梯曳引机应是以交流永磁同步电动机为动力的无齿曳引机，采用变频变压调速，安装在井道上部。

12 电梯变频器额定效率不应低于95%；应有输入端、输出端的谐波影响防止措施。变频器或变频器柜IP防护等级不应小于IP43。

13 电梯层门检修柜柜内的布置应维修方便，故障显示装置设置于检修柜内。检修柜IP防护等级应与使用环境相适应，检修柜内应有电动松闸装置，并宜具备机械式手动松闸装置。

14 电梯对重导轨及轿厢导轨均应采用相同材质的实心“T型”导轨。

15 电梯底坑内各电气接线箱和开关的防护等级应与使用环境相适应。

16 电梯电磁兼容性应符合GB/T 24807《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准发射》和GB/T 24808《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度》的规定。

17电梯电线与电缆应采用低烟、无卤、阻燃型，任何电缆和连接线均不得有中间接头。

- 17  自动售检票系统及乘客服务系统

## 17.1  一般规定

17.1.1  地铁宜根据建设和经济发展状况设置不同水平的自动售检票及乘客服务系统，乘客服务系统可独立设置，也可与自动售检票系统合并设置。

17.1.2  自动售检票及乘客服务系统应满足线网运营和管理的需要，系统技术条件应一致或兼容。

17.1.3  自动售检票系统宜使用非接触式IC卡、手机电子票、生物特征识别等作为车票媒体，系统所有设备均具备处理上述车票能力。系统设备应能处理城市“一卡通”车票。

17.1.4  自动售检票系统宜支持现金、储值卡、银行卡或电子支付（第三方支付）等多种支付方式。

17.1.5  自动售检票系统的设计能力应满足地铁超高峰客流量的需要。自动售检票设备的数量应按近期超高峰客流量计算确定，并应按远期超高峰客流量预留位置和安装条件。

17.1.6  自动售检票及乘客服务系统的设计应以可靠性、安全性、可维护性和可扩展性为原则，保证数据的完整性、保密性、真实性和一致性。

17.1.7  自动售检票及乘客服务系统应具备用户权限管理的功能。

17.1.8  自自动售检票及乘客服务系统应实现与相关系统的接口。

17.1.9  自动售检票及乘客服务系统应能满足地铁各种运营模式的要求。

17.1.10  自动售检票及乘客服务系统应按照国家相关规范要求设置信息安全设备。

17.1.11  车站控制室应设置紧急控制按钮，并应与火灾自动报警系统实现联动；当车站处于紧急状态或设备失电时，自动检票机阻挡装置应处于释放状态。

17.1.12  自动售检票及乘客服务系统应适应车站环境的要求，车站终端设备控制器应按工业级标准进行设计。

17.1.13  自动售检票及乘客服务系统应选用操作简单、方便快熟的设备，并应有清晰的信息提示。

17.1.14  自动售检票及乘客服务系统设备应具有连续24h不间断工作的能力。

17.1.15  线网自动售检票系统应按多层架构进行设计，并应遵循集中管理、分级控制、资源共享的基本原则。各层级应具有独立运行的能力。

17.1.16  清分系统应结合线网规划、建设时序确定系统建设规模和分期实施方案。

## 17.2  自动售检票系统

17.2.1  自动售检系统宜由清分系统、线路中央计算机系统、车站计算机系统、车站终端设备、车票、传输通道构成。根据需要，可合并设置清分系统及线路中央计算机系统。

17.2.2  清分系统宜设在控制中心，并应由清分服务器、应用服务器、操作员工作站、存储设备、车票编码分拣设备、打印机、网络及安全设备和不间断电源等构成，同时宜根据需要设置灾备系统。

17.2.3  线路中央计算机系统宜设置在线路控制中心，并应由数据服务器、应用服务器、操作员工作站、存储设备、打印机、网络及安全设备和不间断电源等构成。

17.2.4  车站计算机系统宜设置在车站设备房，并应由车站服务器、操作员工作站、紧急按钮、、打印机、网络及安全设备和不间断电源等构成。

17.2.5  车站终端设备宜由半自动售票机、自动售票机、自动充值机、自动检票机、自动验票机、自动票务处理机和便携式车票处理设备等构成。根据需要，可合并终端设备类型。

17.2.6  车票宜分为单程票、储值票、手机电子票、生物识别车票等，以及需要时设置的其他票种。

17.2.7  自动售检票系统宜根据需要设置维修测试系统和培训系统。

17.2.8  自动售检票系统各层级之间宜采用专用通信传输网或设置自动售检票系统专用传输通道进行数据通信。各独立网络系统间应设置安全系统。

17.2.9  清分系统与“一卡通”系统及第三方支付系统等外部系统之间、清分系统与各线路中央计算机系统或车站计算机系统之间的网络通信接口应采用标准开通的通信协议。

17.2.10  清分系统应具备下列主要功能：

1  设置和下发运行参数、票价表、黑名单及车票调配信息；

2  对运营模式进行管理；

3  实现与城市“一卡通”系统、银行系统、第三方支付系统等外部系统之间的数据交互及清算管理。

4  具备客流统计、收益清分、运营管理、票务管理、对系统设备状态进行监视等功能；

5  对采集的数据进行处理，定期完成各种统计、清分和对账报表；

6  管理时钟系统同步和系统密钥；

7  车票编码分拣设备对系统发行的车票进行初始化、编码、分拣、赋值、校验及注销等；

8  接收和处理各线路中央计算机系统或车站计算机系统或车站终端设备上传的各种交易数据；

9  灾备系统具备系统及或数据级的异地备份功能。

17.2.11  线路中央计算机系统应具备下列主要功能：

1  接受地铁清分系统的运行参数、票价表、交易结算数据、账务数据清分、黑名单及接收、发送车票调配等信息；

2  对运营模式进行管理；

3  向清分系统上传各种原始交易数据、客流监视数据、设备状态数据、接收并转发清分系统的各种指令、安全认证数据等；

4  接收车站计算机系统上传的车站终端设备数据；

5  对采集的数据进行处理，定期完成各种统计报表；

6  向车站计算机系统和车站终端设备下发系统参数、运营模式安全认证数据及黑名单等；

7  对系统中运行参数的设置和更新进行管理；

8  当清分系统及线路中央计算机系统合并设置时，本规范第17.3.2条第1~7款的功能应由清分系统实现。

17.2.12  车站计算机系统应具备下列主要功能：

1  接收线路中央计算机系统或清分系统下发的运行参数、运营模式安全认证数据及黑名单等，并下发给车站终端设备；

2  采集车站终端设备的原始交易数据和设备状态数据，并上传给线路中央计算机系统或清分系统。根据需要，交易数据可由终端设备直接上传给线路中央计算机系统或清分系统。

3  监视和控制车站终端设备；

4  完成车站票务管理工作和自动处理当天的所有数据和文件，并生成定期的统计报告。

17.2.13  维修测试系统和培训系统应具备下列主要功能：

1  为运营人员提供有效的维修和培训条件；

2  所有设备与正线上使用设备的功能一致。

17.2.14  半自动售票机应具备下列主要功能：

1  通过人工收费或电子支付和操作设备出售车票，以及为乘客办理更新、退票、补票、充值、验票和更换车票等手续；

2  控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

17.2.15  自动售票机应具备下列主要功能：

1  根据乘客所选到站地点或票价自动计费、收费、发售车票；

2  控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

3  具备相应的安全防范措施和非法使用报警装置。

17.2.16  自动检票机应具备下列主要功能：

1  检验车票的有效性，控制阻挡装置的动作，引导乘客进出站；

2  控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

17.2.17  自助票务处理机应具备下列主要功能：

1  由乘客自助操作，办理更新、补票、充值、验票等手续；

2  控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

17.2.18  自动充值机应能根据乘客所选定的充值金额，为乘客的储值票充值。

17.2.19  自动验票机应能对车票的相关信息进行查验。

17.2.20  便携式车票处理设备应能对车票的相关信息进行查验或读写。

17.2.21  模拟测试系统能够接入清分中心测试系统，可用于与清分中心的接口测试和联合集成测试。

## 17.3  乘客服务系统

17.3.1  乘客服务系统宜由线网客服系统、车站终端设备、传输通道构成。

17.3.2  线网客服系统宜设在控制中心，并应由应用服务器、媒体服务器、智能语音服务器、客服坐席、存储设备和不间断电源等构成。根据需要，可与自动售检票系统合并设置。

17.3.3  车站终端设备宜由智能客服终端、乘客咨询终端、移动式客服终端等构成。根据需要，可与自动售检票系统合并终端设备类型。

17.3.4  线网客服系统应具备下列主要功能：

1  远程音视频交互功能、音视频控制、录音录像、智能选择坐席、乘客信息数据管理、乘客信息可视化、人工智能提醒功能、参数管理、维修管理、设备管理、数据管理及报表统计、权限管理、时钟管理等；

2  实现客服代表登录、签入、签出、应答、转自动式语音应答、内部呼叫、座席状态显示等。

17.3.5  智能客服终端应具备下列主要功能：

1 通过乘客自助操与线网客服系统实现音视频交互；

2 实现乘客实名注册。

17.3.6  乘客咨询终端应具备下列主要功能：

1 信息查询功能；

2 站内、外乘客引导功能。

17.3.7  移动客服终端应具备下列主要功能：

1 与线网客服系统实现音视频交互；

2 对车票的相关信息进行查验；

3 信息查询功能。

## 17.4  票制、票务管理模式

17.4.1  自动售检票系统应采用集中监控和统一的票务管理模式，统一线网票务政策、各种运营模式和票务运作模式，以及统一线网内车票的发行。

17.4.2  票制可采用一票制、区域制（分区制）、计程计时制、计程限时制、计次制等。

17.4.2  票务管理模式可采用车站、线路票务中心、线网票务中心三级管理模式或车站、线网票务中心两级管理模式。

## 17.5  设备选型、配置及布置原则

17.5.1  自动检票机的设备宜满足每组不少于3通道要求。

17.5.2  在时段客流方向明显的车站，宜多设置标准通道双向检票机，且应与安检设备设置统筹考虑。

17.5.3  每个独立的付费区应至少设置一个双向宽通道自动检票机，宽通道自动检票机通道净距宜为900mm。

17.5.4  自动售票机的设置应在满足乘客通行的基础上，保证乘客排队购票的空间。

## 17.6  供电与接地

17.6.1  清分系统、灾备系统、线路中央计算机系统、车站计算机系统、车站终端设备、线网客服系统的用电负荷应为一级负荷，维修测试系统和培训系统的用点负荷宜为二级负荷。

17.6.2  自动售检票及乘客服务系统车站终端设备电源箱馈出回路宜带漏电保护。

17.6.3  自动售检票及乘客服务系统采用的电线和电缆应符合本规范第13.6.1条的规定。

17.6.4  自动售检票及乘客服务系统应采用综合接地，接地电阻不应大于1Ω。

17.6.5  车站终端设备、金属管、槽、接线盒、分线盒等应进行电气连接，并应可靠接地。

17.6.6  通信电缆应与电源电缆分管或分槽敷设，预埋管、槽、盒应防水、防尘，并应避开围栏立柱设置的位置。

## 17.7  系统接口

17.7.1 自动售检票及乘客服务系统设计时，应提供设备用房、设备布置、设备用电、设备维修、接地、传输通道、时钟、视频监控及预埋管线、箱、盒等相关接口技术要求，以及与城市“一卡通”、第三方支付系统、通信、综合监控、火灾自动报警、门禁等系统的接口技术要求。

17.7.2  自动售检票及乘客服务系统宜在清分中心、控制中心、车站和车辆基地设置系统设备用房，并应根据设备尺寸、维护操作要求等确定面积。

17.7.3  自动售检票及乘客服务系统设备用房房间净高不应小于2.8m，并应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

- 18  火灾自动报警系统

- 18.1 一般规定

18.1.1  车站、区间隧道、区间变电所及系统设备用房、主变电所、集中冷站、控制中心、车辆基地，应设置火灾自动报警系统（FAS）。

18.1.2  火灾自动报警系统的保护对象分级应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等确定，并应符合下列规定：

1  地下车站、区间隧道和控制中心，保护等级应为一级；

2  设有集中空调系统或每层封闭的建筑面积超过2000m2，但面积不超过3000m2的地面车站、高架车站，保护等级应为二级，面积超过3000m2的保护等级应为一级。

18.1.3  火灾自动报警系统的设计除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

18.2  系统组成及功能

18.2.1  火灾自动报警系统应具备火灾的自动报警、手动报警、通信和网络信息报警，并应实现火灾救灾设备的控制及与相关系统的联动控制。

18.2.2  火灾自动报警系统应由设置在控制中心的中央级监控管理系统、车站和车辆基地的车站级监控管理系统、现场级监控设备及相关通信网络等组成。

18.2.3  火灾自动报警系统的中央级监控管理系统宜由操作员工作站、打印机、通信网络、不间断电源和显示屏等设备组成，并应具备下列功能：

1  接收全线火灾灾情信息，对线路消防系统、设施监控管理；

2  发布火灾涉及有关车站消防设备的控制命令；

3  接收并储存全线消防报警设备主要的运行状态；

4  与各车站及车辆基地等火灾自动报警系统进行通讯联络；

5  火灾事件历史资料存档管理。

18.2.4  火灾自动报警系统的车站级应由火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、打印机、不间断电源和消防联动控制器手动控制盘等组成，并应具备下列功能：

1  与火灾自动报警系统中央级管理系统及本车站现场级监控系统间进行通讯联络；

2  管辖范围内实时火灾的报警，监视车站管辖内火灾灾情；

3  采集、记录火灾信息，并报送火灾自动报警系统中央监控管理级；

4  显示火灾报警点，防、救灾设施运行状态及所在位置画面；

5  控制地铁消防救灾设备的启、停，并显示运行状态；

6  接受中央级火灾自动报警系统指令或独立组织、管理、指挥管辖范围内的救灾；

7  发布火灾联动控制指令。

18.2.5  火灾自动报警系统现场控制级应由输入输出模块、火灾探测器、手动报警按钮、消防电话及现场网络等组成，并应具备下列功能：

1  监视车站管辖范围内灾情，采集火灾信息；

2  消防泵的低频巡检信号、运行状态、设备故障、管压力信号；

3  监视消防电源的运行状态；

4  监视车站所有消防救灾设备的工作状态。

18.2.6  地铁全线火灾自动报警与联动控制的信息传输网络宜利用地铁公共通信网络，火灾自动报警系统现场级网络应独立配置。

18.2.7 FAS和自动灭火系统可合并设置主机控制器或分系统独立设置控制器。

18.3  消防联动控制

18.3.1  消防联动控制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统，以及消防电源及应急照明、疏散指示、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播、售检票机、站台门、门禁、自动扶梯等系统在火灾情况下的消防联动控制。

18.3.2  消火栓系统的控制应符合下列要求：

1  应控制消防泵的启、停；

2  车站综控室（消防控制室）应能显示消防泵的工作、故障和手/自动开关状态、消火栓按钮工作位置,并应实现消火栓泵的直接手动启动、停止；

3  车站级火灾自动报警系统应控制消防给水干管电动阀门的开关，并应显示其工作状态；

4  设消防泵的消火栓处应设消火栓启泵按钮，并可向消防控制室发送启动消防泵的信号。

18.3.3  车站火灾自动报警系统应显示自动灭火系统保护区的报警、喷气、风阀状态，以及手/自动转换开关所处状态。

18.3.4  防烟、排烟系统的控制应符合下列规定：

1  应由火灾自动报警系统确认火灾，并应发布预定防烟、排烟模式指令；

2  应由火灾自动报警系统直接联动控制，也可由环境与设备监控系统或综合监控系统接收指令对参与防、排烟的非消防专用设备执行联动控制；

3  环境与设备监控系统或综合监控系统接受火灾控制指令后，应优先进行模式转换，并应反馈指令执行信号；

4  火灾自动报警系统直接联动的设备应在火灾报警显示器上显示运行模式状态。

18.3.5  车站火灾自动报警系统对消防泵和专用防烟、排烟风机，除应设自动控制外，尚应设手动控制；对防烟、排烟设备还应设手动和自动的模式控制装置。

18.3.6  消防电源、应急照明及疏散指示的控制，应符合下列规定：

1  火灾自动报警系统确认火灾后，消防控制设备应按消防分区在配电室或变电所切断相关区域的非消防电源；

2  火灾自动报警系统确认火灾后，应接通应急照明灯和疏散标志灯电源，并应监视工作状态的功能。

18.3.7  消防联动对其他系统的控制应符合下列要求：

1  应自动或手动将广播转换为火灾应急广播状态；

2  闭路电视系统应自动或手动切换至相关画面；

3  应自动或手动打开检票机，并应显示其工作状态；

4  应根据火灾运行模式或工况自动或手动控制车站站台门开启或关闭，并应显示工作状态；

5  应自动解锁火灾区域门禁，并宜手动解锁全部门禁；

6  防火卷帘门、电动挡烟垂帘应自动降落，并应显示工作状态；

7  电梯应迫降至首层，并应接收电梯的状态反馈信息；在人员监视的状态下应控制站内自动扶梯的停运或疏散运行。

18.3.8  消防联动控制器控制应通过多路总线回路连接带地址的各类模块，每一总线回路连接带地址模块的数量应留有一定的余量。

18.3.9  换乘车站分线路设置的各线路火灾自动报警系统之间，应通过互设信息模块、信息复示屏和消防电话分机（或插孔）的形式实现信息互通及消防联动。

18.3.10  环境与设备监控系统可作为消防设备的联动控制设备。

18.4  火灾探测器与报警装置的设置

18.4.1  火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

18.4.2  报警区域应根据防火分区和设备配置划分。

18.4.3  火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。

18.4.4  探测区域的划分应符合下列规定：

1  站厅、站台等大空间部位每个防烟分区应划分为独立的火灾探测区域。一个探测区域的面积不宜超过1000m2。

2  其他部位探测区域的划分，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

18.4.5  地下车站的站厅层公共区、站台层公共区、换乘公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层，以及长度超过60m的出入口通道，应设置火灾探测器。

18.4.6  地面及高架车站封闭式的站厅、各类设备用房、管理用房、配电室、电缆隧道或夹层，应设置火灾探测器。

18.4.7  控制中心和车辆基地的车辆停放车间、维修车间、重要设备用房、可燃物品仓库、变配电室，以及火灾危险性较大的场所，应设置火灾探测器。

18.4.8  设气体自动灭火的房间应设置两种火灾自动报警探测器。

18.4.9  设置火灾探测器的场所应设置手动报警装置。

18.4.10  地下区间隧道、长度超过30m的出入口通道应设置手动报警按钮。区间手动报警按钮设置位置宜与区间消火栓的位置结合设置。

18.4.11 可通过FAS主机或门禁系统对防火门状态进行监视。

18.4.12地下区间隧道可设置专用无线通信设备或消防电话插孔，满足消防通信要求。

18.5  消防控制室

18.5.1  火灾自动报警系统中央级监控管理系统应设置在控制中心调度大厅内，并宜靠近行车调度。

18.5.2  车站消防控制室应与车站综合控制室结合设置。消防控制室应设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置。

18.5.3  换乘车站的消防控制室宜集中设置。按线路设置的消防控制室之间应能相互传输、显示状态信息，但不宜相互控制。

18.5.4  消防控制室应能监控保护区域内的火灾探测报警及联动控制系统、消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、防火门与卷帘系统、消防电源、消防应急照明与疏散指示系统、消防通讯等各类消防系统和系统中的各类消防设施，并应显示各类消防设施的动态信息和消防管理信息。

18.5.5  消防控制室应能控制火灾声或光警报器的工作状态。

18.6  供电、防雷与接地

18.6.1  火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源；主电源的负荷等级应为一级。

18.6.2  火灾自动报警系统直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池组供电，其容量应保证主电源断电后连续供电3h。采用集中设置蓄电池时，火灾报警控制器供电回路应单独设置。

18.6.3  火灾自动报警系统图形显示装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS电源装置或蓄电池型应急控制电源系统供电。消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

18.6.4  火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值，应符合下列要求：

1  采用综合接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω；

2  采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。

18.6.5  火灾自动报警系统应设置等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、浪涌保护器（SPD）接地端等，均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

18.7  布线

18.7.1  火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择，除应满足自动报警装置技术条件要求外，尚应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表18.7.1的规定。

表18.7.1  铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积(mm2)

| 序 号 | 类 别 | 线芯的最小截面面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穿管敷设的绝缘导线 | 1.00 |
| 2 | 线槽内敷设的绝缘导线 | 0.75 |
| 3 | 多芯电缆 | 0.50 |

18.7.2  火灾自动报警系统的传输线路应采用独立穿金属管或封闭式线槽保护方式布线，并刷防火漆或者防火涂料。水平敷设的火灾自动报警系统的传输线路，当采用穿管布线时，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

18.7.3  火灾自动报警系统采用的电线和电缆应符合下列规定：

1  地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；

2  地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。

- 19  环境与设备监控系统

## 19.1  一般规定

19.1.1 环境与设备的监控应针对地铁系统的特点、线路敷设方式和所属地域的气候条件设置相应的环境与设备监控系统(BAS)。

19.1.2 BAS的监控范围应包括车站、区间，也可包括控制中心、车辆段、停车场、集中冷站、地下和半地下的主变电站等；被监控的对象宜包括车站通风空调设备、隧道通风设备、给排水设备、自动扶梯及电梯、人防门、照明和导向系统、应急照明电源、环境参数等。

19.1.3 环境与设备监控系统的设置应遵循分散控制、集中管理、资源共享的基本原则，并应做到安全可靠、技术先进、经济合理。

## 19.2  主要设计原则

19.2.1 环境与设备监控系统应采用分层、分布式计算机控制系统，由中央监控管理级（简称中央级）、车站监控级（简称车站级）、现场控制级（简称现场级）、现场设备及相关通信网络组成。

19.2.2 当设置综合监控系统时，环境与设备监控系统应在车站级由综合监控系统集成，环境与设备监控系统车站及中央级监控功能应由综合监控系统实现。

19.2.3 环境与设备监控系统和火灾自动报警系统（FAS）之间应设置可靠的通信接口；火灾工况应由火灾自动报警系统发布火灾模式指令，环境与设备监控系统应优先执行相应的控制程序。

19.2.4 防排烟系统与正常通风系统合用的设备应由环境与设备监控系统统一监控。

19.2.5 环境与设备监控系统在车站的监控范围除本车站外，还应包括相邻的区间隧道，其里程划分原则应与通风空调、低压配电、给排水专业相匹配。

19.2.6 区间隧道通风设备直接由中央控制中心监控管理，必要时可以授权相应车站监管。当发生区间火灾和列车阻塞停车时，隧道通风、排烟控制程序命令由防灾指挥中心发布，车站环境与设备监控系统接收命令并执行。

19.2.7 环境与设备监控系统装置应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和抗静电干扰的能力，能适合地铁特殊环境条件下长期安全可靠运行。硬件、软件的设计应遵循模块化设计原则，采用标准通信接口及标准的、开放的通信协议。

## 19.3  系统基本功能

19.3.1 环境与设备监控系统应具备机电设备监控管理、防灾与阻塞运行管理、环境参数监测、设备节能运行管理与控制等基本功能。环境与设备监控系统的中央级和车站级功能由综合监控系统实现。

19.3.2 机电设备的监控管理应具备下列功能：

1 中央和车站两级监控管理；

2 环境与设备监控系统控制指令应能分别从中央工作站、车站工作站和车站综合后备盘人工发布或由程序自动判定执行，并具有越级控制功能；

3 用户权限管理。

19.3.3 防灾与阻塞运行管理应具备下列功能：

1 接收车站自动或手动火灾模式指令，执行车站防烟、排烟模式；

2 接收列车区间停车位置、火灾部位信息，执行隧道防排烟模式；

3 接收列车区间阻塞信息，执行阻塞通风模式；

4 监控车站乘客导向标识系统和应急照明系统；

5 监视各排水泵房危险水位。

19.3.4 环境参数监测应具备下列功能：

1 在车站公共区、车站控制室及重要设备用房应设置温度、湿度传感器、二氧化碳传感器、可吸入颗粒物传感器等，应能对环境温度、湿度、空气质量等相关参数进行监测。

19.3.5 设备节能运行管理与控制应具备下列功能：

1 对能耗数据进行统计和分析；

2 控制系统设备优化运行。

19.3.6 设备管理及系统维护管理应具备下列功能：

1 对设备的运行状况、运行时间进行统计；

2 监视全线环境与设备监控系统被控对象的运行状态，形成维护管理趋势预告等；

3 环境与设备监控系统软件维护、组态、运行参数设置及操作界面修改等；

4 环境与设备监控系统硬件设备故障判断及维护管理。

## 19.4  硬件设备配置

19.4.1 环境与设备监控系统设备应选择具备高可靠性、容错性、可维护性的工业级控制设备；事故通风与排烟系统设备的监控应采取冗余措施。
19.4.2 中央级硬件设备应按下列要求配置：

1 应配置两台操作工作站，并列运行或采用冗余热备技术；

2 可配置一台维护工作站，应能监视全线环境与设备监控系统运行情况；

3 可配置两台冗余服务器；

4 应至少配置一台事件信息打印机及一台报表打印机；

5 应配置在线式不间断电源，后备时间不应小于1h，当设置集中UPS电源时，可利用集中UPS电源；

6 可配置大屏幕显示系统，其设计应与行调、电调、视频监视等系统协调；

7 应与通信系统母钟时间同步；

8 当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，中央级硬件设备应由综合监控系统设置。
19.4.3 车站级硬件设备应按下列要求配置：

1 应配置工业控制计算机作为车站级操作工作站；

2 应配置在线式不间断电源，后备时间不应小于1h，当设置集中UPS电源时，可利用集中UPS电源；

3 应在车站控制室配置综合后备控制盘，作为环境与设备监控系统火灾工况自动控制的后备措施，其操作权限应高于车站和中央操作工作站，盘面应以火灾工况操作为主，操作程序应力求简便、直接；

4 当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，车站级硬件设备及综合后备盘应由综合监控系统设置。

19.4.4 现场设备应按下列要求配置：

1 宜选用可编程逻辑控制器(PLC)作为环境与设备监控系统控制设备；

2 PLC应支持多任务，应至少包括循环扫描型基本任务、事件触发任务和周期型中断任务；

3 控制器应支持故障自诊断及自恢复功能，以及提供用于模块运行监视的状态数据，并应具有远程编程功能；

4 PLC应采用可扩展、易维修模块化结构，通信、输入输出(I/O)等主要模块组件应具有带电插拔功能及必要的隔离措施；

5 宜冗余配置的PLC，主备PLC应能实现自动切换；

6 传感器的输出应采用标准电信号；

7 系统应具有抑制变频器谐波功能，并应具有良好的电磁兼容性。

## 19.5  软件基本要求

19.5.1 环境与设备监控系统软件系统应在成熟、可靠、开放的监控系统软件平台的基础上，按运营需求开发应用软件。

19.5.2 系统软件应提供良好、通用的开放性接口。

19.5.3 系统软件应符合当前计算机软件、通信、自动化等技术发展趋势。

19.5.4 数据组织和展现方式应满足地铁系统监控的特点，应采用面向对象(设备)的大容量分布式实时数据库，数据应采用层次化模型结构。

19.5.5 数据流的控制应清晰，数据传输机制应可靠、稳定、高效。

19.5.6 系统软件应支持工程的长期和分阶段现场调试，单站的调试不应影响已运行的系统运行。

19.5.7 软件系统应基于模块化、组件化结构，采用层次性模型，并应具有良好的开放性、扩展性和可移植性。

19.5.8 软件系统应支持不同方式的硬件集成环境及软件配置形态，并应具备与其他系统有一定的互连能力。

19.5.9 软件系统底层通信服务运行应高效稳定，并可支持各种标准的通用通信协议及易于扩展专用协议的开发，并应支持计算机、通道、设备等多层冗余。

19.5.10 系统软件应采用冗余、容错、自恢复等技术。

19.5.11 软件体系应具备完整的系统维护和诊断功能，并应具有良好的人机界面。

19.5.12 应用软件应按数据接口层、数据处理层及数据应用层编制。

## 19.6  系统网络结构与功能

19.6.1 网络结构应符合下列规定：

1 中央级与车站级之间的传输网络可由通信传输系统提供，或独立组建工业以太网；

2 应满足中央级和车站级监控的实时性要求；

3 应具备减少故障波及面，单点故障不应影响网络正常通信的功能；

4 系统应具有良好的可靠性、开放性和可扩展性。

19.6.2 系统网络应建立网络安全保护措施，经过网络传输和交换的数据应具备可用性、完整性和保密性。

19.6.3 环境与设备监控系统网络结构应采用分层结构，并应由全线传输网、中央级和车站级局域网及现场总线组成。当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，中央级和车站级局域网应由综合监控系统组建。

19.6.4 中央级网络应具有下列功能：

1 中央级局域网连接服务器、操作工作站和通信等设备，应保证数据传输实时可靠，并应具备良好的可扩展性；

2 中央级局域网应采用冗余结构；

3 中央级监控网络应通过通信传输网与车站级监控网相连，任一车站工作站和中央级工作站的退出，均不应造成网络中断；

4 中央级网络为环境与设备监控系统数据传输提供的通信速率，不宜低于100Mbps。

19.6.5 车站级网络应具有下列功能：

1 车站级局域网连接控制器、操作工作站和通信设备，应保证数据传输实时可靠，并应具备良好的开放性、扩展性并采用标准通信协议；

2 车站级局域网应采用冗余结构；

3 车站级监控网络为环境与设备监控系统数据传输提供的通信速率不宜低于100Mbps；

4 应具备抗电磁干扰能力。

19.6.6 环境与设备监控系统主控制器和远程控制器或远程I/O模块应通过现场总线连接，现场总线应具有下列功能：

1 符合相关现场总线标准；

2 实现系统的分散控制；

3 可连接智能化仪表；

4 连接远程I/O和控制器；

5 适应地铁现场环境及具有抗电磁干扰能力。

19.6.7 系统的技术指标应符合下列要求：

1 冗余热备设备的切换时间不应大于2s；

2 实时数据上行响应时间不应大于1s；

3 实时数据下行响应时间不应大于1s；

4 系统平均无故障时间应大于10，000h；

5 系统平均修复时间不应大于0.5h。

## 19.7  布线与接地

19.7.1环境与设备监控系统采用的电缆应符合本规范第12.6章节的相关规定。

19.7.2 环境与设备监控系统管线布置应具有安全可靠性、开放性、灵活性及可扩展性。

19.7.3 环境与设备监控系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆；220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

19.7.4 环境与设备监控系统传输线路的线芯截面选择，除应满足环境与设备监控系统设备技术条件的要求外，尚应满足机械强度的要求。

19.7.5 环境与设备监控系统布线应避免周围环境电磁干扰的影响。

19.7.6 环境与设备监控系统的信号线与电源线不应共用电缆，并不应敷设在同一根金属套管内。

19.7.7 采用屏蔽布线系统时，应保持系统中屏蔽层的连续性。

19.7.8 环境与设备监控系统的电缆屏蔽层宜采用一点接地。

19.7.9 环境与设备监控系统现场机柜均应可靠接地。

19.7.10 环境与设备监控系统的控制器和计算机设备宜根据相应产品或系统的要求，设置功能性接地和保护性接地。

19.7.11 接地电阻不应大于1Ω。

- 20  运营控制中心

## 20.1  一般规定

20.1.1 城市轨道交通应建立运营控制中心(OCC)。
20.1.2 控制中心可监控管理单条或多条地铁线路，建设模式和规模应依据地铁线网的总体规划和线路的具体情况进行设置，宜采用线网集中式或按区域集中式设置。
20.1.3 控制中心的位置宜设在线网换乘站、中心站或车辆段、停车场附近。
20.1.4 控制中心应避开高温、潮湿、烟气、多尘、有毒、腐蚀等气源和污染源；应避开易燃、易爆、噪声和振动源；应避开强电磁干扰源等，并应设于污染源的上风向，同时应利用有利的地形和环境或采取相应设施隔离。
20.1.5 控制中心应具备行车调度、电力调度、环境与设备调度、防灾指挥、客运管理、乘客信息管理、设备维修及信息管理等运营调度和指挥功能。并应对地铁运营的全过程进行集中监控和管理。
20.1.6 控制中心应兼作防灾和应急指挥中心，并应具备防灾和应急指挥的功能。
20.1.7 控制中心应具有高度的安全性和可靠性，并宜设置为独立建筑；与其他用途的建筑合建时，应设独立的进出口通道，并应确保控制中心用房的独立性和安全性。
20.1.8 多线路控制中心应防范同时失效的风险隐患，当风险防范、控制和隔离困难时，宜采取异地灾备措施，灾备中心系统设备和用房及相关设施可按满足行车指挥的最小需求配置。

## 20.2  工艺设计

20.2.1 控制中心工艺设计应明确功能定位、建设规模、运营管理模式、组织架构及定员数量。
20.2.2 控制中心的整体工艺设计应满足安全、可靠，操作、使用、维修及管理方便，以及运营成本低廉等要求。
20.2.3 控制中心宜划分为运营监控区、运营管理区、设备区、维修区及辅助设备区。各功能区的划分应结合实际的运作模式和管理模式设置。
20.2.4 运营监控区和运营管理区应相邻设置；设备区应集中设置，在楼层布置上应靠近运营监控区，且不应与运营管理区混合布置；维修区在楼层布置上宜靠近设备区。
20.2.5 运营监控区应设中央控制室和紧急事件指挥室等。运营监控区应作为独立的安全分隔区；进入中央控制室前应设缓冲区，并宜配置安防设施；在运营监控区内宜配置交接班室、打印室及必要的值班和管理用房等，以及生活和卫生设施。
20.2.6 中央控制室各系统设备的布置及设计应符合下列要求：
    1 中央控制室内设备和调度台的布置应整齐、紧凑和美观，并应便于观察、操作和维修，同时应便于调度人员行动和疏散；
    2 中央控制室内总体布置应以行车指挥为核心进行模拟屏和各调度台的布置，并应便于各调度岗位之间的信息沟通；
    3 模拟屏和调度台宜呈弧形布置，模拟屏显示专业信息的位置应与各专业系统调度台的设置位置相对应；
    4 各系统模拟屏宜统一设置，模拟屏的屏前应留有足够的视觉空间，屏后应留有必要的维修空间；
     5 当中央控制室的规模按多线路设计时，宜按调度岗位划分功能区，也可按线路划分功能区；
    6 调度台的设计应满足人机工程学和调度台面和台下设备布置及散热的要求；
    7 中央控制室内应设置与运营有关的监控系统和操作终端设备，与运营、管理和安全无关的系统和设备不宜进入，且不得安装大功率的电器设备及其他动力设备。
20.2.7 紧急事件指挥室、交接班室和打印室等应与中央控制室同层相邻设置；紧急事件指挥室与中央控制室宜用玻璃隔断。
20.2.8 运营管理区应根据运营管理的需要，按组织架构设置运营调度管理、技术管理、生产和作业管理等必要的办公管理和生活设施。
20.2.9 设备区各系统设备的布置及设计应符合下列要求：
    1 设备区设备房的室内布置应整齐、紧凑，并应便于观察、操作和维修；
    2 设备布置应使设备之间的连线短，外部管线进出应方便；
    3 大功率的强电设备不应与弱电设备混合安装和布置。除自动灭火系统外，各电气系统设备用房不应有水管穿过；风管穿过时应避免管道凝露滴到电气设备上；
    4 设备房的布置，宜按线路划分，同期建设的线路也可按系统整合设备用房；
    5 设备区各系统设备房的楼层布置和平面布置应以方便运营管理，便于工程实施，互相关联的管线短为原则；
20.2.10 维修区应满足维护管理室和值班等功能要求，各线路宜按专业系统合设，也可分设。
20.2.11 运营监控区宜设置参观演示室、参观接待室及培训演示室。参观演示室应与中央控制室相邻设置，也可与紧急事件指挥室合设。
20.2.12 辅助设备区设备的配置及布置应符合下列要求：
    1 辅助设备区宜设置供电与低压配电、通风与空调、给水与排水、水消防与自动灭火等系统设备和用房；
    2 供电与低压配电、空调、给水与排水及水消防等系统设备，宜设置在地面一层或地下一层；低压配电、通风与空调和自动灭火等系统设备，宜设置在各层距用户较近的位置。

## 20.3  信息化

20.3.1 总体构架

20.3.1.1 信息系统应用应覆盖运营生产、运营管理、企业管理、建设管理、资源管理等多方面应用需求。

20.3.1.2 信息系统总体构架应由感知层、网络层、数据层、平台层、应用展示层及信息安全保障平台构成。

20.3.1.3 感知层应具备源数据的采集功能，源数据应在各系统的运行过程中直接产生。

20.3.1.4 网络层应具有信息系统层级间的信息传输功能，网络层包括通信传输网、数据网、移动通信网及互联网。

20.3.1.5 数据层应具有信息系统基础数据、共享数据、源数据集成、存储和交换功能。

20.3.1.6 平台层应采用云平台架构，具有信息系统的数据处理、挖掘、分析功能。

20.3.1.7 应用展示层主要包括运营生产、运营管理、企业管理、建设管理、资源管理等领域的应用及门户网站。

20.3.1.8 信息安全保障平台应根据网络安全法和信息安全等保条例制定相适应的安全防范机制和策略，为各应用系统间数据交换提供信息安全的标准服务。

20.3.1.9 各应用系统根据管理模式及采用的技术，宜按运营控制中心-车站级架构，也可按运营控制中心级、线路中心、车站级架构。

20.3.2 应用系统

20.3.2.1 运营生产系统

20.3.2.1.1 信号系统由列车自动防护(ATP)、列车自动运行(ATO)、列车自动监控(ATS)等子系统组成，共同完成列车自动控制功能。ATS宜设置专用信息处理平台，可采用专业云架构。

20.3.2.1.2 自动售检票系统（AFC）完成售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等功能，由清分计算机系统、线路计算机系统、车站计算机系统、终端设备、票卡介质组成。清分计算机系统、线路计算机系统和车站计算机系统宜纳入云计算平台；根据需要，在运营中心和车站设置云终端。利用云计算平台及大数据技术，可实现乘客习惯分析、客流预测、设备状态预测等功能。

20.3.2.1.3 乘客信息系统（PIS）由运营控制中心/线路中心、车站、车辆段/停车场、车载等子系统组成。运营控制中心/线路中心、车站、车辆段/停车场子系统宜纳入云计算平台。利用云计算平台及大数据技术，可实现乘客引导、班次查询、定制服务等功能。

20.3.2.1.4 综合监控系统（ISCS）通过集成相关控制和监控系统实现各系统的管理及控制，采用线路中心级设备和车站/车辆段设备构成。路网中心/线路中心及车站级系统设备宜纳入云计算平台，在运营中心设置云终端。利用云计算平台及大数据技术，提高对事件的反应能力和速度，保障乘客的安全和列车运行计划，提高对轨道交通的服务质量和综合运营效率。

20.3.2.1.5 闭路电视监控系统（CCTV）完成车站、场、段等场所视频监控功能，根据需要实现中心级、车站级两级监控。CCTV由运营控制中心/线路中心、车站、车辆段/停车场及现场级设备构成。运营控制中心/线路中心、车站级设备宜纳入云计算平台，利用云计算及大数据技术，可具备视频目标搜索、定位、跟踪等附加功能。

20.3.2.1.6 站台门系统（PSD）完成轨道与站台候车区隔离，由门体和现场级设备构成，现场级设备宜集成在ISCS系统中；全自动驾驶时，现场级设备宜集成在信号系统中。

20.3.2.1.7 电力监控系统（PSCADA）完成电力调度及对变配电设备的集中监控；由电力调度系统主站设备及设于牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所、车站/区间接触网开关控制站、电力变（配）电所、箱式变电站等地的被控站及复示设备构成。电力调度系统主站设备可集成在ISCS系统中。

20.3.2.1.8 机电设备监控系统（BAS）完成控制中心/车站/车辆段/等环境监测及区间机电设备监控；系统由中央管理级、车站级和现场级设备构成，中央级、车站级设备宜集成在ISCS系统中。

20.3.2.1.9 火灾自动报警系统（FAS）具备火灾的自动、手动报警并实现火灾救灾设备的控制及与相关系统的联动。系统由运营控制中心的中央级监控系统、车站/车辆段级监控系统及现场级监控系统构成，中央级、车站级设备宜集成在ISCS系统中。

20.3.2.1.10 门禁系统（ACS） 为生产和管理工作中各类专业设备用房、办公室房、各主要通道实现通行控制和安全管理。系统由门禁系统逻辑上分为线网级/线路级、站段级构成，线网级/线路级设备宜纳入云计算平台。

20.3.2.1.11 车辆智能运维系统依托车载系统和地面应用系统，通过传输系统，实现城轨车辆状态实时监视、故障智能诊断预警、部件健康管理、检修维护支持等功能。由地面子系统、传输子系统、车载子系统三部分构成，地面子系统宜纳入云计算平台。

20.3.2.1.13 线网指挥系统是以运营线网的车辆、客流、设备、应急为监控目标，实现线

网的协调指挥调度、应急处置、乘客服务、辅助决策分析等功能的综合应用系统。系统应由应用服务器、接口服务器、数据库服务器及存储设备构成，宜纳入云计算平台。

20.3.2.2 管理信息系统

20.3.2.2.1 运营管理系统应具备维修管理、资产管理、采购管理、乘客服务系统、施工管理等功能。

20.3.2.2.2 企业管理系统应具备财务管理、物资管理、合同管理、人力资源管理，办公自动化、档案管理、信息化服务与管理、档案管理等功能。

20.3.2.2.3 建设管理系统应具备招投标、合同管理、工程变更、竣工结算、资产移交和维修管理等功能。

20.3.2.2.4 资源管理系统应具备资源开发、经营分析、合同管理、媒体广告、房产开发等功能。

20.3.2.2.5 云计算平台应为运营管理、企业管理、建设管理、资源管理各应用系统提供IaaS服务，可提供PaaS和SaaS服务。各应用系统的服务器应通过云平台虚拟化部署在云计算资源池中，根据需要设置云终端。

20.3.3数据交换及共享信息

20.3.3.1 宜通过共享平台进行数据交换；信息共享应支持实时、定时、手工等多种共享方式 ，支持对等数据交换方式和数据交换共享方式。

20.3.3.2 数据交换应符合下列规定：

1 具备数据交换路由解析功能，可实现数据的多步多级传输；

2宜具备断点续传功能，保证数据不重传、不漏传、断点续传；

3 数据交换独立于具体应用；应有良好的容错能力，提供良好的可重用性和可扩展性；

4 能够基于安全基础服务，通过对敏感信息进行加密等手段，实现信息内容的保密和操作的不可抵赖；

5数据共享时需要经过认证，数据交换时能对所有的数据交换任务纪录详细的日志信息，以确保对数据交换任务进行追踪和事后审计；

6 具有数据合法性验证的手段，能够对交换平台与应用系统之间以及交换系统之间的两类合法性验证。采用安全的加密手段实现安全的数据传输；

7支持跨网段数据交换；

8应能实现共享交换功能及信息资源共享交换过程的可视化展示。

20.3.3.3 安全生产网应提供但不限于以下共享数据：

1 信号系统由ATS统一完成数据共享，共享数据包括列车位置信息、列车速度信息、列车驾驶模式信息、列车进路信息、列车标识信息、列车停站时间、列车运行图等；

2 自动售检票系统共享数据包括ACC清分规则信息、ACC交易数据信息、ACC参数配置信息、交易处理信息、设备监控信息、终端设备配置信息、单程票信息、储值票信息、一卡通信息、闸机参数、客流信息等；

3共享数据还包括PSCADA、BAS、PSD、ACS等设备状态信息、车辆状态信息、设备故障告警信息、网络通讯故障告警信息、外设故障告警信息、开关变位告警信息、遥控告警信息、现场设备控制、实时数据、命令、报警、事件等信息。

20.3.3.4 内部服务网应能提供网内各个应用系统与日常运营管理相关的人、财、物、事件、流程等情况的相关信息，包括但不限于组织机构、人员及岗位、资产与库存、设备与设施，过程文档及图纸，供应商及资格，资金及关键财务信息等，日常运营关键事件及流程等。

20.3.3.5 外部服务网应能提供但不限于以下共享数据：

1反恐及应急指挥、城市规划等政府管理机构发布的与城市管理相关的数据；

2民航、公交、中心城区轨道网、城际铁路网、气象等机构发布的与立体交通，智慧出行相关的数据；

3维修供应商、设备及库存供应商、服务供应商等产业链上下游业务相关数据；

20.3.3.5数据共享接口应遵循系统性、通用性、安全性原则，应能支持多种开放标准或规范的接口技术，提供丰富的、灵活的连接器/适配器。

20.3.4 信息共享平台

20.3.4.1云计算平台

20.3.4.1.1 云计算平台由基础设施、资源池、基础服务、运维管理、运营管理和平台安全模块构成。

20.3.4.1.2 云计算平台应具备统一开放的特点便于与既有或第三方系统集成；应与应用层采用标准化接口；支持多种部署模式云的构建。

20.3.4.1.3 云计算平台基础设施包括服务器、存储、网络、安全设备，应根据业务负载需求设置服务器、存储和网络设备，应能兼容主流厂商的异构设备。

20.3.4.1.4 云计算平台资源池包括计算池、存储池、网络池等资源，提供对不同虚拟化技术的统一管理能力，通过分布式技术实现资源的逻辑统一和高效利用；应按安全生产网、内部服务网、外部服务网及各业务系统需求分配资源池，并制定相应的安全防护措施。

20.3.4.1.5 云计算平台基础服务应包括物理机、云主机、云存储、容灾、备份，以及基础资源灵活分配下的虚拟数据中心服务，满足资源的按需和自助式服务

20.3.4.1.6 云计算平台管理功能应符合下列规定：

1应对计算、存储、网络等多种资源池进行统一调度和管理；

2应对不同厂商的硬件设备、不同虚拟化技术的平台进行管理；

3应对单个或多个分布式数据中心的资源进行统一调度和管理；

4云平台的管理宜由云管理平台实现，云管理平台宜实现带外管理。

20.3.4.1.7 云计算平台的容灾、备份应符合下列规定：

1 云计算平台计算资源池、网络资源池、存储资源池、云管理平台等模块应采用冗余部署，保证单点故障或单中心故障时各业务正常运行;

2云计算平台应支持跨数据中心容灾方案，提供数据一致性审计，支持宿主操作系统故障时能自动保存内核信息，提供进程僵死保护机制；

3云计算平台的管理节点支持负荷分担和主备两种部署模式，支持管理节点数据的自动和手工备份，数据备份周期支持每日备份、立即备份等；

4支持虚拟机高可用，支持手工或自动地实现虚拟机在集群之内不同物理机之间的热迁移，支持无共享存储的虚拟机热迁移功能；

5网络连接支持物理连接双平面冗余，支持存储多路径访问，支持物理服务器网卡负荷分担。

20.3.4.2 大数据平台

20.3.4.2.1大数据平台应为应用层实现应急辅助决策、资源开发决策、运营成本建议决策等信息化应用，提供统一的开发、运行和管理。

20.3.4.2.2大数据平台应从安全生产网、内部服务网、外部服务网获取业务数据。

20.3.4.2.3大数据平台应对各种来源的数据完成数据存储、分析查询和处理，从大数据中挖掘价值信息。

20.3.4.2.4 大数据平台应基于开源构建，支持多租户的应用开发模式，应提供高可靠、安全、容错、易用的集群管理能力，支持大规模集群的安装部署、监控、告警、用户管理、权限管理、审计、服务管理、健康检查、问题定位、升级和补丁等功能。

20.3.4.2.5 大数据平台应按等保标准予以防护。

20.3.4.2.6 大数据平台容灾及故障处理要求应符合下列规定：

1 所有业务组件的管理节点都应采用主备或负荷分担配置；

2 应保障意外掉电时的数据可靠性；

3 应提供硬盘亚健康检测和故障处理；

4 宜提供集群异地容灾功能；

5宜具备数据备份与恢复功能。

20.3.4.2.7大数据平台的数据查询、数据挖掘等操作的响应时间、结果返回时间满足各应用系统的应用需求。

20.3.5 网络

20.3.5.1  信息系统网络包括为云平台局域网、数据传输骨干网络、车站/车辆段各应用系统终端接入网和移动通信网。

20.3.5.2局域网应采用TCP/IP协议，按照安全等级和服务性质分为安全生产网、内部服务网和外部服务网。

20.3.5.3安全生产网承载运营生产相关信息系统。

20.3.5.4内部服务网承载运营管理、企业管理、建设管理、资源管理相关信息系统。

20.3.5.5外部服务网承载门户网站及与外网相关的应用系统。

20.3.5.6信号系统等与行车安全密切相关的系统可设置独立的业务系统专网。

20.3.5.7局域网可采用层次化的网络结构，根据网络规模划分为汇聚层和接入层。

20.3.5.8汇聚层宜采用三层交换机，带宽应不小于1000Mbps并应双网冗余配置，应支持基于板卡和端口的交换机虚拟化技术，宜支持一虚多技术。

20.3.5.9接入层根据各应用系统需求可采用树形或环网组网，支持单环、相切环、相交环等多种拓扑结构。

20.3.5.10信息系统局域网络应具备实时网络性能检测和故障精准定位功能、能实时检测网络流量、丢包、时延等性能。

20.3.5.11 IP地址应统一规划及分配，并符合下列规定：

1 应使用私有地址段；

2应按需分配并应有一定的预留；

3 地址分配应考虑连续性，宜按业务连续并兼顾地域连续原则；

4 设备端口互联地址、网络管理地址、网管设备地址及业务地址等应划分在不同的网段。

20.3.6 信息安全

20.3.6.1信息系统安全等级保护环境由安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络和安全管理中心组成。

20.3.6.2信息安全保护可采用隔离与阻断直接访问/传输的通路，区域划分与边界访问控制，流量识别与控制，数据清洗与结构控制，身份认证/识别与授权控制，基于标记强制访问控制，加密与密码应用技术，数据冗余与备份，持续性安全监控与关联分析等技术。

20.3.6.3 通信网络安全保护应符合下列规定：

1外部服务网、内部服务网和安全生产网间实施外层保护内层的基本策略；

2 内部服务网与安全生产网关键业务系统进行网络隔离，禁止内部服务网可能对生产网关键业务系统的攻击与干扰；

3外部服务网与内部服务网间应采用物理隔离技术，结合访问控制与数据净化等技术进行隔离；

4互联网出口及接入应实现对网络攻击特别是未知的新型网络攻击的检测和分析，网络设施应满足业务高峰期需要；

5 感知层设备不宜直接接入内部服务网和外部服务网，应通过应用系统或相应隔离强度安全机制接入；

6 通信传输可采用校验码技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性；

7 应对通信线路、关键网络设备进行硬件冗余设计，保证系统的可用性；

8应制定IP地址与网络安全管理规范；

9可建立带外管理网对信息系统进行统一管理。

20.3.6.4 区域边界安全保护应符合下列规定：

1云计算平台和数据中心应基于纵深防御框架和应用功能划分、构建相应的区域。

2数据中心间应考虑隔离措施以保障数据中心间的故障阻隔；

3 安全区域间的数据交换宜采用标记访问控制结合数据结构检查等综合策略；

4高安全级别网络数据交换到低安全级别网络时，应安全受控。低安全级别网络中的终端设备不直接访问高安全级别网络，并且控制信息高安全级别网络数据不在低安全级别网络终端设备落地保存；

5 共享数据及大数据平台可采用识别多种数据协议、数据结构进行边界数据保护；

6 云际隔离应能阻断网络层和应用层的直接访问通道，实施相应级别控制策略，实现安全数据交互；

7跨越边界的访问和数据流，应通过边界防护设备提供的受控接口进行通信；

8应对非授权设备私自联到内部网络及内部用户非授权联到外部网络的行为进行限制或检查；

9 应控制无线网络的使用，确保无线网络通过受控的边界防护设备接入内部网络；

10 安全生产网与内部服务网、外部服务网的资源应部署在不同资源池中。

20.3.6.5 计算环境安全应符合下列规定：

1云计算平台上各业务系统可建立应用白名单；

2宜采用安全身份鉴别、访问控制、入侵防御、恶意代码防范、应用来源管理及分发安全等技术提供应用安全保障；

3宜采用用户数据隔离、数据访问控制、剩余信息保护、数据迁移管理、数据备份、数据去隐私化与加密等技术提供数据安全保障；

4部署在外部服务网的关键应用宜采用来源可信的宿主安全操作系统或可信操作系统；

5应部署虚拟机和应用系统间的防护机制。

20.3.6.6 安全管理中心宜符合下列规定：

1进行持续性的安全监控与关联分析，规范化的信息安全运管；

2 可考虑终端设施的安全管控；

3 用户身份、个人私密数据等应用关键数据宜采用端到端加密；敏感数据应实施基于标记的强制访问控制；宜配置安全操作系统或安全数据库管理系统；

4 对于系统的用户与授权信息等应加密存储，并实施严格遵守的身份鉴别和访问控制；

5 安全运营管理可采用ISO27001标准；

6 应支持态势感知，对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和统计分析，可视化展现全网安全状况；

7 云管理平台宜具有安全管理中心的能力。

20.3.7 运维体系

20.3.7.1 应根据运营维护需要设置维护机构，宜采用集中管理、综合维修的模式。

20.3.7.2 应配备专业维护人员，负责设备设施的日常运行维护及管理。

20.3.7.3 应建立日常运维、例行巡检、突发事件应急预案、安全运维、维护设施配置、供应商管理等制度。

20.3.7.4 应建立事件管理、问题管理、变更管理、容量管理的标准化流程，并符合下列规定：

1 事件管理应为日常服务请求受理、故障处理提供规范的处理流程，快速解决服务请求、故障申报及恢复业务。

2问题管理能分析事件/故障的原因，避免事件/故障重复发生，提升系统的可用性。

3变更管理完成日常运维变更过程管理，保证服务的连续性和可用性。

4容量管理完成日常运维中系统扩容过程管理，通过系统扩容风险识别、扩容效果预见，保障业务需求及时得到响应。

20.3.7.5 应根据事件的影响度和紧急度制定事件响应级别。

20.3.7.6应配置专业的运维信息系统，宜采用配置管理库，采用集中部署、云化部署对云和非云信息进行实时监测，实现运维的可视化、智能化。

20.3.7.7云化数据中心的运维应兼顾传统数据中心的运维方式和工具，遵循ITIL服务体系框架，对IT服务流程进行平台化管理。

20.3.7.8根据需要，可建立满足ISO20000标准的运维管理体系。

## 20.4  线网指挥系统

20.4.1  线网指挥系统应具备接入本城市轨道交通线路，实现集中管理的能力。

20.4.2  线网指挥系统应充分考虑既有线路、在建线路以及未建线路等不同情况下的接入条件。

20.4.3  线网指挥系统应具有扩展性，在性能上应满足对不断增加的线路进行管理，应采用模块化架构设计，满足系统功能上的扩展性。

20.4.4  线网指挥系统应充分考虑与其它系统的数据交换功能，数据接口设计应充分考虑系统安全性，宜采用统一的数据交换标准。

20.4.5  线网指挥系统应制定相应标准用于指导线路接入。线路控制中心系统应按线网指挥系统统一制定的接入规范执行。

20.4.6  线网指挥系统应满足以下功能要求：

1线网指挥系统具有正常情况和应急情况两种功能模式。正常情况，在统一的运营调度规则下，对各线的运营进行监视。应急情况下，及时进行协调和指挥。

2线网指挥系统应包括接入功能、网络传输功能、数据处理功能和应用功能等。

3线网指挥系统应能接收各线路上传的运营数据，用以监视各线对相关服务承诺的执行，并为各种统计分析、决策、规划积累基础数据，实现对接入信息的数据处理功能和各类应用功能。

4线网指挥系统应具备各类辅助通讯，主要包括传输、公务电话、调度电话、无线通信、闭路电视监视、时钟、广播、乘客信息系统、视频会议、移动指挥等功能。

5线网指挥平台宜具备必要的控制功能，正常情况，线网指挥平台对各线的运营进行监视；在应急情况下，线网指挥平台应对涉及线网运营的跨线系统（如主变电站、集中冷站、换乘站及车辆等）具备实时监控功能。

6 线网指挥平台应急指挥功能宜包括：应急值守操作功能、应急资源管理功能，应急处置流程管理和执行等。

7线网指挥系统应提供资源共享功能，应具备与轨道交通其他生产系统和管理系统的数据共享接口，并宜与消防部门、公安部门及上级监管部门等外部单位的建立接口，实现双方信息互通、共享运营数据信息。

20.4.7线网指挥系统应达到信息安全等级保护第三级的安全要求,实现对网络结构、系统配置、应用功能、数据存储及备份等多方面的信息安全防护功能，并能实现对信息安全设备的统计集中监管。

20.4.8线网指挥系统宜设置大屏幕显示设备。可实现显示计算机投影信息、客流信息显示、线网行车信息显示、视频监视画面、线网设备信息显示及线网综合类信息等内容。在突发事件情况运营模式下大屏幕可根据需要灵活调整屏幕显示区域及显示内容。

20.4.9线网指挥系统宜配置辅助管理的测试、网管、培训等系统。

20.4.10线网指挥系统宜考虑异地容灾中心，实时数据和应用操作记录同步到容灾中心，保证在线网综合监控及应用系统数据库故障情况下，数据和应用操作记录不丢失。

## 20.5  建筑与装修

20.5.1 控制中心应根据监控管理线路数量、运营管理架构和管理模式、各系统中央级设备的数量及控制中心其他辅助设施等因素，经济合理地确定控制中心的规模及装修标准，并宜适当预留发展余地。
20.5.2 中央控制室和设备区不宜设在高层建筑的顶层和地下。
20.5.3 中央控制室应符合下列要求：
    1 中央控制室应满足工艺设计要求；
    2 中央控制室的室内净空高度应根据房间面积大小及视线的要求进行设计，不宜低于4m；
    3 中央控制室各调度台之间宜设通道。中央控制室应设不少于两个出入口与外部相连，且应至少有一个门的宽度为1．2m、高度为2．3m，并应满足相关专业要求；
    4 中央控制室内应设固定式双层密封、隔声和隔热窗；有防火、防爆等特殊要求时，应按特殊要求进行设计；阳光不应直射设备，受阳光直射时应采取遮光措施；
    5 室内地面应装设防静电活动地板，并应布设各调度台的系统管线接口及电源插座。设备不应直接安装在活动地板上；
    6 室内宜设吊顶，并应满足敷设通风管道和管线的要求。吊顶宜采用轻质、耐火材料；
    7 室内装修与照明综合效果不应在模拟屏上产生眩光。
20.5.4 设备区系统设备房净空不宜低于3m；地面宜根据各系统具体的工艺要求设计，采用下部进线时应设架空活动地板，并应根据设备的安装要求，设置设备的承重、固定和起吊装置。
20.5.5 建筑设计除应满足各系统设备的工艺要求外，还应满足结构、消防等专业的要求。

## 20.6  布线

20.6.1 控制中心应有序敷设管线，并宜采用综合布线和综合管线敷设方式。
20.6.2 综合布线和综合管线应为检修、更新改造预留空间；综合布线和综合管线应具有防火、防水和防鼠等安全功能。
20.6.3 电缆的选择和管线的敷设过程应满足强电、弱电和消防等专业的要求。管线敷设宜做到线路短、交叉少。
20.6.4 竖向布线宜采用电缆井敷线方式，并应满足强电、弱电和消防等专业的要求。
20.6.5 水平布线宜采用电缆夹层敷线方式，并应根据夹层的具体情况，分层分区设置电缆桥架或汇线槽。动力电缆和弱电电缆应分开敷设。
20.6.6 中央控制室内的电线、电缆和管线宜隐蔽敷设。

## 20.7  供电、防雷与接地

20.7.1 控制中心宜单独设置降压变电所，降压所内应设两台动力变压器，分别引入两路相对独立的电源供电，并应满足控制中心一、二、三级负荷的需要；当一台变压器退出运行时，另一台变压器可至少满足全部一、二级负荷的需要。
20.7.2 控制中心防雷接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定，其防护类别不应低于第二类防雷建筑物。
20.7.3 控制中心应设统一的强、弱电系统综合接地极，总的接地电阻不应大于1Ω，并应满足各系统总的散流要求。

## 20.8  通风、空调与供暖

20.8.1 中央控制室内环境温度宜控制为16℃～27℃，中央控制室和各系统设备房每小时内的温度变化不宜超过3℃，各系统设备房应按现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定设置，并宜按不低于B级要求设计。
20.8.2 模拟屏前后的温差不宜超过3℃。
20.8.3 中央控制室及设备房应维持正压。
20.8.4 中央控制室、运营管理区、设备区的空调系统应分开设置。

## 20.9  照明与应急照明

20.9.1 控制中心应设置正常照明与应急照明。照明灯具应选择节能型、散射效果良好、使用寿命长及维修更换方便的灯具；灯具的布置宜与建筑装修和设备布置相协调。
20.9.2 中央控制室照明设计应符合下列要求：
      1 中央控制室的照明应柔和均匀，应无眩光，并应满足操作台面和通道的照度的要求，在操作台面不应有阴影；室内照明均匀度不宜低于0．7，并应采用分区调光；
      2 当中央控制室采用马赛克式模拟屏时，模拟屏前区和操作台面距地面0．8m处的照度宜为150 lx～200 lx；
      3 当中央控制室采用投影式模拟屏时，模拟屏前区光线宜暗，操作台面距地面0．8m处的照度宜为100 lx～150 lx，操作台宜设置局部照明。
20.9.3 设备房、维修用房、办公管理用房及其他各部位的照明应满足有关专业的要求。
20.9.4 控制中心应急照明的照度不应低于正常照明的10％，中央控制室的应急工作照明不应低于正常照明的30％，应急照明的持续供电时间不应低于1h。

## 20.10  消防与安全

20.10.1 控制中心应设置火灾自动报警、环境与设备监控、火灾事故广播、自动灭火、水消防、防排烟等系统。多线路中央控制室应设置自动灭火系统。
20.10.2 控制中心应设置消防控制室。
20.10.3 控制中心各分区出入口、主要通道和重要房间应设置闭路电视监视系统和门禁系统等安防设施。
20.10.4 控制中心应设置保安值班室，保安值班室应与消防控制室合并设置。

# 21  车辆基地

## 21.1  一般规定

21.1.1  线路控制中心应满足以下规定：

控制中心是确保轨道交通列车安全、正点、可靠和高效地运行的基本保障设施。控制中心的调度人员通过各种现代化通信与控制手段对轨道交通的运营过程实施全面的集中监控和管理，为轨道交通运营生产创造良好的运营条件、为乘客提供优良的乘车服务、并对设备的运行实施监控管理确保其正常运行。控制中心是全线指挥和调度的场所也是全线主要机电系统中央级设备的布置场所。

21.1.2  线路控制中心主要设计原则如下：

1 控制中心建设应符合本城市控制中心总体规划要求。

2 控制中心不仅应满足本线工程的运营和管理的需求，还应为统筹考虑，分布实施，为后续延伸线路的接入预留条件。延伸线路与既有已开通部分应在同一座控制中心进行调度指挥。

3 控制中心总体工艺布置及设备布置均以行车为主，充分体现为运营服务的主导思想。

4 控制中心的建筑、结构、供电、给排水、消防报警、通风环控等设计均应满足本线控制中心各正线系统设备工艺要求，并符合有关规范、标准。

5 控制中心采用结构化综合布线系统，强、弱电电缆井应分开设置并保持一定距离，同时应考虑控制中心与附近车站之间的电缆通道，并妥善处理与车站的接口。

21.1.3  线路控制中心选址及规模要求如下：

控制中心选址应符合本城市控制中心总体规划要求。同时应考虑以下条件：

1 宜设在线网换乘站、中心站或车辆段、停车场附近；

2 出入方便，宜靠近主干道；

3 避免附近喧闹及过多住户；

4 避免强电磁干扰、噪音及过剧的振动等。

控制中心规模应在符合本城市控制中心总体规划要求下，满足运营调度指挥需求，并具备可实施性。

控制中心应满足各机电系统用房要求的同时，满足运营车务管理相应需要，配置必要生产办公用房。

21.1.4  线路控制中心应满足以下功能要求：

控制中心应具备以下主要功能，同时结合控制中心所辖线路具体情况完善功能设计。

1 对列车运行的指挥监控。

2 对供电系统设备的运行监控。

3 对环控系统设备运行监控和防灾报警系统运行的监控。

4 线路各系统设备故障信息的收集，组织抢修，和制订设备计划性维修计划，组织指挥大型故障的抢修和抢险工作。

5 线路控制中心应建立与线网指挥平台的接口，服从线网统一调度指挥。

21.1.5  线路控制中心工艺方案应满足以下要求：

1 控制中心总体工艺布置，按用房功能可划分为运营调度区、系统设备区、设备维修区、运营管理区、辅助设备区等功能区。

1）运营调度区应设置中央控制室及其它辅助用房。辅助用房应包括应急会商室、交接班室、打印室、调度员休息室、专用卫生间、通道缓冲区等，宜设置参观演示室、接待室。

2）系统设备区主要包括信号、通信（含PIDS）、综合监控、自动售检票、门禁等系统设备用房和线网接入用房。

3）设备维修区主要系统设备的值班室、维修工班办公室、备品备件及工器具室。

4）运营管理区主要包括调度管理、技术管理、生产管理及综合管理等人员的办公、管理和生活用房。

5）辅助设备区主要包括维持运营控制中心正常运转辅助设备室。

2 多线路合设区域控制中心时，应对设备用房分线路、分专业的整合进行方案论述，对中央控制室按线集中调度和按专业集中调度进行方案论述。

3 中央控制室内总体布置应以行车指挥为核心进行综合显示屏和各调度台的布置，充分体现为运营服务的主导思想；并应便于行车调度、环控调度、维修调度等和总调度（值班主任）之间的信息沟通。

4 中央控制室工艺布置应整齐、紧凑，便于观察、操作和维修，并便于调度人员行动和疏散；应设置大屏幕、调度台、各系统操作终端等。

5 应结合调度岗位设置与布局大屏幕分配、视角分析等方案进行论述。

6 调度台的设计应符合人机工程和人体工程学，满足调度岗位台面和台下设备摆放数量及散热的要求。多线路合用中央控制室时调度台采用相同的设计风格，外形尺寸各线采用统一标准；调度台台面设备宜统一风格。

7 应设置控制中心至各线路的电缆廊道，并预留检修通道（检修井），以实现控制中心与各线路系统的互通。

21.1.6  线路控制中心组织机构及定员设计应满足要求：

1 控制中心组织机构及定员设计应满足运营调度指挥需要，并与工艺设计相一致。

2 中央控制室宜设值班主任、行调、环调、电调、车调、客调、综合调度、值班主任助理等工作岗位。多线路合设区域控制中心时，综合调度、值班主任及值班主任助理可兼顾多条线路。

## 21.2  线网指挥平台

21.2.1  线网指挥平台应满足以下规定：

1 线网指挥平台应具备接入本城市轨道交通线路，实现集中管理的能力。

2 线网指挥平台应充分考虑既有线路、在建线路以及未建线路等不同情况下的接入条件。

3 线网指挥平台应具有扩展性，在性能上应满足对不断增加的线路进行管理，线网指挥平台应采用模块化架构设计，满足系统功能上的扩展性。

4 线网指挥平台应充分考虑与其它系统的数据交换功能，避免数据孤岛。数据接口设计应充分考虑系统安全性，并采用业界标准的数据交换标准。

5 线网指挥平台应制定相应标准用于指导线路接入。

21.2.2  线网指挥平台应满足以下功能要求：

1 线网指挥平台功能定位如下：

利用先进的计算机通信网络平台采集及管理信息，构建线网运营统一的数据中心和调度协调指挥中心，实现跨线路资源的统一调度和应急指挥。

2 线网指挥平台功能模式如下：

线网指挥平台具有正常情况和应急情况两种功能模式。正常情况，在统一的运营调度规则下，对各线的运营进行监视。应急情况下，及时进行协调和指挥。线网指挥平台功能根据线网指挥中心的定位，必须具有下列的细分功能，这些功能支持线网指挥平台实现各种应用模式。包括以下划分：

1）线网指挥平台综合监视功能如下：

从各线线路中央级系统和线网级系统中采集信息，并按照设定的采样周期自动接收各线路上传的运营数据，用以监视各线对相关服务承诺的执行，并为各种统计分析、决策、规划积累基础数据，实现对接入信息的数据处理功能和各类应用功能。

包括系统接入功能、网络传输功能、数据处理功能和应用功能四大部分。

系统接入功能主要完成各线路中央级系统与线网系统接入功能；网络传输功能主要完成线网指挥平台各功能平台间的网络组建功能；数据处理功能主要存储线网指挥平台的各类数据，并对数据进行分析、处理；应用功能主要基于数据处理平台的数据，进行各项应用功能处理。

2）线网指挥平台辅助通讯功能如下：

通讯辅助功能主要包括传输、公务电话、调度电话、无线通信、闭路电视监视、时钟、广播、乘客信息系统、视频会议、移动指挥等功能。

3）线网指挥平台应具备必要的控制功能，具体如下：

正常情况，线网指挥平台对各线的运营进行监视；在应急情况下，线网指挥平台应对涉及线网运营的跨线系统（如主变电站、集中冷站、换乘站及车辆等）具备实时监控功能。

4）线网指挥平台应急指挥的功能如下：

线网指挥平台应具备：应急值班、应急物资、应急队伍、应急专家等应急资料的内容和查询标准，GIS地图显示要素标准，应急处置流程标准等。

5）线网指挥平台资源共享功能如下：

线网指挥平台通过获得各线路信息，同时为各线路提供必要信息，以降低各线之间、线路与其他外部系统间联系的成本。线网指挥平台作为运营数据中心，预留与其他系统及外部单位的接口条件，实现信息互通、共享运营数据信息。

5）线网指挥平台信息安全防护功能如下：

线网指挥平台应达到信息安全等级保护第三级的安全要求,实现对网络结构、系统配置、应用功能、数据存储及备份等多方面的信息安全防护功能，并能实现对信息安全设备的统计集中监管。

21.2.3  线网指挥平台构成应满足以下要求：

1 线网指挥平台构成宜包括以下子系统：

1）综合监控及应用系统接入平台

2）综合监控及应用系统数据处理平台

3）综合监控及应用系统人机交互平台

4）大屏幕系统

5）参观演示系统

6）综合监控及应用系统辅助的测试、网管、培训系统

7）辅助通信系统

8）电源系统

2 线网指挥平台综合监控及应用系统接入平台应满足以下要求：

接入平台负责对接入系统进行接口管理和数据采集的预处理，主要由接入交换机和前端处理器构成。接入交换机负责连接各接入系统和综合监控及应用系统的内部网络。接入交换机与大厅交换机之间应设置安全保护策略以保护综合监控及应用系统的内部网络。综合监控及应用系统通过前端处理器网络与各接入系统接口，前端处理器一方面作为接口设备进行信息的预处理，另一方面可作为限制各线路控制中心网络之间相互访问的隔离装置。接入平台还应具备与上一级应急平台的接口，并考虑一定扩展性。

3 线网指挥平台综合监控及应用系统数据处理平台应满足以下要求：

数据处理平台应根据技术发展采用先进技术进行资源整理，完成对实时数据处理、业务应用处理，可对信息安全防护、WEB服务等兼顾处理，应统一设置存储和数据备份设备。

线网指挥平台宜考虑异地容灾中心，可配置备份服务器及存储设备、管理工作站、交换机等关键设备，线网综合监控及应用系统的实时数据和应用操作记录同步到容灾中心的容灾服务器上，以便在线网综合监控及应用系统数据库故障情况下，保证数据和应用操作记录不丢失。

4 线网指挥平台综合监控及应用系统人机交互平台应满足以下要求：

人机交互平台通过图形化界面，向用户展示线网内各设备监视数据信息和实现各类应用功能的可视化显示。人机交互平台主要由各类操作工作站、各线路报送终端、打印机、大屏幕显示系统、参观演示系统等外围设备构成。大屏幕显示系统设置与监控系统、视频会议等接口，显示各类信息。

5 线网指挥平台大屏幕系统要求如下：

中央控制室应设置大屏幕系统。应能够显示计算机投影信息、客流信息显示、线网行车信息显示、视频监视、线网设备信息显示及线网综合类信息等内容。

大屏幕系统以线网综合性的客流、视频、行车、主变、能耗分析、重大事件等汇总信息为主，必要时可切换到线路行车、牵引供电等画面。在突发事件情况运营模式下大屏幕可根据需要灵活调整屏幕显示区域及显示内容。

为便于大屏幕显示单元的检修，应考虑设置检修平台或配套维修设备。

6 线网指挥平台综合监控及应用系统参观演示系统要求如下：

线网指挥平台应设置参观演示系统，用于展示线网指挥平台信息，供参观、交流使用。

7 线网指挥平台综合监控及应用系统应配置助的测试、网管、培训系统要求如下：

测试系统实现对系统的软件的功能的测试、修改和维护管理。用于线网指挥平台软件升级，新建线路接入时先进行测试，稳定后才可接入线网指挥平台。网管系统用来配置、监视和控制整个系统网络。培训系统实现对系统模拟操作，使学员在模拟仿真的操作环境下掌握对系统的各类使用功能。

8 线网指挥平台辅助通信系统构成要求如下：

线网指挥平台构建辅助通信系统，这些系统主要包括传输、公务电话、调度电话、无线通信、闭路电视监视、时钟、广播、PIDS系统、视频会议、移动指挥等。

9 线网指挥平台电源系统要求如下：

线网指挥平台设置电源系统，电源系统用于为线网指挥平台各设备供电，纳入线网指挥平台网管系统进行管理。

21.2.4  线网指挥平台供电与接地应满足以下要求：

1 低压配电专业应向线网指挥平台提供独立的三相交流电源；电压波动范围为：+10%至-15%,频率为50Hz±5%.

2 线网指挥平台要求接地电阻不应大于1Ω。

21.2.5  线网指挥平台通风、空调与采暖应满足以下要求：

1 中央控制室内环境温度宜控制在16℃～27℃之间，中央控制室和设备房每小时内的温度变化不宜超过3℃。

2 大屏幕前后的温差不宜超过3℃。

3 中央控制室与设备房的空调应分开设置，有人的区域和设备区的空调也应分开设置。

线网指挥平台

21.2.6  线路控制中心系统应按线网指挥平台统一制定的接入规范执行。

## 21.3  选址与总平面布置

### 21.3.1	车辆基地的选址，应遵循方便运营、减少列车空走距离及保障功能的原则。当车辆基地至终点站的距离大于 20km 时，宜另外设置停车设施或含其他检修功能的车辆基地。

### 21.3.2	出入段线及出入场线宜优先采用八字接轨形式，对于受用地条件等客观因素限制，无法采用八字接轨形式的车辆基地，应在车车辆基地考虑转向架调头功能。

### 21.3.3	非全自动驾驶车辆基地，出入段线应设置信号转换段，其长度应根据行车和信号的要求确定。

### 21.3.4	车辆基地的出入段线敞口段应结合景观设计，宜设置混凝土雨棚以解决敞口段的防雨和安全防护要求。

### 21.3.5  车辆基地总平面布置应以车辆运用、检修设施为主体，结合综合维修、物资仓储、综合办公和其他设施、设备的功能要求，以及道路、管线、消防、环保、绿化等要求，统筹安排和布局，并应满足远期发展的要求。各单体宜尽量整合。带上盖物业开发的车辆基地，宜将长期有人办公的设施设置于盖板外或盖板边缘，危险品库、酸性蓄电池间宜单独设置于盖板之外。

### 21.3.6	 厂前区宜靠近地铁站、市政道路、公交站布置。若选址远离市政道路，宜将车辆基地与既有市政道路的通段道路纳入车辆基地建设。

### 21.3.7	不落轮镟线、洗车线等的设置应避免作业时列车长时间压岔、压道对车辆基地主要交通流线的影响。

### 21.3.8  试车线宜在靠近检修库的一侧设置，在用地条件允许的前提下，试车线长度应满足最高试车速度要求。当条件受限时，试车线长度应能满足不低于 50km/h 的试车要求，此时全速试车可考虑在正线进行。试车线宜为平直线路，当条件受限时，可以设置平面曲线，曲线半径应满足试车速度要求。

### 21.3.9  牵出线有效长度应满足远期列车编组长度+1台电力蓄电池调机车长度+不小于10m 的有效安全距离+10m视距（困难条件下为5m）的要求。

### 21.3.10  每条线路均应考虑新车装卸条件，装卸线的长度应结合运输新车的大型汽车通行及卸车方案统筹考虑,一般情况下的新车卸车线直线有效长40m、宽12m、净空16m以上。新车装卸线可与材料装卸线、牵出线等兼顾使用。

### 21.3.11  车辆基地应设置危废品临时存放点、垃圾临时存放点。

### 21.3.12	车辆基地对外出入口不应少于两个，宜设置在不同方位，出入口宜设置车辆排队的缓冲空间。对外出入口应设置门卫室，门卫室应配置值班室、收发信件室、访客接待室、休息室及独立卫生间。主出入口处应具备智能机动车道、非机动车道、人行智能闸机、反恐器材存放、内外视频监控等功能设施。

### 21.3.13	车辆基地应设置红线围蔽，永久红线围蔽整体高度（含防爬滚笼刀刺）应高于厂界外侧地面2.8m，临时红线围蔽可按段内高1.5m的建筑安全隔离围蔽标准设置。

### 21.3.14  车辆基地内轨行区、接触轨制式作业区域应设隔离设施，全自动驾驶车辆基地应设置自动驾驶区分区隔离设施，出入段线敞口段应设置安全防护及隔音设施，隧道口及轨行区不能采用围蔽封闭的区域则应设置周界防护系统。

### 21.3.15	车辆基地出入口处的道路标高应高于相邻衔接市政道路的标高， 基地地面的最低处高程宜高于相邻周边市政道路最低高程，否则应有排除地面雨水的措施。

### 21.3.16	车辆基地地坪高程应综合考虑邻近河道百年一遇洪水位、基地附近内涝水位、出入线爬坡能力、周边排水及道路标高衔接、土石方填挖平衡等因素来设置。地面车辆基地的场坪高程、全地下及半地下车辆基地周边防洪（淹）墙标高应按照不低于《选址水文评估报告》中推荐的设防水位+0.5m安全值进行设计。

### 21.3.17	当车辆基地进行上盖物业开发时，应符合下列规定：

### 1  应与上盖物业开发统筹规划和设计，并应有明确的界面划分，二者互不干扰。

### 2  应满足车辆基地的使用功能，做好交通、消防、排水、防水、通风、采光、安防等方面的永临结合设计。

### 3  应结合环评要求，采取相应的减振和降噪措施，减少对上盖物业开发的影响。

### 4  柱网与道路边线安全距离不宜小于1.5m，当不满足安全距离要求时应设安全设施对柱网进行保护。

### 21.3.18  车辆基地应规划管线公共廊道：

### 1  公共廊道的形式一般包括综合管沟（强、弱电缆沟）、综合支吊架、管线梁等形式。

### 2  公共管廊主路径应结合车辆基地总平面布局，设置纵横交错的骨架管廊，必要时布置为环形。

## 21.4  车辆运用整备设施

### 21.4.1	 车辆基地车辆运用整备设施宜包括周月检库、停车库、列检库、洗车库及生产房屋等设施，停车库、列检库宜合建为停车列检库。

### 21.4.2 	停车列检线应符合下列要求：

1  停车列检库的列检区应按不少于停车列检数的50%设置。

2  列检线宜采用柱式检查坑，宜设置列车空调水排水设施。

3  列检区柱式检查坑两端斜坡坡度宜不大于10%，当库房长度有限时，可根据实际情况在靠库中一侧设置斜坡，另一侧设置台阶。

4  停车区采用无砟道床，应设置道床区排水设施。

### 21.4.3	 周月检线应符合下列要求：

1  周月检线应设置柱式检查坑。

2  周月检线应设置检修平台，其中至少一侧为双层平台，另一侧可为单层平台加车顶安全防护栏。车顶作业平台兼顾两条股道时，中间应设护栏分隔。

3  周、月检线应具备静态调试功能，配置静调电源柜。

### 21.4.4	 洗车线的设置应符合下列要求：

1  洗车线宜采用贯通式布置。

2  车辆基地洗车机应具备现场值守条件，也可采用远程监控洗车机系统。

3  洗车机棚长度应考虑洗涤剂的反应时间。

## 21.5  车辆检修设施

### 21.5.1	 车辆检修设施包括大架修库、定临修库、静调库、吹扫库、不落轮镟库、调机库、试车线等。车辆基地应根据其功能定位和检修工艺要求配备必要的检修车间、辅助生产房屋、配备符合工艺要求的分解组装、检修、检测、试验等设备设施。

### 21.5.2	大架修库

1  大架修库宜按照整列车检修需要设计，宜设置整列车同时架车的固定式架车机组。

2  转向架检修车间应靠近大架修库设置，通过库内轨道和转盘进行转向架的转运。

3  转向架及空调机检修间应配置专门清洗区，清洗区设置防溅水墙。

4  车辆基地内各区域起重机宜采用线遥控控制。

5  对于带上盖物业开发的车辆基地，设置水性漆库或贴膜库时，水性漆库库内温度、温度及空气流速应满足作业要求，贴膜库宜与其他库区分隔。

6 大架修线、临修线等设有轨下设备的股道，应合理设置轨道绝缘和接地，保证设备安全。

### 21.5.3	 定修线应根据实际车辆修程，配置合理的设施，可按周月检线标准设置。

### 21.5.4	 临修线

1  含定修及以上功能的车辆基地应设置临修线，仅设置月检功能的停车场按运用需求可设临修线。

2  大架修段的临修线应采用壁式检查坑,配置半列车长的移动式架车机。定修段、停车场的临修线宜设整列的固定式架车机。

3  临修库内宜设10t起重机1台，用于转向架等吊运。

### 21.5.5 	清扫线

1  含定修及以上功能的车辆基地宜设置清扫线，满足定期对车底吹扫、清洁作业需要。

2  吹扫库宜按照车辆采用整列入库，定位清扫的作业方式设计。

3  吹扫线宜设置柱式检查坑及作业平台。

4  吹扫工艺建议采用压缩空气吹扫、大功率吸尘器和高压水结合的清扫工艺。

5  吹扫库应配置空气净化、通风除尘等环保设备，减少对库房环境的影响。上盖车辆段清扫线的排放应尽量避免对上盖物业开发的影响。

### 21.5.6 	静调线

1  含定修及以上功能的车辆基地应设静调线。

2  静调线应设置柱式检查坑及双层作业平台，相关要求可参照周月检线执行。

3  静调线库内部分宜全部设置为零轨。

4  限界门宜安装在静调线检修平台前端，限界门到库门距离需大于一节车长，困难条件下限界门距库门需大于车头到第四根轴的长度。

5  静调线宜按单元车配置静调电源柜。

### 21.5.7	 试车线

1  含定修及以上功能的车辆基地应设试车线，设置了镟轮线的停车场可按运用需求设置试车线。

2  采用第三轨供电的线路，试车线应同时具备第三轨和接触网供电的要求。

3  试车线两端模拟站台位置宜设置可调照明。

### 21.5.8 	镟轮

1  应根据线路条件和配车数量统一核算全线镟轮工作量。

2  不落轮镟轮线宜单独设置，镟床前、后的线路有效长度，应分别满足远期列车编组车辆的全部轮对能进行镟轮作业的要求。

3  不落轮镟床地坑内壁及地面应刷防油、防滑、防酸碱油漆。镟修线镟轮坑前后一列车长度内宜设雨棚、整体道床，镟轮线宜为直线。

4  不落轮镟库应设有符合公铁两用车充电要求插座。

5  为了方便设备装卸和设备检修，不落轮镟床上方宜设置2t起重机。

6  不落轮旋线应合理设置轨道绝缘和接地，保证设备安全。

### 21.5.9	 蓄电池间

1 含定修及以上功能的车辆基地应设置蓄电池间，用于电客车、电力蓄电池工程车的充放电试验。

2 蓄电池间仅考虑蓄电池加纯水、外部清洗等简单维护保养工作；不考虑蓄电池的检修，电解液配置及废电解液回收，损坏及使用到期的蓄电池由专业厂家回收。

3 蓄电池间由电源室、充电室和存放室组成。电源室配备有充放电机，充放电机输出电缆接到充电室，蓄电池充放电作业均在充电室进行。

4 蓄电池充电室通风、配电设备均应考虑防爆要求。

## 21.6  综合维修中心

### 21.6.1	 综合维修中心的设置应考虑线网资源共享的要求，综合大修设施应考虑多线共用。

### 21.6.2	 各种类型的工程车、轨道车，应按线别、配属段进行配置，钢轨打磨车、钢轨探伤车及网轨检测车等大型工程车，应多条线路共享设置。各线车辆基地工程车停放线需满足大型工程车停放要求。

### 21.6.3	 工程车停放检修线应设置壁式检查坑，调机检修库的宜配置起重机、移动式架车机等设备。

## 21.7  物资仓储设施

### 21.7.1	 车辆基地物资仓储设备由物资库、材料棚、材料堆场等组成。

### 21.7.2  车辆基地应根据需要，考虑钢轨运输、装卸、存放条件。

### 21.7.3	承担定修或以上修程的车辆基地应根据需要，设置易燃易爆品的存放场地。

## 21.8  救援设施

### 21.8.1  救援设施的配置应有利于快速达到、疏散乘客、抢修列车，使事故列车退出正线、并尽快恢复运营条件。

### 21.8.2  车辆救援应考虑列车脱轨、挤岔、追尾、相撞、颠覆、脱钩、断钩、弓网故障、火灾、爆炸等中断运营的各种事故条件，配置相应的设备和工具。应急抢修应考虑钢轨断轨、挤岔、水害、火灾、爆炸、接触网断线、供电线路短路、供电绝缘子破损、信号系统故障等各种中断运营的事故，配置相应的设备和工具。

### 21.8.3  车辆基地内应设救援办公室，并应配备相应的救援设备和设施。救援办公室应负责救援和抢修、设施设备的日常管理、维护和检修及人员的培训和演练等工作。救援办公室应受控制中心指挥。

### 21.8.4  车辆救援和应急抢修应同时具备通过公路和轨道两种途径进入事故现场进行救援和抢修的能力，救援用的轨道车辆宜利用车辆段和综合维修中心的车辆，并应根据救援需要统筹配备专用地面工程车、指挥车和相关救援、抢修等设施。

### 21.8.5  车辆救援设备宜配备救援列车、救援汽车、指挥车、车辆复轨设备、牵引设备、强力扩张器、快速切割机、强力剪、轮对代行器、组装式轻便轨道小车、小型气割设备、小型焊接设备、小型发电机组、照明设施及其他救援器材等。

### 21.8.6  应急维修抢修设备宜按工务、供电、通信信号等专业配备。

### 21.8.7  救援起复设备、扶正设备等大型救援设备宜由轨道交通线网统一规划配置。

### 21.8.8  救援设备宜包括液压起复机具、液压破拆机具、辅助设备等设备。

## 21.9  生产办公

### 21.9.1	 车辆段用房根据使用性质分为办公用房、运作用房、生产用房和设备用房。

### 21.9.2	 上盖车辆段生产办公楼应设置在白地或在盖上独立设置，有良好的通风采光条件，交通便利。

### 21.9.3	上盖车辆基地运转综合用房宜与生产办公楼合并，并靠近库房布置。运转综合用房设置在盖下时，DCC应设置在靠边缘位置，便于通风采光。

## 21.10  后勤服务设施

### 21.10.1	 车辆基地后勤服务设施主要由食堂与司乘休息室组成。

### 21.10.2	 食堂应设置厨房工班及必要的管理用房，其面积根据工班定员确定。

### 21.10.3	 司乘休息室宜临近运用库附近设置，与其他楼宇合设时，应有独立分区，司乘休息区应作隔声、降噪处理。

### 21.10.4	 司乘休息室宜按照双人间布置，设置独立的卫生间。司乘休息室需集中设置配套管理用房、背袋间、洗衣房、储藏室、保洁间、活动室及司机学习室等功能房间。

### 21.10.5	 上盖车辆基地的食堂及司乘休息室不应设置在盖板下方。

### 21.10.6	 车辆基地应设置保卫、环卫、汽车司机工班及管理用房。、

## 21.11 培训设施

### 21.11.1	培训中心及新员工培训场地宜考虑线网集中设置。

### 21.11.2	各车辆基地可根据需要配置必要的培训用房和设施，用于员工日常培训。

### 21.11.3	车辆段宜设员工训练场地及培训线，并配置培训道岔。

## 21.12 全自动驾驶车辆基地

### 21.12.1  采用全自动无人驾驶运行模式的车辆基地， 应遵循有人驾驶模式的车辆基地有关技术要求，还应满足本章节的有关技术要求。

### 21.12.2 网络车辆基地资源共享应满足无人驾驶车辆的转线、回送、检修、试车验收等适应性

### 要求。

### 21.12.3 车辆基地总图布置的自动驾驶线路区域与人工驾驶线路区域之间应有明确的区域划分，自动驾驶线路区域由控制中心控制；人工驾驶线路区域由车辆基地控制，自动驾驶线路区域以安全隔离带封闭，其安全防护要求与正线要求相同。两个区域之间应设置不同信号制式转换的一度停车位、司机上下车平台等设施。

### 21.12.4 纳入自动驾驶线路区域的车场线路宜包括出入线、咽喉区、停车列检库线、洗车线等。周月检线根据功能需要纳入自动驾驶区或非自动驾驶区。

### 21.12.5 停车列检库的夜间日检作业，属于自动驾驶线路区域的有人作业工况，其安全防护要求应与正线夜间有人作业的安全防护要求相同；日检作业量应满足自动驾驶车辆、车载信号、车载通信等设备的日检作业量的要求。

### 21.12.6 信号系统应具有确认通行、禁止通行、故障反馈、终止通行等功能。停车列检库线的车挡设置，应按自动驾驶信号系统的特殊性设计。

### 21.12.7 洗车线应具有自动驾驶作业和人工驾驶作业的两种作业模式。

### 21.12.8 调车机机车、 工程车均应配备有人驾驶车载信号设备，具备 ATP/ATO 驾驶模式，可进行由车辆基地信号楼控制的线路区域进、出控制中心控制的自动驾驶线路区域的人工驾驶行车作业。

## 21.13  站场与线路

### 21.13.1	车辆基地宜根据功能需要、工艺要求设置运用和检修库线、调机及工程车库线、试车线、镟轮线、洗车线、平板车停放线、待修车和修竣车存放线、走行线、出入线、牵出线、列车调头线及铁路联络线等线路。。

### 21.13.2	 车辆基地出入段（场）线的设置应符合下列要求：

1  出入段（场）线应在车站接轨，与正线应采用立体交叉方式，避免切割正线。

2  有条件时宜设置“八”字型出入段（场）线或采用两站接轨的贯通式车辆基地布置出入段（场）线 ,出入段（场）线宜为双线，配属列车少于12列位时可采用单线接轨。

3  出入段（场）线均应具有双向运行功能。出入段线应根据行车、信号和车辆的要求；留有必要的信号转换作业长度和网轨转换段长度，网轨转换与信号转换宜同步转换，与正线接轨处应设置一度停车位。

4  应根据配属车数核算出入段（场）线发车能力，必要时增加第三条出入段线。

### 21.12.3 车辆基地内道路设置应符合下列规定：

### 1  主要建筑物周围道路应形成环路，尽端式道路应设置回车场；

### 2  主干道的路面宽度不应小于 7.0m，通行汽车的次要道路的路面宽度不应小于 4.0m，转弯半径不应小于 9m；当单车道需同时双向行车时应设置错车道，错车道间距不宜大于300m；

### 4  当道路相互交叉或与段内股道平面交叉时，交叉道路应为直线路段，并宜为正交；当需要斜交时，交叉角不宜小于 45°，受条件限制时，交叉角可适当减少；

### 5  车辆基地采用公路运输电客车时，车辆运输径路的道路转弯半径、载重、通行高度和卸车条件等应符合公路运输的要求；钢轨由公路运输进入车辆基地材料线时，道路设计应满足钢轨运输要求；

### 6  车辆基地建筑物引道道路宽度、承载、通行高度应与建筑物大门和通行车辆相适应，并不得设置阻碍车辆通行的门槛、台阶等障碍物。

### 7 车辆基地站场道路线型、荷载、道路结构按照厂矿道路标准设计。若通段道路为代建市政路，则通段道路按照市政道路标准设计。

8  段内道路交通宜统一按15km/h进行限速,平面转弯处不设超高和加宽。

9  通段道路应按照双车道标准设计，同时两侧设非机动车道、人行道。

10  为方便段内人员行走，应在段内人员活动较多区域的道路一侧设置宽1.5m的人行道。

11  车辆基地道路宜采用水泥混凝土路面或沥青路面。

12  车辆基地内宜结合段内各建筑位置设置路名牌及建筑导向标志。

13  道路、平交道口、站场线路、试车线等应设置安全隔离、标牌、标志、标识等安全设施。

14  在急弯、陡坡、视线不良等路段,应根据根据需要设置分道行驶路面标线、反光镜等安全设施。

15  在厂前区的主干道路、铁路平交道路等车辆应减速路段，应设置减速带。

16  对道路临近边坡、挡墙且当车辆越出路外可能发生严重事故或严重二次事故的危险路段，应在道路外侧设置安全防撞护栏。

### 21.13.4 站场排水

1  站场排水主要包括车辆段咽喉股道区路基面雨水、站场道路面雨水、周边支挡排水、以及站场路基外地面排水。

2  站场排水设计应有总体规划，并应与当地排水系统、防洪设施、环境保护和水土保持等相互配合。

3  排水设备数量及尺寸应根据地区降雨量、站场汇水面积、地形、地质、气象、桥涵位置、路基横纵断面和出水口等因素确定。其中车辆基地站场排水降雨重现期宜按50年进行设计。

4  站场排水系统设计，纵、横向排水设备应相互结合，尽量使汇水面积至出水口的径路顺直和排水距离最短；站场排水采用重力自流方式。

5  站场路基面应设倾向排水系统的横向坡度，地面露天车辆基地路基排水宜采用2％锯齿形横坡，纵向排水坡度不应小于2‰，穿越股道时，横向排水槽的坡度不应小于5‰；上盖车辆基地盖下无雨水区域可不设置路基横坡及排水设施，但应在盖边设置排水沟。

6  上盖开发车辆基地功能区站场排水应与上盖及周边开发用地排水严格区分，但当上盖及周边物业开发时序晚于车辆基地时，车辆基地排水能力设计宜考虑上盖屋面排水能力、段内远期预留区域排水能力的设计，并做好永临结合设计。

7  道路面排水宜采用市政道路形式。根据道路横向坡度在道路两侧或一侧设置雨水口，雨水口接排水管及检查井，露天雨水口内宜设截污设施。

8  车辆基地站场排水沟、雨水检查井等排水构筑物宜采用混凝土材质，站场排水沟盖板采用钢格栅盖板或混凝土材质，咽喉区排水沟应在排水设施衔接处设置过滤网。

9  路基外地面排水的设计应与当地人工的或天然的排水系统和区间线路的排水系统配合，并采取必要的防渗措施，使路基边坡保持稳定；排水系统的设计应与站场路基面排水、段内桥涵设置紧密结配合，根据桥涵的汇水区域划分，尽量保持天然水流状态；根据具体的计算过水断面大小，可选取矩形或梯形排水沟。

10  检查坑和室外电缆沟的排水宜利用地形采用自然排水，困难时应自成体系，应采用集中机械提升排水方式排入路基排水系统、城市排水管网或附近河沟。

11  车辆基地应充分考虑周边的排水条件开展海绵城市概念设计，可结合径流系数调整需求在车辆基地内设置调蓄水池，对于人行道等非机动车铺砖区域应尽量采用透水材料，提高雨水渗透率。

## 21.14  房屋建筑

### 21.14.1  车辆基地房屋建筑设计应满足工艺检修功能要求，合理布置办公区、生产区和生活区，并宜采用标准化、模块化、集约化设计。整合各功能分区，预留远期的线网发展条件，落实线网资源共享。

### 21.14.2 总体布局

1  车辆基地建筑间距、消防车道设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016间距及措施要求。

2  建筑单体布局应符合《工业企业总平面设计规范 GB50187》、《地铁设计规范 GB50157》相关规定。

3  车辆基地内的人流、车流与物流合理分流，并应有利于消防、停车和人员集散。人行道与车行道系统应各自独立设置，设置单侧人行道。

- 4  生产区、生活区合理分隔。生产配套、后勤服务等办公、生活设施宜集中布置，形成厂前区；变配电所、水泵房等动力房屋，应设置在负荷中心附近。对于厌恶性设施（如垃圾收集点、污水处理站、厨房烟道）宜设置在下风向及远离人员集中区，并符合当地环保部门相关规定。

### 21.14.3 环境设计

1  车辆基地的生产配套办公楼、维修楼、后勤楼、培训中心等人员办公及生活设施楼，应有良好的通风采光条件。

2  对于集中设置在车辆基地内的地铁派出所，宜结合派出所特殊管理需求，尽量靠近出入口布置。

3  建筑外立面采用材料应节能、环保、规格标准、便于维护及清洗。

4  机动车停车场（库）产生的噪声和废气应进行处理，不得影响周围环境，其设计应符合有关规范的规定。

5  车辆基地库房及单体应考虑相应的防水、防潮措施；建筑物屋面和地下室的防水等级不应低于二级。

### 21.14.4 附属设施

1  车辆基地应设置至少两个与市政道路连接的出入口，主出入口应方便员工通勤。靠近车站设置的车辆基地，宜设置员工通道。

2  车辆基地出入口应设置识别性强的门卫、导向标志系统，包括栋号、单体名称、导向标牌等。

3 车辆基地应合理设置停车场所，人员集中的单体建筑应配置自行车停车位。停车指标应符合当地有关标准的规定。

### 21.14.5 节能设计

1  设于地面的生产配套办公楼、培训中心、司机公寓、食堂等公共建筑，其维护结构的热工设计应符合现行国家及地方标准的有关规定。

2  在规划布局中，尽可能使建筑的主朝向位于南北向的区间范围内，有利建筑节能。

3  建筑体型不宜变化过多，建筑平面形式尽量做到平整、简洁，如直线型、折线形。

4  建筑的向阳面，特别是东西向的窗户，应有有效的遮阳措施，在建筑设计中，宜结合外廊、阳台、挑檐等处理方法达到遮阳目的。东西向宜采用垂直或综合遮阳；东南向或西南向宜采用综合遮阳。

5  建筑屋面的设备房应采取隔热、通风措施。

### 21.14.6 绿色建筑

1  项目选址应符合城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

2  场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3  场地内不应有排放超标的污染源。

4  建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

5  建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

6  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的规定。

21.14.7  通风空调

1  车辆基地内建筑的通风、空气调节系统应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
    2  车辆基地内生产厂房宜采用自然通风，当自然通风不满足要求时，应采用机械通风、或自然与机械的联合通风。
    3  当车辆基地的停车库、列检库、周月检库等生产厂房夏季采用机械通风时，换气次数不宜小于1次/h；当房间高度大于6m时，机械通风可按6m3/（h.m2）计算。
    4  车辆基地内周月检线、定修线、静调线、大架修等区域，宜设局部机械通风或岗位空调，改善局部环境。
    5  车辆基地内产生粉尘、烟尘、漆雾、油烟的设备或场所，宜采用局部排风，当不能采用局部排风或局部排风达不到卫生要求时，应辅以全面通风或采用全面通风；并设有必要的净化措施，达到国家有关大气环境质量标准和各种污染物排放标准的要求。
    6 车辆基地内通风、空气调节和制冷机房等会产生振动和噪音污染，其位置不宜靠近对声环境以及振动要求较高的房间；当确需靠近时，应采取隔声和隔振措施。

- 21.14.8  给排水及消防

1  车辆基地给水系统的水量、水压、水质和水温应满足各单体建筑生产、生活和消防的用水要求，同时应综合利用、节约用水。

2  车辆基地的给水水源采用城市自来水。当无城市自来水时，应采取其他可靠的给水水源。

3  各单体应充分利用市政压力供应生产、生活用水，压力不足楼层采用分区供水并采用变频恒压供水设备等增压设施。

4  公寓、公共浴室应考虑热水供应。集中热水供应系统宜采用太阳能、空气源热泵等热水的制备方式。

5  车辆基地与上盖物业给水系统完全分开，各自独立。

6  室外排水采用分流制。外排污水应满足现行广东省《水污染物排放限值》的要求。

7  各单体按雨、污、废水的分流体制设计室内排水系统。

8  车辆基地应结合当地的海绵城市建设管理办法，采用渗透地面、屋顶绿化以及设置雨水集蓄设施等技术措施对雨水进行重复利用。

9  有开发要求的段场上盖平台排水，系统方案应具备远近期不同步实施的适用性。

10 消防用水量用水量及火灾延续时间按现行《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《地铁设计防火标准》及《自动喷水灭火系统设计规范》等执行。

11 地下、半地下及地面上盖开发车辆基地检修库、停车列检库等高大厂房应设自动喷水灭火系统，咽喉区不设自动喷水灭火系统，其它单体是否设置自动喷水灭火系统按相关规范执行。

12 地下、半地下车辆基地的消防车道应设置自动喷水灭火系统。

13 当地下、半地下车辆基地咽喉区及库房与消防车道间无法设置防火墙及防火卷帘时，可采用防火分隔水幕或高压细水雾系统分隔。

14 车辆基地与上盖物业消防系统完全分开，各自设置消防水池和消防泵房。

### 21.14.9 低压配电

1 车辆基地用电设备的负荷分级

一级负荷：火灾自动报警系统、消防水泵、消火栓泵、自动灭火系统、防排烟风机及电动风阀、防火卷帘及参与防联动的电动门窗、消防电梯、应急照明等火灾时仍需使用的用电设备；通信系统设备、信号系统设备、综合监控系统设备、电力监控系统设备、环境与设备监控系统设备、门禁系统设备、变电所操作电源等。其中火灾自动报警系统、环境与设备监控系统设备、变电所操作电源、通信系统设备和信号系统设备为特别重要负荷。

二级负荷：工艺设备、普通照明、变电所检修电源、非消防电梯、厨房设备、重要设备房的专用空调等。

三级负荷：岗位空调、环控机组设备（冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机及附属设备）、室内分体空调、多联机以及其他非一、二级负荷。

2 配电方式以放射式为主，以树干式为辅，根据负荷分级按照集中分片的原则进行配电。

3 特别重要负荷应考虑一路电源故障或在检修期间，为保证系统设备的正常工作设置UPS电源供电：车辆基地由系统专业自行设置UPS电源；控制中心系统专业宜设置整合UPS系统集中供电。

4 消防切非要求：发生火灾时，切除降压变电所的二级、三级负荷回路；普通电梯消防联动控制应满足以下要求：消防联动控制器发出联动制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层；电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制室显示；切除非消防电梯应满足人员安全疏散要求，电梯停稳后延时切除。

5 消防配电干线宜按照防火分区划分，消防配电支线不宜穿越防火分区。

6 照明节能设计应在满足照明质量的前提下，最大限度地利用自然光，减少照明系统中的光能损失。

7 带上盖开发车辆段防雷需计算上盖开发建筑物防雷等级、车辆基地内建筑物防雷等级，按照防雷等级要求高的标准执行；车辆基地防雷设置与上盖物业开发结合设置，设避雷带或避雷针，对地面建筑物防雷尽量利用结构梁、柱内的主筋作为均压线和避雷引下线。车辆基地的盖板上、盖板下根据柱网位置为上部物业开发、下部接地网预留镀锌钢板，作为物业开发与停车场的防雷连接点、结构柱与自然地网的接地连接点。在无法做到利用结构柱与自然地网连接时，需在人工地网预埋垂直接地体做为接地引上线。外露防雷引下线应做防腐处理，焊接处应涂防腐漆，利用混凝土钢筋做引下线的除外。上盖开发车辆基地在车辆基地内预留上盖开发物业配电电源的进线路由和电缆敷设构筑物.

## 21.15 物业开发

21.15.1 车辆基地和物业开发应统筹设计、分步实施，根据基地周边的城市总体规划和临近地区的用地性质及交通发展状况，综合确定车辆基地的开发价值、开发性质和开发总量。

21.15.2 物业开发与车辆基地之间应有明确的界面分割，相互独立、互不干扰。

21.15.3 物业开发应落实开发的功能定位、内容、性质和规模，并应明确物业开发总体方案、交通组织方案、消防方案、编制环境影响评价、技术经济比较、社会效益分析、车辆基地衔接和影响分析等。

21.15.4 车辆基地应落实适应开发方案的总平面布置、站场、房屋建筑、供电、通风与空调、给排水、消防、环境保护及上部开发等设计方案。

21.15.5 结合车辆段工艺与上盖的布局，对试车线、出入段区域、风机房应采取噪声、振动的综合防治措施。

21.15.6 上盖物业开发结合盖下车辆基地设置的通风口、紧急疏散口、风机房等车辆基地本体设施，满足盖下车辆基地的消防、运营维护要求。

21.15.7 车辆基地上盖下部的空间宜采用自然通风、排烟，确有困难时应采用机械通风、排烟；通风井与上部物业的间距应满足防火间距的要求。

21.15.8 车辆基地和上盖物业的消防系统应各自独立，互不干扰，两者的消防控制中心应相互连通，并应建立有效的消防联动机制及应急预案。

21.15.9 车辆基地上盖物业开发时，应采取有效的防火分隔措施，将车辆基地和上盖物业分隔为独立的防火分区，两者之间的盖板板耐火极限应满足消防要求。

21.15.10 车辆基地和上盖物业的人员疏散出口应各自独立，互不干扰；上盖物业的人员疏散通路不应经过基地设施范围进行疏散。

21.15.11 上盖物业应设置独立的人员和汽车出入口。

- 22  综合监控

## 22.1 一般规定

22.1.1  城市轨道交通宜设置综合监控系统(ISCS)，并应满足行车指挥、防灾安全和乘客服务等现代运营管理需要。
22.1.2  综合监控系统宜为实时监控与事务数据管理相结合的系统。
22.1.3  综合监控系统应采用集成和互联方式构成，并应将电力监控、环境与设备监控和站台门控制等系统集成到综合监控系统，同时宜将广播、视频监控、乘客信息、时钟、自动售检票、门禁等系统与综合监控系统互联，也可互联防淹门、通信系统集中告警等监控信息。
22.1.4  综合监控系统可集成或互联列车自动监控(ATS)和火灾自动报警等系统；当集成ATS时，可建成以行车指挥系统为核心的综合监控系统。
22.1.5  综合监控系统应为线网运营控制中心提供有关信息。

- 22.2 系统设置原则

22.2.1  综合监控系统的构建应以运营管理需求为基础。
22.2.2  综合监控系统宜设置中央级综合监控系统和车站/车辆基地级综合监控系统，并应通过网络设备将全线各车站/车辆基地级综合监控系统与中央级综合监控系统连接构成完整综合监控系统；现场级应由被集成或互联的子系统现场设备组成。
22.2.3 中央级综合监控系统应设置冗余局域网，车站/车辆基地综合监控系统宜设置冗余局域网。
22.2.4  车站控制室应设置综合监控系统综合后备盘；综合后备盘盘面的设置应根据设备故障或火灾等情况下功能的重要性及车站控制室工作人员位置由近及远设置。
22.2.5  综合监控系统的骨干网宜利用通信系统传输网络组网或组建专用传输网络。
22.2.6  综合监控系统应设置网络管理系统和培训管理系统，并可根据需要设仿真测试平台。
22.2.7  控制中心楼宇可设综合监控系统，并宜按车站级配置。
22.2.8  综合监控系统的信息安全应符合现行国家标准《工业控制系统信息安全 第1 部分：评估规范》GB/T 30976.1和《工业控制系统信息安全 第2部分：验收规范》》GB/T 30976.2的规定，且宜按信息系统安全等级保护标准第三级进行设计。

- 22.3 系统基本功能

22.3.1  综合监控系统应具备对被集成系统的监控和管理，以及时互联系统的监控和联动控制功能。
22.3.2  综合监控系统宜具备运营数据统计、操作员培训和决策支持等运营辅助管理功能。
22.3.3  综合监控系统应具备群组控制、模式控制和点动控制功能。
22.3.4  综合监控系统应具备下列主要基本功能：
     1 控制功能；
     2 监视功能；
     3 报警管理；
     4 趋势分析；
     5 报表生成；
     6 权限管理；
     7 系统组态；
     8 档案管理；
     9 系统维护和诊断。
22.3.5  综合监控系统实现的电力监控子系统功能应按本规范相关章节的有关规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。
22.3.6  综合监控系统实现的环境与设备监控子系统功能应按本规范相关章节的有关规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。
22.3.7  综合监控系统实现的火灾自动报警子系统功能应按本规范相关章节的有关规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。
22.3.8  综合监控系统应能监视站台门的开关门状态及重要的故障信息。
22.3.9  列车自动监控子系统应具有列车运行和设备状态自动监视功能。
22.3.10  综合监控系统应具备下列主要联动功能：
     1 正常工况，启动日常广播和列车进站广播、开关站等功能；
  2 火灾工况，区间火灾防排烟模式控制、车站火灾消防应急广播、车站火灾场景的视频监控和乘客信息系统的火灾信息发布功能；
     3 阻塞工况，启动相关车站隧道通风设备功能；
     4 紧急工况，启动信息共享、联动等功能。
22.3.11  综合后备盘(IBP)应支持在设备故障或火灾等情况下车站的关键手动控制功能。IBP盘并宜具备下列功能：
     1 站台紧急停车、扣车与放行功能；
     2 通风排烟系统的紧急模式控制功能；
     3 自动检票机释放功能；
     4 门禁释放功能；
     5 电扶梯停止控制功能；
     6 站台门开门控制功能。
     7 在满足本条第1～7款要求的基础上根据运营需要可增加其他功能。

- 22.4 系统组成

22.4.1 综合监控系统宜由中央级系统、车站级系统和骨干网组成。

22.4.2 中央级综合监控系统宜由实时服务器、历史服务器、数据存储设备、各种工作站、综合显示屏、通信处理机、网络设备和不间断电源等组成。网络设备、实时服务器、历史服务器、通信处理机应采用冗余配置。

22.4.3 车站级综合监控系统宜由服务器、工作站、通信处理机、网络设备、不间断电源和综合后备盘等组成。网络设备、服务器、通信处理机应采用冗余配置。

22.4.4 当中央级综合监控系统发生故障时，车站级综合监控系统应能独立运行。

22.4.5 综合监控系统应通过骨干网将综合监控系统中央级监控网、车站级监控网连接构成整个系统的网络。

22.4.6 综合监控系统可利用通信系统传输网络组建骨干网，也可独立成网。独立成网时宜采用冗余环形工业以太网。利用通信系统组网时，应满足综合监控的可靠性和安全性要求。当其他系统利用综合监控系统组网时，不应损害综合监控系统的性能。

22.4.7 综合监控系统宜采用云架构，中央服务器与车站服务器宜采用虚拟化技术。

22.4.8 在综合监控系统中应建立网络管理系统、设备维护管理系统、培训系统等功能系统。

- 22.5 软件设计要求

22.5.1 综合监控系统的平台软件应符合下列规定∶

1 应采用跨平台的软件系统，并应为其他应用软件提供二次开发接口;

2 应采用层次结构，应用层与软件系统平台层应解耦，部署灵活，易于扩展;

3 应实现实时处理功能，并应符合本标准第5章系统响应性规定;

4 应在服务器上实现大容量数据的集中处理和统一管理功能，数据应完整、一致;

5 应提供一个集成开发环境支持多人协同开发，配置数据应完整、一致;

6 应支持综合监控项目分期实施、分专业维护，且应支持应用扩展。

22.5.2 综合监控系统的应用软件应符合下列规定∶

1 应支持系统功能的实现和扩展;

2 应提供监视、管理和维护工具，应支持远程部署和在线更新;

3 应提供使用手册和帮助信息。

22.5.3 综合监控系统软件的数据库应符合下列规定∶

1应提供标准数据接口;

2 应实现数据备份、灾难恢复、系统错误恢复、人为操作错误恢复等功能;

3 应实现用户标识与鉴别、存取控制、视图机制、审计和数据加密等安全控制机制功能。

- 22.6 接口设计要求

22.6.1综合监控系统应提供对各种系统的信息接入机制，应以标准的、可扩展的方式通过接口进行访问。

22.6.2 综合监控系统应通过内部接口将被集成子系统无缝接入，通过内部接口传输的信息应在接口双方具有一致的表达形式。

22.6.3 综合监控系统应通过外部接口实现与互联系统的信息互联互通。

22.6.4 接口信息传输速率应满足专业应用功能要求。

22.6.5 接口软件应具有冗余处理机制、故障诊断功能和故障自修复功能。

- 22.7 系统性能指标

22.7.1 系统监控应符合下列规定：
    1 控制命令的传输时间不应大于2s；
    2 设备状态变化反映时间不应大于2s。
22.7.2 系统平均无故障时间(MTBF)不应小于10，000h

- 22.8 工程设施要求

22.8.1 综合监控系统设备供电负荷应采用一级负荷，也可与城市轨道交通其他一级负荷合用一套电源设备。

22.8.2 应急电源应采用在线式不间断电源供电方式，且其电池组连续供电时间不应少于1h。

22.8.3 综合监控系统设备应对雷电感应过电压进行防护设计。电子设备与室外线路连接的端子应设置雷电防护。高架车站、区间及地下线路出入口应为雷电防护的重点部位。

22.8.4 综合监控系统设备应进行接地设计，接地应设置工作地线、保护地线、屏蔽地线和防雷地线。综合接地系统接地电阻不应大于1Q。

22.8.5 设备用房位置应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174规定，且应与控制室相近设置。

22.8.6 设备用房面积应满足远期设备容量需求。

- 23  门禁系统

## 23.1  一般规定

### 23.1.1 地铁涉及安全的重要设施如车站、车辆段、控制中心、停车场的通道门、系统和设备用房门及管理用房门应设置门禁。

### 23.1.2 门禁系统应具有出入口监控和安全管理等功能，也可根据运营管理的需要设置其他功能。

### 23.1.3 门禁系统构成、设备配置和布置，应与运营管理模式相适应。

### 23.1.4 线网内门禁系统宜实现统一授权管理，并应遵循统一的系统标准。

### 23.1.5 门禁系统应按集中管理、分级控制的方式设计。应统一管理合法持卡人的访问权限，可根据需要设置线网中央级系统、线路中央级系统和车站级系统三级监控管理系统，或线网（含线路）中央级系统和车站级系统两级监控管理系统，并宜根据运营管理的需要集中设置授权工作点。

### 23.1.6 门禁系统规模应与线网规划相适应，并应确定线路、车站和监控对象的数量，以及监控对象的安全等级、授权人数及发卡量，并应留有余量。

### 23.1.7 设有门禁装置的通道门、设备及管理用房门的电子锁，应满足防冲撞和消防疏散的要求。电子锁应具备断电自动释放功能，设备及管理用房门电子锁还应具备手动机械解锁功能。

### 23.1.8 门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制。车站控制室综合后备控制盘（IBP）上应设置门禁紧急开门控制按钮，并应具备手动、自动切换功能。

### 23.1.9 车站级以下系统和设备应按工业级标准进行设计，并应满足地铁车站环境的要求。

### 23.1.10 门禁系统宜采用员工卡和人脸生物识别方式作为授权卡。

### 23.1.11 门禁系统应实现线网、线路和车站内的时钟同步。

## 23.2  安全等级和监控对象

### 23.2.1  系统设计应明确监控管理的对象和安全等级。

### 23.2.2 各安全等级的配置应符合下列规定∶

1 一级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置，并应与闭路电视监控系统联动监控。

2二级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置。

3 三级应设双向读卡器或设单向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置。

4 四级应设单向读卡器。

### 23.2.3 控制中心监控对象应包括重要的系统和设备用房、管理用房及通道的门。进入中央控制室的通道门应设一级门禁。

### 23.2.4 车站监控包括的对象应符合下列规定∶

### 1设备用房应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、自动售检票设备室、站台门设备室、应急照明设备室、自动灭火设备室、环控电控室、通风空调机房和消防泵房等。

### 2 管理用房应包括车站控制室、站长室、站务室等。票务管理室应设不低于二级安全等级的门禁。

### 3 通道门应包括设备管理区直通地面的紧急疏散通道门、设备管理区直通公共区的通道门等。设备管理区直通隧道区间的通道门应设三级安全等级的门禁。23.2.5 车辆基地监控对象应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、消防控制室、自动售检票维修及重要的管理用房等。

### 23.2.6 主变电所监控对象宜包括通道门、设备房和控制室等。无人值班的主变电所的通道门宜设一级安全等级的门禁。

### 23.2.7 各系统和设备用房、管理用房及通道门的安全等级配置如下：

表23.2.7  安全等级配置

| 序号 | 房间分类 | 房间名称 | 安全等级 | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制中心 |  |  |  |
| 1 | 管理用房 | 控制中心中央控制室 | 一级 | 双向人脸识别 |
| 2 | 设备用房 | 弱电设备室 | 四级 |  |
| 3 |  | 综合电源室 | 四级 |  |
| 4 |  | 消防控制室 | 四级 |  |
| 5 |  | 低压开关柜室 | 四级 |  |
| 6 |  | 环控机房 | 四级 |  |
| 7 |  | 气瓶间 | 四级 |  |
| 二 | 车站 |  |  |  |
| 8 | 管理用房 | 车站控制室 | 四级 |  |
| 9 |  | 票务管理室 | 二级 | 密码键盘+人脸识别 |
| 10 |  | 站长室 | 四级 |  |
| 11 |  | 警务室 | 四级 |  |
| 12 |  | 男更衣室 | 四级 |  |
| 13 |  | 女更衣室 | 四级 |  |
| 14 |  | 警务监控机房 | 四级 |  |
| 15 | 设备用房 | AFC设备室 | 四级 |  |
| 16 |  | AFC维修室 | 四级 |  |
| 17 |  | 综合监控设备室 | 四级 |  |
| 18 |  | 通信设备室 | 四级 |  |
| 19 |  | 信号设备及电源室 | 四级 |  |
| 20 |  | 35kV开关柜室 | 四级 |  |
| 21 |  | 0.4kV开关柜室 | 四级 |  |
| 22 |  | 1500V直流开关柜室 | 四级 |  |
| 23 |  | 整流变压器室 | 四级 |  |
| 24 |  | 控制室 | 四级 |  |
| 25 |  | 制动能量回馈装置室 | 四级 |  |
| 26 |  | 环控机房 | 四级 |  |
| 27 |  | 环控电控室 | 四级 |  |
| 28 |  | 屏蔽门设备及控制室 | 四级 |  |
| 29 |  | 气瓶间 | 四级 |  |
| 30 |  | UPS整合室 | 四级 |  |
| 31 |  | 蓄电池室 | 四级 |  |
| 32 |  | 应急照明电源室 | 四级 |  |
| 33 |  | 照明配电室 | 四级 |  |
| 34 |  | 消防泵房 | 四级 |  |
| 35 |  | 隔离开关柜室 | 四级 |  |
| 36 | 通道门 | 设备管理区直通地面的紧急疏散通道门 | 三级 |  |
| 37 |  | 设备管理区直通公共区的通道门等 | 二级 | 人脸识别 |
| 38 |  | 设备管理区直通隧道区间的通道门 | 三级 |  |
| 39 |  | 公共区付费区与非付费区分隔的边门 | 二级 | 人脸识别 |
| 三 | 车辆段/停车场 |  |  |  |
| 41 | 设备用房 | 通信设备室 | 四级 |  |
| 42 |  | 信号设备室 | 四级 |  |
| 43 |  | 供电和低压配电设备室 | 四级 |  |
| 44 |  | 综合监控设备室 | 四级 |  |
| 45 |  | 自动售检票维修、测试和培训设备室 | 四级 |  |
| 46 |  | 消防控制室 | 四级 |  |
| 47 |  | 安防设备室 | 四级 |  |
| 48 |  | 智能仓库 | 三级 | 人脸识别 |
| 49 | 通道门 | 车辆段/停车场大门 | 三级 |  |
| 50 |  | 乘务员公寓通道门 | 三级 | 人脸识别 |
| 51 |  | 通道门 | 三级 | 人脸识别 |
| 52 |  | 有人区无人区通道门 | 三级 | 人脸识别 |
| 四 | 主变电站 |  |  |  |
| 53 | 通道门 | 逃生通道 | 二级 | 人脸识别 |
| 54 | 设备房 | 主要设备房 | 四级 |  |
| 五 | 区间风机房 |  |  |  |
| 55 | 管理用房 | 消防控制室 | 四级 |  |
| 56 | 设备用房 | 低压开关柜室 | 四级 |  |
| 57 |  | 环控机房 | 四级 |  |
| 58 |  | 应急照明电源室 | 四级 |  |
| 59 |  | 气瓶室 | 四级 |  |
| 60 |  | 控制室 | 四级 |  |
| 61 | 通道门 | 直通地面的紧急疏散通道门 | 三级 | 人脸识别 |
| 62 |  | 直通隧道区间的通道门 | 三级 | 人脸识别 |

## 23.3 系统构成

### 23.3.1 门禁系统宜由线网中央级系统、线路中央级系统、车站级系统、现场级系统和终端设备、传输网络和电源及门禁卡等组成。

### 23.3.2 线网中央级和线路中央级系统宜由服务器、监控管理工作站、授权工作站、授权读卡器、打印机、局域网设备及不间断电源等组成。

### 23.3.3 线路中央级系统宜由服务器、监控管理工作站、授权工作站、授权读卡器、打印机、局域网设备及不间断电源等组成。

### 22.3.4车站级系统宜由车站工作站、授权读卡器、局域网设备及不间断电源等组成。

### 23.3.5 现场级系统和终端设备宜由车站控制器、本地控制器、读卡器（普通读卡器和生物识别装置）、密码键盘、电子锁、门磁、紧急开门按钮、出门按钮及门禁卡等组成。

### 23.3.6 门禁系统监控管理层，宜与综合监控系统（或综合安防系统）集成或互联。

### 23.3.7 门禁系统监控管理层系统可自成系统或与综合监控（或安防）系统实现集成或互联。

### 23.3.8 门禁系统宜采用通信传输网络，当门禁系统与综合监控（或安防）系统实现集成或互联时，宜采用综合监控（或安防）系统的传输网络。

### 23.3.9 系统和设备应具有7×24h不间断工作的能力。系统应采用不间断电源供电，后备时间不应低于1h。

### 23.2.10 其他监控对象宜包括档案库房、财务室（库房）、材料库房、培训设备室、重要维修和测试设备用房。

### 23.2.11 门套门可只在一个门上设置门禁。当一个房间有多个门时，可只在一个常用门处设置门禁。

## 22.4 系统功能

### 23.4.1 线网中央级系统功能应符合下列要求∶

1 应具有门禁授权管理、数据库管理、黑名单管理、设备监视与控制功能。

2 应向线路中央级系统下达系统工作参数、授权参数、黑名单等信息。

3 应接收线路中央级系统上传的线路数据，并应实现数据的统计、报表、分类存储和打印。

4 应查询线网系统信息。

5 应统一管理线网内合法持卡人的访问权限。

6 应具有换乘车站的跨线授权管理功能。

7 系统应具有登录、修改、操作、报警等信息的系统日志功能。

10 应能与统一的人脸信息数据库之间数据层、应用层数据交互。

### 23.4.2 线路中央级系统功能应符合下列要求：

1 应具有门禁授权管理、数据库管理、设备监视与控制功能。

2 应接收线网中央级系统下达的工作参数、授权参数、黑名单等信息。

3 应向线网中央级系统上传线路系统的数据和系统状态信息。

4 应向车站级系统下达系统工作参数、授权参数、黑名单等信息。

5 应接收车站级系统上传的数据，并应实现数据的统计、报表、分类存储和打印。

6应查询线路系统信息。

7 应统一管理线路内合法持卡人的访问权限。

8 系统应具有登录、修改、操作、报警等信息的系统日志功能。

9设备监控管理功能宜由综合监控系统或安防系统实现。

10 应能与统一的人脸信息数据库之间数据层、应用层数据交互。

11中央级系统应能实现门禁卡的授权管理的功能。

### 23.4.3 车站级系统功能应符合下列要求：

1 应接收线路中央级系统下载的系统参数、授权参数、黑名单等信息，并应下传至现场级系统和终端设备。

2 应监控现场级系统和终端设备的运行状态，并应将数据上传至线路中央级系统。

3 应进行实时状态监控、报警及打印。

4设备监控管理宜由综合监控系统或安防系统实现。

5宜能实现本站内设置门禁房间的临时授权管理功能。

6在不具有权限的人员闯入时，监控管理工作站应能收到就地控制器的报警信号。

7 应在供电电源中断并恢复供应后，所有设备应即时自动根据相应程序重新启动。

8 监控功能由综合监控系统的线路可考虑车站级门禁系统的监控功能由综合监控系统实现。

9应具备考勤及巡更功能。

### 23.3.4  现场级系统和终端设备功能应符合下列要求：

1 车站控制器应接收车站级系统下载的系统参数、授权参数、黑名单等信息，并应下传至本地控制器。

2 车站控制器应监控本地控制器、读卡器等的运行状态，应向车站级系统上传卡识别、控制动作、设备运行及门开闭状态等信息。

3 车站控制器应具备在线、离线、灾害及维修等运行模式。

4 车站控制器应具有本地数据存储和保护功能。

5 本地控制器应接收车站控制器下载的系统参数、授权参数、黑名单等信息，并应下传至读卡器。

6 本地控制器应监控读卡器等的运行状态，应向车站控制器上传卡识别、控制动作、设备运行及门开闭状态等信息。

7 本地控制器应根据指令或权限向读卡器发出动作信号，读卡器应向电子锁发出动作信号，应控制电子锁执行门的开启和锁闭操作。

8 本地控制器应具备在线、离线、灾害及维修等运行模式。

9 本地控制器应具有本地数据存储和保护功能。

10 线路中央级系统发生故障或传输网络中断时，车站级系统应能独立运行。

23.4.5 开门应采用出门按钮及紧急开门按钮，当出门按钮失效时，可采用紧急开门按钮。

### 23.4.6 电子锁应具有断电释放的功能。

### 23.4.7 车站控制室应设通用授权卡，可持卡打开任意受控房间。

### 23.4.6  门禁卡的功能如下：

应使用地铁员工票作为进入授权区域的门禁卡。

## 22.5  设备安装要求

### 23.5.1 系统设备及管线应安装和敷设在安全区域。

### 23.5.2 门禁车站级系统设备宜设在弱电系统设备用房，具体位置应与运营管理模式相适应。23.5.3 读卡器在公共区可根据需要明装或暗装，安装方式应与建筑装修协调配合。控制按钮的安装应便于识别和操作。

### 23.5.4 电子锁的安装应选在门体受力最合适的位置，当外力作用在门扇时，门扇的变形应最小。

## 22.6  系统接口

### 23.6.1 门禁系统应具有与通信、综合监控（或安防）、火灾自动报警、低压配电等系统及建筑专业的接口等功能。

### 23.6.2 门禁系统和设备应按一级负荷供电。系统接地应接人综合接地网，接地电阻不应大于1Ω。

- 24  站台屏蔽门

## 24.1  一般规定

24.1.1  站台屏蔽门根据门体结构形式可分为全高封闭式、全高非封闭式及半高式站台屏蔽门三种类型。站台屏蔽门的类型应根据气候环境条件、车站建筑形式、服务水平、通风与空调制式等因素综合选定。地下车站宜设置全高封闭式站台屏蔽门，地面或高架车站宜设置全高非封闭式站台屏蔽门。

24.1.2  站台屏蔽门设置在车站站台边缘，以有效站台中心线为基准向站台两端布置，站台屏蔽门的总体布置能适应初、近、远期的列车编组、运营模式的要求。

24.1.3  站台屏蔽门的外轮廓线应在限界允许的范围内，所有零部件不得侵入列车行驶动态包络线内。

24.1.4 站台屏蔽门宜安装在直线站台上；当位于曲线站台时，门体结构应采取相应的构造措施。

24.1.5站台屏蔽门设置区域不宜有结构诱导缝和变形缝；站台屏蔽门跨越结构诱导缝和变形缝时其门体结构应采取相应的构造措施。

24.1.6 站台屏蔽门所选用的非金属材料应为低烟、无卤、阻燃材料，火灾时，站台屏蔽门不作为防火分隔设施。

24.1.7 系统的硬件和软件设计应充分考虑可靠性、可维修性和可扩展性，具备故障诊断、在线修改和集中下载的功能，同时遵循模块化和冗余设计的原则。

24.1.9在正常运营条件下,站台屏蔽门系统的任何故障不应造成滑动门、应急门、端门自动打开。

24.1.10  站台屏蔽门系统应满足电磁兼容性要求。

## 24.2  主要设计原则

24.2.1  站台屏蔽门系统设备采用经验成熟、性能先进、结构简单、易于拆装、维修方便、质量稳定、外形美观、运营安全可靠的产品。

24.2.2  全高封闭式站台屏蔽门与站台顶梁结构及站台板相连接，首末两端均设置了端门与站台设备房墙体相连接，在站台公共区内形成一道连续密闭的屏障，并能承受设计的载荷。

24.2.3  站台屏蔽门在站台边缘的总体布置，保证列车停在有效站台范围内的任何位置，至少有一道乘客疏散通道与列车乘客门相对应，并满足下列运营模式要求：

1 正常情况下，为乘客提供方便的上下车通道；

2 在列车故障或火灾情况下，为乘客提供疏散通道至站台；

3 在列车停站后，列车乘客门无法对准滑动门时，能为乘客提供通行通道。

24.2.4  每列站台屏蔽门两端与站台边缘垂直方向设置了端门，端门单元包括活动门及固定门，活动门净开度不应小于1100mm，向站台侧旋转90°平开，活动门公共区侧宜设置把手。全线的站台屏蔽门端门规格宜为统一的规格。

24.2.5  站台屏蔽门的门体玻璃应选用安全玻璃，并应进行均质处理，门体外包饰板应选用不锈钢板。

24.2.6  全封闭式的站台屏蔽门系统应有可靠的密封设计；滑动门与固定门之间的间隙不应大于6mm，在关闭状态下应可靠密封；在正常运营时，不得因列车活塞风而产生明显的啸声。

24.2.7  站台屏蔽门系统与信号系统的电气接口应采用安全继电器触点硬线连接，遵循“谁使用谁提供电源”的原则。

24.2.8  站台屏蔽门门体应与风管、管线支架、搪瓷钢板及其它设备之间间隙保持不小于20mm的安全距离。

24.2.10  站台屏蔽门系统的控制设备的防护等级应与使用环境相适应，高架车站或地面车站的站台屏蔽门系统应有防雨水和防尘措施。

24.2.11 全自动运行线路的站台屏蔽门应具备滑动门与列车车门的对位隔离功能。

## 24.3  主要技术指标

24.3.1  站台屏蔽门纵向组合总长度应根据列车的长度确定，保证滑动门与列车乘客门一一对应，并保证在列车的停车误差范围内时，列车司机门不受阻挡。

24.3.2  每侧站台屏蔽门滑动门数量应与列车乘客门的数量保持一致。

24.3.3  滑动门净开度规格应根据列车的停车精度及列车乘客门的净开度确定，滑动门净开度宜不大于2000mm。

24.3.4  系统运行强度应符合每天连续工作20小时，每90秒开/关门一次，常年运行。

24.3.5  全高封闭式站台屏蔽门的高度应结合车站结构形式、装修效果考虑，确保站台公共区形成一个封闭的环境；全高非封闭式站台屏蔽门的高度宜为2500mm；半高站台屏蔽门的高度宜为1500mm。

24.3.6  站台屏蔽门门体结构在风载荷、人群载荷、撞击载荷等最不利载荷效应组合的情况下，门体弹性变形应满足限界要求，且结构不应出现永久变形。全高站台屏蔽门的门体结构最大变形量不宜大于12mm；半高站台屏蔽门在滑动门中部最大变形量不宜大于20mm，其余部位的最大变形量不宜大于12mm。各种载荷取值应满足下列规定：：

1 站台屏蔽门站台设备自重应按实际重量取值。

2 全高封闭式站台屏蔽门的结构荷载应根据列车所产生的活塞风压进行取值。

3半高站台屏蔽门应根据地区气候最大自然风压取值, 风压不小于±1000Pa（向轨道方向为“-”，向站台方向为“+”）。

4 乘客挤压荷载不小于1000N/m（1.20m的高度位置垂直作用于门体）。

5 地震烈度为7度（水平加速度0.1g）。

24.3.7  开门行程应在2.50s范围内完成，并在2.50-3.50s范围内可调，重复精度应不大于0.10s。

24.3.8  关门行程应在3.00s范围内完成，并在3.00s-4.00s范围内可调，，重复精度应不大于0.10s。

24.3.9  一侧站台所有滑动门启/闭时间差不大于0.15s。

24.3.10  门已关闭信号反馈到PSC的时间不大于0.15s。

24.3.11  PSC接收命令至站台屏蔽门动作时间不大于0.30s。

24.3.12  机械性能应满足下列要求：

1阻止滑动门关闭的力不应大于150N（匀速运动区间）。

2 每扇滑动门/应急门/端头门的解锁力不应大于67N（在自由状态下测量）。

3 每扇滑动门解锁后人工开启力不应大于133N（在自由状态下测量）。

4 每扇滑动门关门时最大动能不应大于10J。

5 每道滑动门关门运动在最后行程100 mm范围时动能不应大于1J。

24.3.13  门体结构最大设计寿命不小于 30年。

24.3.14  门体运行的噪音峰值不得大于70dB(A)。

24.3.15  系统运行平均无故障周期按照以下公式计算，不得小于60万周期。

24.3.16  全自动运行线路的站台屏蔽门控制系统的安全完整性等级应不低于SIL2级标准。

24.3.17  当站台屏蔽门和车门之间设置异物自动检测装置时，其安全完整性等级应不低于SIL2级标准。

## 24.4  系统组成及配置要求

### 24.4.1  门体

- 站台门门体布置应结合车辆选型，站台门总长应为列车编组司机门内侧减两倍列车停车精度的绝对值；滑动门开度应为列车客室门开度加两倍列车停车精度的绝对值。

- 站台门两端与站台边缘垂直方向设置端门，端门单元包括活动门及固定门，端门宜统一规格，活动门净开度应不小于1100mm。

- 在站台门范围内的适当位置应设置应急门，每侧站台站台屏蔽门应急门的设置数量宜按照两节车厢设一道的要求。。

- 门体可由金属框架和玻璃面板等组成；玻璃面板应选用安全玻璃，并应进行均质处理。

- 门体与车站土建结构的连接部分应具有三维调节功能。

- 门体应在站台侧方便更换及维修，门体最大尺寸不宜大于2500mm（宽）×2150mm（高）。

- 滑动门与固定门之间的间隙不应大于6mm，在关闭状态下应可靠密封。

- 端门活动门宜设置把手，方便工作人员开/关端门活动门。

### 24.4.2  门机

- 驱动电机宜采用直流无刷电机，绝缘等级不应小于E级。

- 全高站台门宜采用一控一驱的驱动方式；半高站台门宜采用一控两驱的驱动方式。

- 全高站台门的驱动电机功率不宜小于200W；半站台门的驱动电机功率不宜小于100W。

- 门机内零部件的安装应有防松和减振措施，且应能在站台侧方便更换、调整及维修。

- 滑动门、应急门、端门应能可靠关闭且锁紧，在站台侧应能用专用钥匙开启，在非站台侧应能手动开启。

### 24.4.3  电源设备

- 站台门系统应按照一级负荷供电，应设置后备电源。

- 站台门系统电源分为驱动电源和监控电源，驱动电源和监控电源的供电回路应相互独立设置。

- 驱动电源的输出回路数应保证对应一节车厢的其中一个回路电源故障时，该节车厢其余滑动门能够正常工作。

- 电源系统应配置专门的监视单元，对电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流、运行状态、故障状态等进行监视，相关状态信息和故障信息应上传至站台屏蔽门系统。

- 驱动电源模块、控制电源模块、充电电源模块应采用冗余配置。

- 站台门驱动后备电源容量应满足在30min内至少完成开、关滑动门三次循环的需要。

- 站台门系统的配电应对中央控制盘（PSC）、门控单元（DCU）、就地控制盘（PSL）、综合后备盘（IBP）采用互为独立的回路，相互之间不能干扰。

- 配电电缆、监控电缆应采用不同线槽或同槽分室敷设。

### 24.4.4监控系统

- 监控系统的控制功能及监视功能宜分开设置，关键命令和信号应通过继电回路传输，状态及故障信息宜采用总线传输。

- 控制模式分为正常运营模式和故障及维修模式。正常运营模式按照控制级别从高到低分别为IBP盘控制、就地级控制和系统级控制三种模式；故障及维修模式分为手动操作和维修控制盒（LCB）控制。

- 门控单元是门机的监控设备，具有参数修改、调速、障碍物探测的功能，滑动门应探测到不小于5mm（厚度）×40mm（宽度）障碍物。

- 监控系统的硬件配置应符合下列规定：

- 中央控制盘应包括每侧站台的逻辑控制单元及车站监视终端；

- 中央控制盘应显示重要状态及报警信息；

- 中央控制盘存储不应少于30天的信息数据；

- 每侧站台应设就地控制盘（PSL），其防护等级应不小于IP54；

- 每个门单元应设置门控单元和维修控制盒（LCB）。维修控制盒应设置自动、隔离、手动开和手动关四个档位；

- 每侧站台应配置一套独立的逻辑控制单元，每个车站多套逻辑控制单元间应互不干扰；

- 逻辑控制单元发生故障时，应不影响就地控制盘（PSL）对站台门的开、关控制。

- 监控系统网络拓扑结构宜为总线型。

- 中央控制盘及门控单元的应用软件对关键参数应可调，应包括电机速度曲线、门体夹紧力阀值、重复开关门延迟时间和重复开关门次数等参数。

- 监控系统应采用通用的、开放的和标准的通信协议。

## 24.5  绝缘与接地要求

24.5.1  当站台屏蔽门与列车车体间存在电位差时，应符合下列规定:

1站台屏蔽门应采取以下措施之一：

- 站台屏蔽门金属构件应与车站结构绝缘，绝缘电阻值在500VDC下不应小于0.5MΩ。每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω。站台屏蔽门与钢轨采用单点等电位连接。

- 正常情况下人体可接触的站台屏蔽门金属构件表面应进行绝缘处理，绝缘电阻值在500VDC下不应小于0.5MΩ。每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω。站台屏蔽门通过接地端子接车站接地网。

2 在站台屏蔽门站台侧、端门内外侧的地面应设置宽度不小于900mm的绝缘区域，与车站结构的绝缘值在500VDC下不应小于0.5MΩ。

24.5.2当站台屏蔽门与列车车体无电位差时，站台屏蔽门应通过接地端子接地；每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω。

24.4.3   站台屏蔽门设备房设备外壳接地应符合现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050的规定。

## 24.6  设备房配置要求

24.6.1  每座车站应设置站台屏蔽门设备房，设备房的长宽比应满足设备柜体的安装及相关规范要求。

24.6.2  电源设备及控制设备设置在设备房内，宜采用上进上出线缆的敷设方式。

24.6.2  设备房内应配置空调及照明设施，排/送风口不应设在设备房中央。正常运行时，室内温度不应高于摄氏28度；照明的照度应小于200LX。

24.6.3  设备房应设置自动灭火系统装置。

24.6.4  设备房宜设置在站台层靠端头门的位置，与信号设备室、综合监控设备室、车站控制室相近或同一端。

24.6.5  设备房地面应有表面装修，以免产生灰尘和便于清洁，墙面作批荡粉刷。

24.6.6在车辆段宜设置一间站台屏蔽门系统样机设备房，室内面积不小于40m2。

## 26.7  接口功能设计

24.7.1  站台屏蔽门系统与信号系统的接口设计应满足下列要求：

1 信号系统与站台屏蔽门系统间进行互锁，站台屏蔽门系统向信号系统反馈“所有门关闭并锁紧”信息，经信号系统确认所有门关闭并锁紧后才允许列车进站或离站。信号系统向站台屏蔽门系统提供开/关门命令，并保持至下一次发出改变门状态的命令时终止。

2 当站台屏蔽门系统与信号系统之间的互锁失效时，在人工确认安全的情况下，可操作PSL上的互锁解除按钮，向信号系统发送“互锁解除”信号，以人工确认的方式允许列车进出站。

3 全自动运行线路的站台屏蔽门应具备滑动门与列车车门的对位隔离功能。

4 接口分界位于站台屏蔽门中央接口盘端子排上。

24.7.2  站台屏蔽门系统与低压配电与照明系统的接口设计应满足下列要求：

1 低压配电与照明专业为每座车站的站台屏蔽门系统提供一个电源自动切换箱，向站台屏蔽门系统提供三相四线制的380V电源和单相两线制的220V电源，负荷等级为一级。

2 接口分界位于电源自动切换箱上的输出桩头上。

24.7.3  站台屏蔽门系统与综合监控系统的接口设计应满足下列要求：

1 接口设计按照双方所约定的数据传输规则及数据格式进行。

2 综合监控系统负责对站台屏蔽门系统的状态、故障进行监视；并负责对站台屏蔽门系统进行运营统计、运营报表的生成等。

3 综合监控专业负责车站控制室的IBP盘的设计，实现了在紧急情况下对站台屏蔽门系统的紧急开门操作。

4 双方的接口界面位于综合监控系统设备房车站局域网前端处理机接口端子及IBP盘接线端子，站台屏蔽门专业负责提供及敷设接口电缆。

- 25  防淹门与人防工程

## 25.1  一般规定

25.1.1  以地下线路形式穿越江河主航道、海域或可通航客轮、货轮、大型游轮的水域，且水域两端的车站内最低轨面标高低于此水域的常年最高水位时应设置防淹门。

25.1.2  防淹闸门类型主要采用平面滑动式闸门和平开式闸门两种，根据车站的结构形式选择，优先采用平面滑动式闸门。

25.1.3  防淹门宜设置在车站端部，困难情况下设在区间，则应具备运营人员便捷到达的条件。防淹门不宜设在线路曲线上以及道岔区段内。

25.1.4  当同一区域须同时设置防淹门和人防门时，宜采用防淹防护密闭门，同时满足防淹和人防要求。

25.1.5  城市轨道交通工程地下部分的建设应兼顾人民防空的需要。城市轨道交通工程兼顾人民防空需要部分的战时功能定位：战时在拟定的核武器、生化武器、常规武器袭击和袭击后的城市次生灾害作用下，应具有保障人员安全交通、转移和物资运输的功能，车站战时宜作为紧急人员掩蔽部，也可作为物资储备场所。

25.1.6  城市轨道交通工程人防防护单元的抗力级别和防化等级应按国家确定的人防城市类别和城市人防建设规划确定。本规范适用于防常规武器抗力级别6级和防核武器抗力级别6级的新建、改（扩）建轨道交通工程地下部分的人民防空设计。城市轨道交通工程人民防空设计的范围应包括：地下车站、地下区间，以及附属于城市轨道交通地下车站主体及区间隧道以外，独立设置的安装重要设备的地下工程。

25.1.7  城市轨道交通工程兼顾人民防空设计应同时满足战时的防护和使用要求以及平时的使用要求，当平时的使用要求与战时防护要求不一致时，设计中可采取防护功能平战转换措施。采取的转换措施应符合本规范第25.3.12条的规定。

25.1.8  城市轨道交通工程宜与附近人防工程和人防主干道、支干道相连通，暂时不能连通时，应根据当地人防工程规划预留人防连通口。

## 25.2 防淹门

## 25.2.1  主要技术参数

25.2.1.1  闸门采用平面滑动式闸门时，机房净空高度应满足吊装、运营检修维护要求。

25.2.1.2  防淹门门槛的标高不得高于轨面标高，门槛金属部件应与钢轨之间的距离不得小于20mm。

25.2.1.3  防淹闸门孔口尺寸应满足限界的要求。

25.2.1.4  闸门应根据现场吊装、运输条件决定是否分块拼装，每块的最大重量不大于10吨。

25.2.1.5  闸门最大设计水头应根据地区洪水灾害100年一遇的设计水位及车站埋深的深度进行计算。

25.2.1.6  闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长止水橡皮范围内漏水量不应超过0.10 L/s。

25.2.1.7  闸门在隧道内水头不大于3m的条件下能关闭到位。

25. 2.1.8  防淹门止水材料应为低烟、无卤、阻燃、绝缘的材料，其绝缘值不小于0.5MΩ。

25.2.1.9  在防淹门设置里程处，采用接触网供电时，接触网必须做锚段处理。采用三轨供电方式时，对于平面滑动式闸门，供电轨或感应板（如有）应断开2.5m；对于平开式防淹闸门，供电轨或感应板（如有）应断开5m；防淹门关门操作之前，相关区段接触网应进行断电操作。

25.2.1.10  系统设备无故障时间不小于10万小时;单台设备故障恢复时间不大于30分钟。

25.2.1.11  系统整体寿命不得小于30年。

## 25.2.2  系统组成及系统功能

25.2.2.1  防淹门系统主要由机械部分和控制部分组成。

25.2.2.2  机械部分包括闸门、启闭机、锁定装置、门槽埋件等；控制部分包括设于区间隧道废水泵房集水井的液位传感器、现场控制柜（PLC）、IBP盘、接口模块、UPS、控制电缆和通讯光缆等。

25.2.2.3  防淹门系统按照“无人值班、定期巡检”的原则设计，对闸门的操作全过程必须按照系统报警、人工确认、人工操作的流程进行操作。

25.2.2.4  防淹门系统除了具有关闭闸门截断隧道的功能以外，还包括区间水情监测、状态监视、报警、闸门控制等。

25.2.2.5启闭设备的安装应满足维修方便、操作灵活的要求。

25.2.2.6为满足系统检修的需要，防淹门控制系统除具有正常的操作控制与显示功能外，还必须有模拟操作与显示的功能。

25.2.2.7防淹门应具备停电情况下的应急开关门功能。

25.2.2.8区间水位监测及报警应满足下列要求：

区间水位按四级水位进行设置，分为一级、二级、三级、四级，以区间标高最低处威胁列车运行的最高水位为四级水位，每级水位高度之差为100 mm。区间水位达一级水位时，系统自动向车控室发出区间水位预报警信号；区间水位达到四级水位或水位上涨速度大于等于系统设定值（100 mm/0.1h，可调）时，系统自动发出区间危险水位报警信号。

区间水位报警包括一级水位预报警、危险水位报警及水位上涨超速报警，区间水位信息按三取二的方式自动确认。

25.2.2.9  防淹门系统具有控制中心（OCC）、车控室和现场三级监视和车控室（远程控制）、防淹门控制室（就地控制）二级控制的功能。

1 中央级应具备以下功能：

控制中心（OCC）通过综合监控系统与防淹门系统的接口功能监视全线防淹门系统的状态和被监视区间水位、水位上涨速度等信息，实现中央级监视功能。

2 车站级应具备以下功能：

车站级综合监控系统具有对本站的防淹门系统状态和被监视区间水位、水位上涨速度等进行监视的功能，并负责将防淹门系统的状态信息、故障信息、区间水位信息上传至控制中心（OCC）。在车控室可通过IBP盘的操作对防淹门系统进行关门、开门控制，实现了远程监控功能。

3 现场级应具备以下功能：

在防淹门控制室的现场控制柜具有区间水位报警监视、防淹门状态监视、门体开/关门控制等功能。另外防淹门的现场级还具有系统维修维护及模拟运行等功能。

## 25.2.3  设备房配置要求

25.2.3.1  防淹门系统应设置独立的控制室。

25.2.3.2  控制室宜设置透明的瞭望窗，便于瞭望门体的动作的过程。

25.2.3.3  控制室应配置空调及照明设施，空调的排/送风口不应设在控制室的正中央。室内温度宜不高于28℃；照明的照度宜应不小于200 LX。

25.2.3.4  控制室地面应有表面装修，以免产生灰尘和便于清洁，墙面作批荡粉刷。

## 25.2.4  接口功能设计

25.2.4.1  防淹门系统与信号系统的接口设计满足以下要求：

1应遵循“谁使用谁提供电源”的设计原则。

2接口回路应采用相互独立的双切控制回路。

3 接口设计应满足“故障-安全”的原则。

4 控制防淹门关门之前应向信号系统发送“关门请求”信号，收到信号系统反馈的“允许关门”信号后才能关闭防淹门。

5防淹门全开状态宜具备与信号系统联锁条件。

25.2.4.2  防淹门系统与综合监控系统的接口设计满足以下要求：

1 防淹门系统应能将重要的状态及故障信息上传至综合监控系统，综合监控系统负责把防淹门系统相关的状态信息及故障信息上传至控制中心。

2通讯接口设计应具有双通道冗余的功能。

3接口协议应采用国际通用的、代码开放的软件协议。

4 IBP盘的控制信号应采用硬线连接方式。

25.2.4.3  防淹门系统与低压配电系统的接口设计应满足下列要求：

1防淹门系统的用电负荷应为一级负荷。

2低压配电专业应根据防淹门专业的用电负荷和要求提供动力配电箱，并提供接地端子箱。

25.2.4.4  土建的预留预埋应满足防淹门的安装要求。

## 25.3 人防工程

25.3.1  城市轨道交通工程防护单元的划分应符合下列规定：

1  一个车站与一个相邻区间宜为一个防护单元；

2  多线换乘车站当各换乘线路设防抗力等级和防化等级均相同时，可合并为一个防护单元（包括各线相邻的区间隧道），当各换乘线路设防抗力等级或防化等级不同时，应分线划分防护单元；

3  两个防护单元之间应在区间正线上设置双向受力的区间防护密闭隔断门一道，作为各防护单元之间的分界；防护单元通往防护区外的出入段线应设置防护密闭隔断门和密闭隔断门各一道；当过江河湖泊地下区间正线段需设置防淹门时，防淹门应与人防区间防护密闭隔断门合并设置，合并设置的防淹防护密闭隔断门为两相邻防护单元的分界；

4  防护单元内可不划分抗爆单元。

25.3.2  每个防护单元的紧急掩蔽人数根据防护单元内远期站台层单侧可容纳的车辆编组数或车站掩蔽面积综合确定。每个防护单元的紧急掩蔽人数应符合表24.3.2的规定。

表25.3.2  每个防护单元的紧急掩蔽人数

| 远期站台层单侧可容纳的车辆编组 | 设防车站的掩蔽面积 | 紧急掩蔽人数 |
| --- | --- | --- |
| 少于4A | 4000 m2～5000 m2 | 800人 |
| 4A或6B | 5000 m2～8000 m2 | 1200人 |
| 6A及以上 | 8000 m2以上 | 1500人 |

注：1 上表同一行中的数据，满足表中第一列或第二列中任一项，紧急掩蔽人数即可取第三列的数值；

2 当防护单元为多线换乘站合并为一个防护单元时，防护单元的紧急掩蔽人数取按上表计算的各换乘线紧急掩蔽人数之和。

25.3.3  战时人员出入口的设置应符合下列规定：

1  每个防护单元战时人员出入口应不少于2个（不含连通口和垂直式出入口），并应有不少于1个直通室外地面的战时主要人员出入口（垂直式除外），各战时人员出入口之间的距离不宜小于15m，并宜设置成不同朝向；防护单元地下区间正线通往防护区外的、设置有防护密闭隔断门和密闭隔断门各一道的出入段线口，可作为防护单元战时人员出入口；

2  战时人员出入口总宽度应按每紧急掩蔽100人不小于0.30 m计算，并应满足平时使用宽度要求；

3  直通室外地面的主要人员出入口宜设置在地面建筑倒塌范围之外，当不能设置在倒塌范围之外时，口部应有防倒塌堵塞措施。

25.3.4  车站平时人员出入口人防防护设备设置部位，应采用不影响平时防护设备启闭检修维护、与周围环境相协调的装修措施进行伪装。

25.3.5  人防战时通风道宜结合防护单元内的平时通风道进行设置，不宜单设人防战时通风道。

25.3.6  防护单元内其余孔口的设防应满足下列要求：

1  防护单元内除战时人员出入口、战时通风道、区间正线以外的其余孔口，应采用一道具有防护密闭功能的防护设备进行封堵；优先采用一道防护密闭门进行门式封堵；

2  各种电力电缆、通信电缆、给排水管线等管线在穿越人防围护结构、临空墙、门框墙、防护单元隔墙时，必须对管孔采取防护密闭处理措施；管孔防护密闭处理应采用便于管线平时维护和更换、标准化、模块化管孔封堵材料和技术。

25.3.7  人防结构设计应满足下列要求：

1  人防结构计算按常规武器、核武器一次作用设计。在战时人防荷载作用下，只验算结构承载力，不验算结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形；结构各个部位抗力应协调，在战时人防荷载作用下，保证结构各部位（如出入口、主体结构）都能正常工作。在人防荷载作用下，动力分析采用等效静载法，结构设计时人防等效静载需与其它静荷载进行组合，材料强度应考虑材料强度综合调整系数。

2  防核武器抗力等级6级时，防核武器设计部分等效静载值可参考应用以下值：

1）直通地面的战时主要出入口的防倒塌棚架的等效静载：水平等效静载荷载标准值为 12kPa；垂直等效静载荷载标准值为50 kPa。

2）出入口的多跑式楼梯踏步和休息平台的荷载，应按构件正面和反面不同时受荷分别计算，作用方向与构件表面垂直，正面等效静荷载标准值为60 kPa，反面等效静荷载标准值为30 kPa。

25.3.8  人防通风设计应满足下列要求：

1  防护单元内的设防车站战时功能作为紧急人员掩蔽部时，防化等级宜为丁级，应设置清洁式通风和隔绝式防护；当紧急人员掩蔽部防化级别为丙级时，应设置清洁式通风、滤毒式通风和隔绝防护时的内循环通风。

2  人防通风风量标准：清洁式通风新风量应不小于5 m3/p.h，滤毒式通风新风量应不小于2 m3/p.h；紧急人员掩蔽部隔绝式防护时间不宜小于3 h。

3  滤毒式通风时，主要人员出入口防毒通道最小换气次数应为40～50次/h，工程内部超压应不小于30 Pa。

4  人防战时进风道和排风道相对于车站公共区一般成对角布置，人防战时通风道中宜采用门式清洁式通风系统，与防护单元内平时的车站公共区通风空调系统以及车站设备管理用房通风空调系统相结合，满足人防战时通风需要。

5  战时人员出入口和战时通风道处的防护密闭门和密闭门的门框墙上应设置气密测量管，气密测量管应采用DN50的镀锌钢管，且两端应有防护密闭措施。

25.3.9  人防给排水设计应满足下列要求：

1  所有进出城市轨道交通工程的给水管、排污管及消防水管、通风管在围护结构或第一道防护设备门框墙的内侧设置工作压力不小于1.00 MPa的闸阀。穿过防护单元隔墙或密闭隔墙时应在墙两侧分别设置工作压力不小于1.00 MPa的闸阀。闸阀应设在便于操作处，并应用色漆明显标志。一直处满流状态的给水管应采用防爆波阀门和闸阀。所有给排水管穿过外围护结构墙或防护单元隔墙时，均应从墙体中预埋的防水套管（带翼环）中穿过。防护密闭阀门的阀芯应采用不锈钢或铜材质的闸阀。非防护区进入防护区时，阀门的近端面距离主体结构不宜大于200mm，并应有明显启闭标志。

2  各防护单元在平战转换期限内应根据战时人员出入口数量设置相应数量的快速装配式水箱，水箱容积按人防口部洗消面积确定（但不得小于5 m3/个），水箱靠近战时人员主要出入口和战时进风口设置。水源可从车站给水管或消防水管的人防预留口接出。

3  各防护单元均不考虑生活用水，可采用成品商业瓶装水作为人员饮用水水源，并按每50人配置1台饮用水机，人员饮用水标准为3 L/p.d，人员饮用水的贮水量按3 d考虑。

4 每个防护单元平时的厕所战前应将厕所污水集水池放空以备战时隔绝防护时使用。

25.3.10  人防电气设计应满足下列要求：

1  战时人防设备的负荷等级划分为三级，一级负荷包括战时应急照明、通信报警设备等；二级负荷包括战时滤毒、通风、给排水泵、电动阀门、防护门等；其它不属于一、二级负荷的人防设备为三级负荷。

2  战时为人防设备供电的蓄电池组的连续供电时间应不小于工程隔绝防护时间。

3  电缆敷设应符合下列规定：

1）穿过临空墙、防护密闭墙和密闭墙等的电缆（包括动力、照明、通信、网络等）应穿预埋套管。预埋套管（包括备用管）应进行防护密闭或密闭处理。

2）电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭墙和密闭墙，当必须穿过时，应断开桥架，电缆改为穿预埋套管敷设，并应符合防护密闭或密闭要求。

3）从防护区引到非防护区的照明回路，应在防护区内设置短路保护，或单独设置照明回路。

4  区间正线、出入段线上设置的区间隔断门应设置位置信号显示系统，并预留与车站综控室BAS系统的接口。

25.3.11  人防防护设备的设计选用应满足下列要求：

1  防护设备应选用经国家或地方人民防空主管部门鉴定或认可的产品。

2  设置于平时人员出入口的防护设备应满足战时的防护、密闭、平战功能转换快捷等要求，同时应兼顾平时人员通行需求，无凸出地面的门槛。防核武器抗力级别为6级时，作用于出入口第一道防护密闭设备上的防核武器空气冲击波超压设计值取0.12 MPa。

3  设置于战时通风道内的防护设备应满足战时通风、消波、防护、密闭等要求，宜采用门式通风系统。防核武器抗力级别为6级时，作用于通风道第一道防护密闭设备上的防核武器空气冲击波超压设计值取0.12 MPa。

4  设置于区间及出入段线正线上的防护设备应满足战时防护单元隔断、防护、密闭、启闭等要求，同时应满足平时设备启闭检修维护要求，以及限界、轨道、接触网（轨）、BAS、杂散电流防护、防灾疏散等专业对平时的运营安全需求，与防淹门功能合并设置时，还应满足平时及战时防淹相关要求。防核武器抗力级别为6级时，作用于出入段线第一道防护密闭设备上的防核武器空气冲击波超压设计值取0.12 MPa，作用于区间正线防护密闭设备上的双向防核武器空气冲击波超压设计值取等效静载0.05 MPa。

25.3.12  防护功能平战转换应符合下列要求：

1  防护功能平战转换措施应能满足战时的各项防护要求，防护功能平战转换工作量，应做到早期转换30 d、临战转换15 d、紧急转换3 d的转换时限内完成；防护功能平战转换设计应与工程设计同步完成。

2  防护单元内战时人员出入口、战时通风道、区间正线上的防护设施，钢筋混凝土或混凝土浇筑的结构或构件，防爆波地漏、防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管，各种穿越钢筋混凝土防护密闭墙、密闭墙管线管孔的防护密闭处理，应在工程施工、安装时一次完成，不得实施预留设计和二次施工。

3  以下内容应在早期转换时限内实施：

1）平时使用而战时不用、没有采用门式封堵的孔口的防护密闭封堵；

2）所有战时使用的物资、器材筹措；

3）各种穿越钢筋混凝土防护密闭墙、密闭墙的管线（电力电缆、通信电缆、给排水管线等）管孔平时防护密闭处理存在缺陷需要整治处理的。

4  以下内容应在临战转换时限内实施：

1）防护单元内的战时给水、排水设施；

2）防护单元内所有防护设备的检修、调试；

3）战时使用平时不使用、平时没有安装的管道及通风设备；

4）车站综控室、通风设备室等管理用房功能转换并向人防移交。

5  以下内容应在紧急转换时限内实施：

1）各种管线的接口、吊架、支架到位，战时不用的电线、电缆接地；

2）防护单元内战时人员出入口、战时通风道防护设施，其它采用门式封堵的孔口防护设备，按上级命令及时、准确地关闭；

3）区间正线上的防护设备根据战时命令随时启闭。

- 26  防灾

## 26.1  一般规定

26.1.1  城市轨道交通应具有防火灾、水淹、风灾、地震、雷击和阻塞事故等防灾设施，并以防火灾为主。

26.1.2  消防贯彻“以防为主、防消结合”的消防设计原则，并按同一线路同一时间内发生一次火灾考虑。对于多线换乘车站，按同一车站同一时间发生一次火灾考虑。

26.1.3  控制中心内设全线消防控制中心，内设专职值班员，负责全线所有车站、区间、主变电站、集中冷站、车辆段和综合基地及控制中心等建筑的消防控制与指挥以及与市消防指挥中心的联系。

26.1.4  全线所有建筑物设置火灾报警及消防联动和防排烟联动控制系统，火灾报警系统的控制指令具有优先权。

26.1.5  当列车发生火灾时，原则上驶入前方车站，在前方车站、救援点疏散乘客和利用车站隧道排烟系统排除烟气。如果列车停在区间，根据列车火灾部位确定乘客疏散路径，排烟方向始终与所在区间位置和多数乘客疏散方向相反。

26.1.6  区间和超长区间的防灾疏散应符合下列规定：

1  应通过纵向疏散到车站或救援点、横向疏散至相邻区间以及通过竖向疏散楼梯疏散至地面等方式进行安全疏散；

2  对于超长区间应加密横向疏散通道或设置救援点；

3  对于设置区间渡线的超长区间，系统设计应具备保持动力的列车可换向转线运行至对侧区间进行疏散救援的条件。

4  区间应设置纵向疏散平台。

26.1.7  当区间隧道采取纵向通风方案时，区间风井应按列车最小运行间隔下每个通风区段内不超过一列车进行配置；同时，信号系统也应采取控制相邻列车在各种运行工况下分处于不同通风区段的措施。

26.1.8  所有车站及重要的建筑物均设置人员紧急疏散导向系统，全线运营设施均满足疏散要求。

26.1.9车辆基地按国家现行《建筑防火设计规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》及《地铁设计防火标准》等设置防排烟系统。

## 26.2  车站及区间隧道消防

26.2.1  车站及区间隧道消防应符合下列原则：

1 车站建筑消防设计主要是指在车站发生火灾时，对乘客、工作人员及设备的保护措施。

2 各车站的建筑防火设计主要依据国家标准《地铁设计规范》（GB50157）、《城市轨道交通技术规范》（GB50490）、《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）、《地铁设计防火标准》（GB 51298）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）中有关防火设计的内容，同时根据本工程的具体情况，在执行某些原则有一定困难或规范未明确时，按与各地住建消防部门协调的意见办理。

26.2.2  耐火等级与防火、防烟分区应分别符合下列规定：

1 地铁各部位耐火等级应符合下列规定：

1）地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口通道、风井的耐火等级应为一级；

2）出入口地面建筑、地面车站、高架车站及高架区间结构的耐火等级不应低于二级；

3）控制中心建筑耐火等级应为一级；

4）车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能，按照现行国家标准《建筑设计防火规

范》（GBJ 50016）及《地铁设计防火标准》（GB 51298） 的规定确定。

2 防火分区的划分应符合下列规定：

1）单线地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区，站厅公共区面积不宜大于5000㎡；其它部位根据功能布局划分，每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1,500m2；

2）单线地上车站站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5,000㎡；设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区，设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2,500㎡；对于建筑高度大于24m的高架车站，其设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1,500㎡；

3）在地下换乘车站公共区的下列部位，应采取防火分隔措施：

①上下层平行站台换乘车站：下层站台穿越上层站台时穿越部分；上、下层站台联络梯

处；

②多线同层站台平行换乘车站：站台与站台之间；

③多线点式换乘车站：换乘通道或换乘梯；

4）与车站相接的商业设施等公共场所，应采用通道相连通，应单独划分为防火分区，当采用防火卷帘进行分隔时应设置双道卷帘，由地铁、商业设施分别控制；

5）消防泵房、污水泵房、蓄水池、厕所、盥洗室的面积可不计入防火分区的面积；

6）车辆基地、控制中心的防火分区的划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ 50016） 的规定。

3 防烟分区的划分应符合下列规定：

1）地下车站的公共区,以及设备及管理用房,应划分防烟分区，且防烟分区不得跨越防火分区；

2）站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，设备及管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m2；

3）车站公共区应充分利用顶板、楼板下混凝土梁划分防烟分区，梁高度不小于500mm。无条件采用梁分隔时，应采用固定式挡烟垂壁；

4）站台公共区的楼梯、扶梯、电梯开孔处和站厅的人行通道口采用固定式挡烟垂壁进行防烟分隔；

5）管线穿越防烟分隔物时，管线与防烟分隔物间的空隙应采用不燃材料填塞密实。

26.2.3  防火分隔措施应符合下列规定：

1 两个相邻防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔；

2 防火门的开启方向朝向疏散方向（即安全区）；

3 在防火墙设有观察窗时，应采用C类甲级防火玻璃窗；

4 地下车站重要的电气设备房间的隔墙耐火极限不低于3h，楼板的耐火极限不低于2h，其隔墙上的门采用甲级防火门；

5 区间联络通道两端应设可向不同方向开启的甲级防火门；联络通道防火门应能承受区间列车运行产生的风压影响。

6 防火卷帘与建筑构件之间的缝隙以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时，应采用防火封堵材料将空隙填塞密实，并达到防火分隔物的耐火极限；

7 地面车站和高架车站应与相邻建筑物保持安全的防火间距，并应设置消防车通道。

26.2.4  疏散通道及疏散出口的设置应符合下列要求：

1 车站出入口的设置应满足进出站客流和事故疏散的需要，并应符合下列规定：

1）车站公共区应设置不少于2个直通地面的出口；

2）地下一层侧式站台车站，每侧站台不应少于2个出口；

3）地下车站有人值守的设备和管理用房区域，安全出口的数量不应少于2个，其中1个安全出口应为直通地面的消防专用出口；

4）对地下车站无人值守的设备和管理用房区域，应至少设置一个与相邻防火分区相通的

防火门作为安全出口；

5）当出入口同方向设置时，两个出入口间的净距不应小于10m；

6）竖井爬梯、垂直电梯以及设在两侧式站台之间的过轨联络地道不得作为安全出口；

7）出入口的台阶或坡道末端至道路各类车行道的距离不应小于3m；

8）地下车站出入口的地坪标高应高出室外地坪，并应满足站址区域防淹要求。

2 车站的站厅、站台、出入口、通道、人行楼梯、自动扶梯、售检票口（机）等部位的规模和通过能力应相互匹配。当发生事故或灾难时，应保证将一列进站列车的预测最大载客量以及站台上的候车乘客在6min内全部撤离到安全区；

3 车站站台、站厅乘客疏散区、疏散通道内不得设置商业场所，也不得设置妨碍乘客疏散的设备及堆放可燃物；

4 站台应设置足够数量的进出站通道或楼梯、自动扶梯，同时应满足站台计算长度内任一点距梯口或通道口的距离不大于50m；

5 换乘通道、换乘楼梯（含自动扶梯）应满足预测高峰时段换乘客流的需要；当发生火灾时，设置在该部位的防火卷帘应能自动落下，换乘车站的换乘通道不能作为安全疏散口；

6 当地下出入口通道长度超过100m时，应采取措施满足消防疏散要求；

7 两条单线区间隧道之间应设置联络通道，相邻两个联络通道之间的距离不应大于600m；联络通道内应设置甲级防火门；

8 地下及高架区间应设置宽度不小于700mm的纵向应急疏散平台；

9 当区间隧道设中间风井时，井内或就近应设置直通地面的防烟楼梯；

10地铁车站与物业之间的连通口须地铁和物业各设置一道防火卷帘用于防火隔断，任一方发生火灾时，物业和地铁火灾信息互通，分别控制各方设置的防火卷帘下落进行防火隔断。

11 当控制中心与其他建筑合建时，应设置独立的进出通道。

26.2.5  装修材料的选择应符合下列规定：

1 车站内的顶棚、墙面、地坪的装饰应采用A级材料；当使用架空地板时，不应低于B级材料；

2 车站公共区内的广告灯箱、休息椅、电话亭、售（检）票机等固定服务设施的材料应采用不低于B 级难燃性的低烟、无卤材料。

## 26.3  扶梯、电梯及防淹门

26.3.1  扶梯、电梯、站台门及防淹门的设置应符合下列原则：

1 自动扶梯应采用公共交通型重载扶梯，其传动设备、结构及装饰件应采用不燃材料或低烟无卤阻燃材料；

2 自动扶梯应有明确的运行方向指示。自动扶梯应配备紧急停止开关；

3 当站台发生火灾时，站台门应能配合隧道通风系统完成排烟模式；

4以地下线路形式穿越江河主航道、海域，且水域两端的车站内最低轨面标高低于此水域的常年最高水位时应设置防淹门。

5以地下线路形式穿越可通航客轮、货轮、大型游轮的水域，且水域两端的车站内最低轨面标高低于此水域的常年最高水位时应设置防淹门。

26.3.2  站厅至站台扶梯的设置应符合下列规定：

1 若站台发生火灾时，站台至站厅的扶梯，按全停下时扶梯加楼梯总宽度能保证将一列进站列车的超高峰小时最大载客量以及站台上的候车乘客在6min内全部撤离到安全区核算：

2 如能满足要求，则扶梯全停止作固定楼梯使用；

3 如不能满足要求时，通过IBP盘或现场急按钮实现单台急停，停止的下行自动扶梯作为固定楼梯用作紧急通道；上行的自动扶梯可继续向上运转；

4 若站厅发生火灾时，则站厅至站台的扶梯通过IBP盘急停按钮全部停下，组织人员迅速离开火灾区域。

26.3.3  出入口扶梯的设置应符合下列规定：

出入口的自动扶梯上行、下行扶梯全部停下来，作固定楼梯供人员疏散使用。

26.3.4  电梯的设置应符合下列规定：

电梯接受到火灾指令后，自动运行到安全层，电梯开门，疏散乘客后，停止运行。

## 26.4  结构工程

26.4.1  当高架结构的墩柱有可能受机动车、船舶等撞击时，应设防止墩柱受撞击的保护设施。

26.4.2  工程抗震设防烈度应根据相关部门批准的地震安全性评价结果确定。

26.4.3  结构工程应按《城市轨道交通结构抗震设计规范》，采取相应的措施，确保结构和运营安全。

## 26.5  消防给水与灭火

26.5.1城市轨道交通应设有完善可靠的消防给水系统、自动灭火系统并配置灭火器，以确保快速、及时、有效地扑灭各类火灾。

26.5.2消防用水量定额应符合下列规定：

1 地下车站（含换乘车站）室内、外消火栓用水量应为20L/s。

2 地下车站出入口通道、折返线、地下区间隧道（含区间风井）室内消火栓用水量应为10L/s。

26.5.3  消火栓系统的设置应符合下列规定：

1车站与物业开发消火栓系统应完全分开，各成独立系统。

2车站消火栓系统采用消防水泵加压供水时，应设置稳压装置及气压设备，可不设置高位水箱。

3 车站除岛式站台层、设备区尽端等安装受限制处宜设置两只单口单阀为一组的消火栓外，其余位置宜设置单口单阀消火栓。

4 消火栓与灭火器宜共箱设置，箱内配备水带、水枪、消防软管卷盘和灭火器。两只单口单阀为一组的消火栓内配备两条水带、两支水枪。

5地下车站仅有一条市政给水引入管时，应设置消防水池储存室内消火栓用水量。

6 地下区间只设置消火栓口，不设置消火栓箱。高架区间宜利用地面市政消防给水设施，不设消防给水系统。

7 地下车站室外消火栓数量不应少于2个，其与主要出入口距离为5～40m，与消防水泵接合器距离为15～40m，路面恢复后此范围内的市政消火栓可包含在内。

8地下车辆基地无室外消火栓覆盖的库外轨道区域应设置消火栓口，间距不应大于50m。带上盖车辆基地库外轨道区域应设置室外消火栓，间距不应大于120m。

26.5.4  车站商铺设置自动喷水局部应用系统，应采用快速相应洒水喷头。局部应用系统与室内消火栓系统合用供水设施及供水管道，设计水量不叠加。

26.5.5  下列场所应设置自动灭火系统：

1 地下车站及区间的环控电控室、通信设备室（含电源室）、信号设备室（含电源室）、综合监控设备室、公网机房、降压变电所、牵引变电所、自动售检票设备室、蓄电池室、应急照明电源室、站台门控制室等。

2 车辆基地及控制中心的通信、信号、综合监控、自动售检票及计算机等系统设备用房及地下变电所等。

3 地面主变电站的全户内主变压器室；地下主变电站的主变压器室、控制室、补偿装置室、配电装置室、蓄电池室、接地电阻室、站用变电室等。

26.5.6  灭火器的配置应符合下列规定：

1 车站公共区、设备管理区和其他有人值守的设备用房应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140规定的严重危险级配置灭火器。

2车辆基地和控制中心应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定配置灭火器。

3 主变电站应按现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定配置灭火器。

## 26.6  通风空调及防排烟系统

26.6.1  通风空调及防排烟系统应符合下列设计标准及原则：

- 按全线同一时间发生一次火灾考虑，对于换乘车站，按同一车站同一时间发生一次火灾考虑。

- 一辆列车火灾规模根据车型及列车构造确定，一般按5MW设计，并考虑1.5倍的安全系数。

- 列车发生火灾且停在区间隧道内时，控制烟气流动的风速应根据隧道内烟气控制模型的临界风速计算确定，但断面风速不小于2m/s，隧道内最大风速不得大于11m/s。

- 连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道，应设置排烟设施。

- 车站设备管理区内长度大于20m的内走道，连续长度大于60m的换乘通道、出入口通道，应设置排烟设施。

- 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、避难走道及其前室、消防专用通道应设置防烟设施。公共区供乘客疏散、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间顶部应设置固定窗。

- 同一个防火分区总建筑面积超过200m2的地下车站设备管理用房区或地下单个建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的房间，应设置排烟设施。

- 公共区排烟量应按各防烟分区的建筑面积不小于60m3/(m2·h)进行计算；排烟风机的风量应按所负担的防烟分区中最大一个防烟分区的排烟量、风管(道)的漏风量及其他防烟分区的排烟口或排烟阀的漏风量之和计算。

- 对于设备管理用房，当走道需设置机械排烟时，走道排烟量按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算，且排烟量不小于13000m3/h。

- 排烟区应有补风措施，并符合下列要求

(1)车站公共区自然补风；

(2)设备管理用房区尽量采用自然补风，当无自然补风条件时，采用机械补风，补风量不小于排烟量的50%。

- 当站台发生火灾时，车站隧道排热风机协助排烟，保证站厅到站台的楼扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流。

- 应确保所在端设备区发生火灾时车站控制室应相对周边保持正压。

- 补风机房和排烟机房宜独立设置，当地下车站的排烟风机和补风机、加压风机共用机房时，设置机房内的排烟管道及其连接件的耐火极限不应低于1.5小时。

- 区间隧道通风系统排烟设备、车站隧道通风系统、车站排烟设备要求280℃能连续有效工作1小时。

- 大系统回排风兼排烟管的耐火极限不应小于1.0h。其他排烟管、补风管耐火极限不低于1.0h。当补风管道跨越防火分区时，风管耐火极限不低于1.5h。

26.6.2  隧道通风系统应符合下列要求：

1 当列车运行在区间发生火灾，列车尽量驶向前方车站，在前方车站疏散乘客，利用前方车站隧道排风系统排除烟气和灭火设备灭火；若列车失去动力停在区间时，控制中心根据列车火灾位置和列车所在区间位置，启动相应火灾模式组织排烟及疏散。

2 当同一区间存在两辆车追踪运行时，应设置中间风井，将火灾列车与非火灾列车分隔，中间风井前后区间按普通区间组织排烟及疏散。

26.6.3  当车站公共区发生火灾时，立即关闭大系统无关设备，关闭小系统和水系统，车站大系统进入火灾模式。

1 双层或多层车站应符合下列要求：

1）当站台层发生火灾时，利用站台排烟系统将烟气经风井排至地面，为保证站厅站台连通口处有1.5m/s向下风速，需联动车站隧道排风机辅助排烟。新风通过出入口、与站厅连接的楼扶梯自然补风。

2）当站厅层发生火灾时，利用站厅层排风系统进行排烟，新风通过出入口自然补风。

3）当转换层发生火灾时，开启转换层排烟系统进行排烟，关闭站台、站厅及其他层的通风空调系统，新风通过出入口、与站厅连接的楼扶梯自然补风。

26.6.4  车站设备管理用房通风空调及防排烟系统应符合下列规定：

1 自动灭火房间发生火灾时，由消防联动控制系统首先控制关闭该保护区的送、排风管上的防火阀，然后喷洒灭火气体，待达到设计要求的淹没时间后消防人员进入保护区内确认已灭火，开启排除灭火气体模式。

2面积大于50m2的房间发生火灾时，消防联动控制系统将服务于该房间的通风空调系统将转换到相应的预定的排烟模式，同时该防火分区内的楼梯间、车站控制室加压送风系统将启动，消防有关人员进入该着火区域利用有关消防灭火设备进行灭火。

3面积小于50m2的房间发生火灾时，服务房间的送、排系统关闭，相应风管进行防火隔断，该防火分区内的走道排烟系统及楼梯间、车控室加压送风系统启动，消防有关人员进入该着火区域利用有关消防灭火设备进行灭火。

26.7.5  设备管理用房的防排烟模式应与FAS系统的设计（含探头设置）相协调。

## 26.7  消防设备供电

26.7.1  消防设备供电应符合下列原则：

1 与消防及其它防灾有关的用电负荷应为一级负荷，电源来自降压变电所的不同母线且在末端自动切换。

2灾害情况下仍需运行的设备电缆应选用矿物绝缘类电缆或耐火型电缆。消防配电回路的母线槽应为耐火型。与消防回路相关的控制电缆应采用金属屏蔽。

3 消防线路的敷设应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

26.7.2  应急照明应符合下列规定：

1在火灾时仍须工作的房间应设置备用照明，在正常电源退出的情况下，电池容量应满足连续供电不小于60分钟的要求，同时应保证战时应急负荷3小时的用电要求。

2 在站台、站厅的出口、车站出口、有人值班的设备房及其它通向外界的应急出口处的上方应设置出口标志灯。在站台、站厅、楼梯、通道及通道转弯处附近，当不能直接看见或不能看清出口标志灯时，应设置指向标志灯。指向标志灯安装高度距地面高度一般为0.5m，特殊部位不大于1.0m，且安装间距不大于10m；对于袋形走道，不大于10.0m；在走道转角区，不大于1.0m，指示标识应符合GB  13495的相关规定。

在车站出口、集散厅的出口和其它通向站外的应急出口处均设置出口标志灯，安装高度宜为2.2～2.5m。

3 地下区间疏散照明灯具间距不宜大于10m，疏散指示标志间隔不宜大于15m。

4消防应急照明和疏散指示系统应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309规定

## 26.8  防灾通信

26.8.1  在专用无线通信系统中设置环控调度无线调度台，供控制指挥中心环控调度员与防灾人员之间、便携台防灾人员之间进行通话。中心调度员对通话组内的用户可以单呼、组呼、全呼，而各无线用户可对中心调度员进行一般呼叫和紧急呼叫。

26.8.2  在公务通信系统中，将“119”、“110”、“120”特种业务呼叫自动转移到市话的“119”、“110”和“120”上。

26.8.3  专用通信调度电话系统：控制指挥中心环控调度员可对设于各车站值班室的环控分机进行单呼、组呼、全呼，环调分机可对中心环控调度员进行一般呼叫和紧急呼叫。

26.8.4  专用通信视频监视系统：控制指挥中心环控调度员、行车调度员以及值班调度员可任意选择一个车站或是一个车站内的一组摄像机的图像。车站值班员可任意选择本车站中任何一个摄像机的图像。控制指挥中心环控调度员和车站值班员均可对车站进行防灾视频监视。

26.8.5  广播系统：控制指挥中心环控调度员和车站值班员均可对车站进行防灾广播，控制。

26.8.6  对于区间事故，指挥中心环控调度员优先于车站值班员，对于车站事故，车站值班员优先于指挥中心环控调度员。

26.8.7  电源：在交流电源中断情况下，由备用电池为系统供电，其中传输设备、电话设备、无线通信设备的备用供电为2小时，其余设备备用供电满足系统后备供电的时间要求。

26.8.8  应按当地消防主管部门要求，根据需要将地面城市消防无线通信覆盖信号引入地铁内部。

## 26.9  火灾自动报警系统

26.9.1  火灾自动报警系统应符合下列原则：

1 火灾自动报警系统设计应贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格执行国家和行业有关规范和标准。。

2 火灾自动报警系统应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验合格，并得到消防部门认可的产品。

3 地下车站和区间隧道，保护等级为一级。设有集中空调系统或每层封闭的建筑面积超过2,000 m2，但不超过3,000 m2的地面车站、地上高架车站保护等级为二级。其它地面建筑的保护等级符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB-50116）条款的要求。

4 全线火灾自动报警系统采用中央和车站二级管理，中央、车站、就地三级监控方式设置。第一级为中央级，作为FAS集中监控中心，设置于本线控制中心；第二级为车站级，设置于地铁各建筑消防控制室；第三级为现场就地控制级。FAS的中央级调度管理及监控功能由ISCS完成。

5 各车站级FAS具有脱离全线网络独立工作的能力。

6 各车站FAS管辖范围的划分以车站及车站两端区间隧道机电设备管辖范围保持一致。地下区间的火灾自动报警设备就近纳入相邻车站进行监控。

7 FAS 监视所管辖范围内的火灾灾情，联动控制相关防救灾设施。

8 对于消防水泵等重要的消防设备，FAS 既能够自动监控，也能够在车站控制室内由相关专业设置的车站紧急控制盘（简称IBP 盘）或者地铁相关建筑消防控制室的消防联动盘上进行紧急手动控制。

9 FAS与气体自动灭火系统设置接口，接收气体自动灭火系统的相关信息。

10 FAS 的系统设备软件及硬件配置应留有扩展余量。

11 换乘站相关各线的FAS系统应设置接口，保持信息互通。车站FAS与相邻物业FAS应设置接口，保持信息互通。

26.9.2  中央级FAS应设置工作站、服务器、交换机等相关设备，通过全线网络与各车站级FAS保持通信，承担全线火灾自动报警系统的监控功能。中央级FAS和全线网络可由FAS独立设置或由综合监控系统统一设置。

26.9.3  中央级是全线FAS的调度、管理中心，对全线报警系统信息及消防设施有监视、控制及管理权，对车站级的防救灾工作有指挥权，负责组织指挥全线防救灾工作。中央级FAS功能可由本线的综合监控系统实现。中央级FAS应具备以下功能：

1 与全线各车站级FAS进行通讯联络；

2 接收全线火灾灾情信息，对全线系统监控管理；

3 发布火灾涉及有关车站消防设备的控制命令；

4 火灾事件历史资料存档管理；

5 全线消防设施日常监管；

6 与本市轨道交通其他线路实现互联互通，信息共享；

7 接收主时钟信息，统一全线FAS系统时钟。

26.9.4  车站级FAS应由工作站、火灾自动报警控制盘等组成。车站级FAS应采用环形总线与现场设备连接，承担本站火灾自动报警系统的监控功能。车站级FAS应具备以下功能：

1 与FAS中央级进行通讯联络；

2 监视管辖区内火灾灾情；

3 采集记录火灾信息，并报送FAS中央级；

4 应能控制消防救灾设备的启、停，显示运行状态；

5 接受中央级FAS指令，发布火灾联动控制指令。

6 接收中央级FAS的时钟信息。。

26.9.5  消防联动控制功能要求应满足下列要求：

1 地下车站消防联动控制功能应符合下列规定：

1）地下车站消防联动控制系统应由火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、综合监控系统及其他相应互联系统组成。

2）当火灾发生时，FAS发送火灾模式指令给BAS，控制车站相关消防设备启动火灾模式运行；同时发送火灾信息给综合监控系统，由综合监控系统联动消防广播、CCTV及乘客显示系统等系统。除此之外，FAS还需联动消防水泵、防火卷帘、非消防电源、AFC闸机、门禁系统门锁等设备。车站级计算机设备失效的情况下，可由车站控制室的综合后备盘（IBP盘）实现设备应急操作功能。

2 高架车站消防联动控制功能应符合下列规定：

1）高架车站消防联动控制系统应由火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、综合监控系统及其他相应互联系统组成。

2）当火灾发生时，FAS发送火灾模式指令给BAS，控制车站相关消防设备启动火灾模式运行；同时发送火灾信息给综合监控系统，由综合监控系统联动消防广播、CCTV及乘客显示系统等系统。除此之外，FAS还需联动消防水泵、防火卷帘、非消防电源、AFC闸机、门禁系统门锁等设备。紧急情况下，由车站控制室的综合后备盘（IBP盘）实现设备应急操作功能。

3 车辆段/停车场消防联动控制功能应符合下列规定：

1）车辆段/停车场消防联动控制系统应由火灾自动报警系统组成。

2）当火灾发生时，FAS联动消防水泵、防火卷帘、门禁系统门锁、电梯、消防广播、非消防电源、专用排烟风机、正压送风机、风阀、防火阀等相关设备。紧急情况下，由消防控制室的消防联动控制盘实现设备应急操作功能。

4 控制中心大楼消防联动控制功能应符合下列规定：

1）控制中心大楼消防联动控制系统应由火灾自动报警系统、环境与设备监控系统组成。

2）当火灾发生时，FAS发送火灾模式指令给BAS，控制相关消防设备启动火灾模式运行。FAS联动消防水泵、门禁系统门锁、电梯、消防广播、非消防电源等相关设备。紧急情况下，由消防控制室的消防联动控制盘实现设备应急操作功能。

5 主变电站消防联动控制功能应符合下列规定：

1）主变电站消防联动控制系统应由火灾自动报警系统组成。

2）当火灾发生时，FAS联动消防水泵、非消防电源等相关设备。紧急情况下，由消防控制室的消防联动控制盘实现设备应急操作功能。

6 集中冷站消防联动控制功能应符合下列规定：

1）集中冷站消防联动控制系统应由火灾自动报警系统组成。

2）当火灾发生时，FAS联动消防水泵、专用排烟风机、非消防电源等相关设备。紧急情况下，由消防控制室的消防联动控制盘实现设备应急操作功能。

7 地下车站与隧道的消防联动控制功能应符合下列规定：

1）确认隧道内（含区间隧道及车站隧道）发生火灾时，应联动相邻车站大小系统停止运行，车站进入防灾疏散模式。

2）确认车站公共区发生火灾时，应联动车站小系统停止运行，同时组织疏散乘客。

3）确认车站设备管理用房区间发生火灾时，应联动车站大系统停止运行，同时组织疏散乘客。

26.9.6  现场级设备配置应符合下列要求：

1 智能光电感烟、感温探测器的设置应符合下列规定：

1）在地铁车站的站厅及站台、设备区、长度超过60m的出入口通道等区域，车辆段、停车场、主变电站、集中冷站、控制中心大楼等相关建筑应设智能化光电式感烟探测器。盥洗室、洗手间不设探测器。感烟探测器的保护面积不大于60m2，保护半径不大于5.80m。

2）在茶水间、防火卷帘旁和车辆段、停车场的厨房设置点式感温探测器。感温探测器的保护面积不大于20 m2，保护半径不大于3.6m。

2 在主变电站电缆夹层、车站变电所电缆夹层和电缆廊道、停车线、折返线等处应设置线性感温探测器。区间隧道宜设置线性感温探测器。

3 手动报警按钮的设置应符合下列规定：

1）在站厅层、站台层、长度超过30m的出入口通道、设备区、区间隧道等区域和地铁相关建筑等应设置带地址码的手动报警按钮。

2）报警区域内每个防火分区，应至少设置一只手动报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离，不大于30m。

4 在地铁建筑各高大空间宜设置红外对射感烟探测器。

5 极早期空气采样烟雾探测系统的设置应符合下列规定：

1）地铁列车停车库宜设置极早期空气采样烟雾探测系统。

2）地铁车站设备区走道宜设置极早期空气采样烟雾探测系统。

3）重要设备用房（含气体灭火保护房间）可设置极早期空气采样烟雾探测系统。

6 在车辆段、停车场的危险品库、易燃品库等场所应设置红外火焰探测器或防爆探测器。

7 在车站的公共区、出入口不应设置警铃，在设备区走廊应设置警铃。除车站外的地铁相关建筑如车辆段、控制中心、主变电站等应设置警铃。

8 输入模块的设置应符合下列规定：

1）在车站应设置带地址码的输入模块，用于对消防水泵、防火卷帘、非消防电源、AFC闸机、门禁系统门锁、电梯等设备状态的监视。

2）在车辆段、停车场应设置带地址码的输入模块，用于对消防水泵、防火卷帘、门禁系统门锁、电梯、消防广播、非消防电源、专用排烟风机、正压送风机、风阀、防火阀等设备状态的监视。

3）在控制中心大楼应设置带地址码的输入模块，用于对消防水泵、门禁系统门锁、电梯、消防广播、非消防电源等设备状态的监视。

4）在主变电站、集中冷站应设置带地址码的输入模块，用于对消防水泵、专用排烟风机、非消防电源等设备状态的监视。

9 输出模块的设置应符合下列规定：

1）在车站应设置带地址码的输出模块，用于对消防水泵、防火卷帘、非消防电源、AFC闸机、门禁系统门锁、电梯等设备状态的控制。

2）在车辆段、停车场应设置带地址码的输出模块，用于对消防水泵、防火卷帘、门禁系统门锁、电梯、消防广播、非消防电源、专用排烟风机、正压送风机、风阀、防火阀等设备状态的控制。

3）在控制中心大楼应设置带地址码的输出模块，用于对消防水泵、门禁系统门锁、电梯、消防广播、非消防电源等设备状态的控制。

4）在主变电站、集中冷站应设置带地址码的输出模块，用于对消防水泵、专用排烟风机、非消防电源等设备状态的控制。

10 回路首尾应各设一个隔离模块，回路中每20个设备至少应设置一个隔离模块。

11 各类模块应按照区域集中设置在模块箱中。

12 消火栓启泵按钮应设置在设有消防水泵的各地铁建筑的消火栓箱旁。

26.9.7  消防通信设备配置应符合下列规定：

1 有线调度电话、外线电话、无线调度电话等统一由通信系统实现。

2 在车站、车辆段、停车场、主变电站、独立式集中冷站和控制中心大楼应设置一套独立的消防专用电话系统，主机设在车站控制室/消防控制室，在消防水泵房、污水泵房、废水泵房、主要变配电用房、气瓶间和环控机房等房间内应设置壁挂电话；在气体保护房间门外应设置壁挂电话。在地铁建筑范围内设置手动报警按钮的地方宜设置消防电话插孔。

26.9.8  消防广播设备配置应符合下列规定：

1 FAS在车站应不单独设置消防广播，与通信系统统一设置广播系统。火灾时，由综合监控系统将广播音响强行切转到火灾事故广播状态。

2 车辆段、停车场可与通信合设或单独设置消防广播。

## 26.10  环境与设备监控系统

26.10.1  全线按同一时间只发生一次火灾考虑救灾能力，车站和区间均有救灾可能，具备早期发现，及时救护功能，以减少损失。

26.10.2  BAS、FAS之间设置可靠的通信接口。当车站发生火灾时，FAS探测火灾发生的位置，通过通信接口，将相应的火灾模式指令发给BAS，由BAS优先执行相应的控制程序，实现系统的消防联动控制。

26.10.3  区间发生火灾和列车阻塞停车事故时，由控制中心综合监控系统发布模式控制命令，相关车站BAS接收并执行区间隧道防、排烟或通风模式命令。

26.10.4  火灾情况下，由FAS发送火灾信息指令，将电梯停于安全层。

## 26.11  自动售检票系统

26.11.1  AFC系统防灾运行模式：车站值班员经授权，在IBP盘上操作AFC紧急按钮，使本站站厅层内的进/出闸机进入紧急疏散状态，闸门解锁，扇门处于常开状态。灾害发生时，也可以在站厅内手动拉下AFC系统的电源开关，这时站厅内的进/出闸机失电，闸门解锁，扇门处于常开状态。

## 26.12  门禁

26.12.1  门禁系统防灾运行模式：车站值班员经授权，在IBP盘上操作门禁紧急按钮，使门禁电子锁断电释放，便于人员紧急疏散。

## 26.13  综合监控

26.13.1  综合监控系统集成以下系统：变电所综合自动化系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、火灾自动报警系统（FAS）、站台门（PSD）、防淹门（FG）。互联系统包括：信号系统（SIG）、广播系统（PA）、视频监视系统（CCTV）、无线通信系统（RCS）、自动售检票系统（AFC）、门禁系统（ACS）、乘客信息显示系统（PIDS）、通信集中告警系统（TEL\ALARM）、时钟系统（CLK）。并符合下列规定：

1 综合监控系统集成的各系统，在发生火灾等灾害时，应进入灾害工作模式。

2 灾害发生时，综合监控系统应起到救灾协调的作用。当FAS发出火灾报警信号，综合监控系统触发广播系统进入灾害广播状态，向地铁工作人员广播火灾地点、火灾情况，向旅客广播疏散信息以及指导性信息；OCC将全面进入防灾管理体系，OCC自动成为防灾救灾指挥中心。

3 当发生列车阻塞时，综合监控系统将自动进入阻塞模式，协调相关的系统进入阻塞模式工作。

26.13.2  综合监控系统的功能满足下列规定：

1 火灾发生时各专业系统的互动功能；

2 当车站、控制指挥中心的现场探测设备确认火灾报警信息后，综合监控系统自动启动全系统灾害模式，此时综合监控系统将综合现场报警信息、列车位置等有关的信息，使各有关系统协调工作；

3 OCC自动转为消防防灾指挥中心；

4 OCC综合监控系统的环调工作站转换为消防防灾指挥工作站，推出防灾指挥主画面；

5 BAS按相关模式控制命令工作，控制各车站、区间隧道防排烟设备的运行；

6 广播系统自动进行火灾广播，并广播火灾模式下的疏散指导信息等；

7 整个地铁运营，将自动对火灾快速反应，自动进入有序、协调的防灾工作模式，防灾的全过程又可在OCC大屏幕上有序、有层次地显示出来；

8 阻塞发生时，综合监控系统的工作模式：当列车在站台、区间隧道受阻时，地铁运营部分受阻滞，综合监控系统自动进入阻塞模式，OCC大屏幕发出进入阻塞模式的消息，报警体系在OCC和各车站控制室提醒操作员进入阻塞模式，各有关系统也将协调互动：

1）BAS按OCC的模式控制指令进行模式控制，启动相关的风机，进行隧道通风；

2）站台门打开，疏散旅客；

3）广播系统按阻塞模式广播（按照实际情况决定是否广播和广播的内容）；

4）在OCC和车站控制室的监控画面上显示列车的位置、状态、运行方向等信息，协助OCC调度人员消除阻塞。

## 26.14  接地、防雷、过电压保护措施

26.14.1  接地、防雷、过电压保护符合下列规定：

1全线接地按综合接地系统概念进行设计，使全线形成统一的高低压兼容、强弱电合一的接地系统。满足车站内各类设备的工作接地、安全接地及防雷接地功能。综合接地系统满足以下要求：

1）保护运营人员及乘客安全，防止电击；

2）保护轨道交通设备、设施，防止损坏；

3）保护弱电设备，防止电气干扰；

4）当杂散电流防护工程与安全接地发生矛盾时，应优先考虑安全接地。

2每座车站设置一个综合接地网。一般车站、车辆基地变电所综合接地网接地电阻应不大于1欧姆。全线接地网通过接地干线、电缆铠装层导体及专用接地电缆连接成一体。车站强弱电系统分设接地引出线，距离不小于20m，每组接地引出线不得少于两条。

3 每个车站或独立的辅助建筑内所有带电设备的金属外壳、地下金属管线均采用安全接地。

4 地面建筑按照相关的国家规范设置防雷装置。

5 车站应具有总等电位联结或辅助等电位联结。

26.14.2  变电所的防雷、接地及过电压符合下列规定：

1牵引变电所直流牵引供电系统采用不接地系统。

2系统正常双边供电运行时，站台处走行轨对地电位不应大于120V，车辆基地库线走行轨对地电位不应大于60V。当走行轨对地电压超标时，应采取短时接地措施。

3主变电所内110kV、33kV侧均设置避雷器；

4 牵引变电所、降压变电所每段33kV母线均设置避雷器；

5 牵引变电所直流1500V正负母线间、正母线对地设置避雷器；

6地上牵引变电所及与地上相邻的地下牵引变电所，每路直流馈线及负母线应设置雷电过电压吸收装置。

7 地上变电所配电变压器的高、低压侧应设置避雷器或浪涌保护器。

8 变电所中所使用的电气设备和材料为无油、防潮、无自爆、耐火或阻燃型产品。

26.14.3  接触网的防雷、接地及过电压符合下列规定：

1在隧道两端、为地面接触网供电的电源隔离开关处、架空接触网系统在空旷的地面区段与高架桥区段每隔200m处应设置避雷器。

2 接触轨系统在高架桥梁上装设避雷带（可利用金属隔音墙），接触轨利用避雷带防止直击雷。

3 接触轨系统宜设独立的接地线，固定支持接触轨的非带电金属体应与接地线相连接，接地线应引至牵引变电所接地装置。

4架空接触网系统应架设全线贯通的架空地线，所有与接触网带电部分通过绝缘隔离的金属部分皆连接至架空地线。地面区段接触网根据网压大小及实际雷电活动情况采取可靠的防雷、接地措施，保证系统安全运行，确保人身安全。

5在地面区段、高架桥区段，架空接触网的架空地线，应每隔200m设置火花间隙；在满足条件时，架空地线也可兼作避雷线。

6 避雷器与火花间隙的工频接地电阻应不大于10Ω。

- 27  环境保护

## 27.1  一般要求

27.1.1环境保护设计必须遵守国家环境保护相关法律、法规和技术规范，贯彻执行国家环境保护的相关方针政策，并应符合广东省及各市的环境保护相关法规的要求。

27.1.2根据《建设项目环境保护管理条例》，城市轨道交通工程实行建设项目环境影响评价制度。环境保护设计应符合环境影响报告及其批复规定的各项要求，落实环境保护目标和各项污染防治措施。

27.1.3环境保护设计应从各市的实际出发，坚持“预防为主、防治结合”的原则，执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的“三同时”制度。

27.1.4污染物排放必须符合国家、广东省及各市发布的排放标准和有关法规。

27.1.5  各专业应积极采用不产生或少产生环境污染及环境影响的新技术、新工艺、新材料、新设备。对引进的设备其污染物的排放必须达到国家、广东省及各市规定的标准，并符合环境保护、环境管理的有关规定。

27.1.6  凡属污染防治、废弃物处置所设计的建筑物、设备、装置、绿化等，均为环保设施，在设计中应单独标明，并列出投资概算。

27.1.7  环境保护设计，除应符合本技术要求外，同时应遵守国家和行业主管部门所颁布的现行的有关标准、规范的规定。

## 27.2  主要设计原则

27.2.1  环境噪声应满足下列要求：

1 地上线线路两侧、车辆段（停车场）四周、地下线车站、车站风亭、冷却塔、主变电所周边敏感建筑物的环境噪声标准，应按照所处的声环境功能区执行相应的《声环境质量标准》（GB 3096，噪声排放标准按照所处的声环境功能区执行相应的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）。设计速度小于（含）100km/h的城市轨道交通系统，声环境保护目标处单列车通过时段内等效连续A声级不宜高于80dB（A）。

2 噪声控制设计中应根据环境影响报告及其批复的要求采取必要的降噪措施，对于地上线路沿线既有的超标声环境保护目标，应设置声屏障；对于沿线规划的声环境敏感路段，应预留声屏障的设置条件。

3声屏障设计应符合《声屏障声学设计和测量规范》（HJ/T 90）、《环境影响评价技术导则  城市轨道交通》（HJ453）、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4）等标准规范中的有关规定，并符合声学性能、安全性、稳定性及耐候性等要求。

27.2.2  振动环境应满足下列要求：

线路及车辆段（停车场）振动控制设计中应根据环境影响报告及其批复的要求采取必要的减振措施，满足相应标准要求。

27.2.3  水环境应满足下列要求：

车站以及车辆段（停车场）内生活污水和生产废水排放应能够接入城市市政污水管网，排放浓度均应满足《广东省水污染物排放限值》（DB4426）的要求。当车站以及车辆段（停车场）周围无法接入城市污水排水系统时，应对生活污水和生产废水进行处理，并应达到《广东省水污染物排放限值》（DB4426）标准、符合相关的流域限批要求。

27.2.4  空气质量应满足下列要求：

1 车站站台、站厅及车站附属设备管理用房以及车辆段（停车场）内的办公及设备用房应执行《环境空气质量标准》（GB 3095）、《公共交通等候室卫生标准》（GB 9672）以及《广东省大气污染物排放限值》（DB 44/27）的相关要求。大气污染物排放应符合国家、广东省和各市的标准。

2 风亭等排风口应避开环境敏感点，风口高度不应处在行人呼吸带范围。大气质量超标的应设置空气净化措施。

3 车辆段（停车场）食堂油烟气应设置油烟收集、净化处理装置，油烟排气口朝向宜避开敏感建筑物，排气筒应预留有监测孔。油烟允许排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483），各市有地方标准的执行地方排放标准。

27.2.5  电磁环境应满足下列要求：

1主变电所宜避开居民区、学校等敏感目标设置。主变电所四周和环境保护目标处的工频电场、磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（HJ453）的要求。

2环境保护目标处的工频电场、磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（HJ453）的要求。

27.2.6生态环境应满足下列要求：

1选址选线应避开生态保护红线、水源保护区、自然保护区等生态敏感区域。

2 工程施工应采用对生态环境影响较小的施工工法和措施。

3 地面及高架线区间、车站、车辆基地与停车场，以及变电所周围，宜采取植树绿化等生态保护措施

## 27.3  基本环境保护措施

27.3.1  地上区间和地上站应满足下列要求：

1城市轨道交通工程运行时声环境保护目标环境噪声应符合GB3096的要求；若不满足26.2.1中1条款要求时，应采取减振降噪措施，如设置防护距离或设置轨道减振器、声屏障等。对于敏感目标周边环境背景噪声现状已超标的情况，轨道交通运营后应控制声环境保护目标噪声不劣于现状（噪声增量<0.5 dB（A））。

2 线路通过居民区、学校、医院等敏感区时，应采取减振降噪措施，减轻列车运行的噪声与振动对环境的影响，保证敏感区振动强度达到相关标准。

3 地上区间应全线预留设置声屏障条件。

4 设置在洞口过渡段的声屏障应结合周边因素考虑地铁安全防护、防雨功能。

5应按照环境影响报告及其批复要求实施声屏障措施，设置范围应有效覆盖声环境保护目标的保护范围。

6设计应根据工程地质、环境条件，选择结构类型及施工方法和措施，宜采用减少扬尘、噪声、振动和生态环境影响的施工工法和措施。

7地上车站应采取减振降噪措施，以减轻列车运行产生噪声振动影响。

27.3.2  地下区间应满足下列要求：

1 设计应根据工程地质、水文地质条件，选择结构类型及施工方法和措施，宜采用减少扬尘、噪声、振动和生态环境影响的施工工法和措施。

2 线路通过居民区、学校、医院等敏感区、重要文物地段时，应采取距离控制、轨道减振、结构隔振等振动控制措施，保证敏感区振动强度达到相关标准。

27.3.3  地下车站应满足下列要求：

1 地下车站轨道应采取减振降噪措施，以减轻列车在轨道上运行的振动与二次结构噪声对环境的影响。

2 通风井宜布置为进风口位于主导风向的上风向，排风口处于主导风向的下风向，并注意布置在外界环境污染不超标、开阔、空气流通的地方。通风井对周边的噪声影响应满足相应的噪声标准，其排风不构成对周围敏感目标的空气污染。

3 风亭、冷却塔的位置应避开环境敏感区域，风亭、冷却塔的噪声防护距离应按照相关规范执行。无法避开环境敏感区域的，应按照环境影响报告及其批复的要求，采取消声、隔声等措施减缓影响。

27.3.4  车辆段（停车场）应满足下列要求：

1 选址应符合城市规划，减轻对城市环境的影响。

2 工艺设计应采用无毒或低毒的原料和无污染或少污染的加工方法。动力、喷漆、蓄电池检修等对环境影响较严重的车间，应相对集中设置，在工艺过程中把污染物（源）控制在最低限度。

3 工艺设计应贯彻节约用水原则，采取重复利用、一水多用措施，减少废水排放量。各种有毒、有害的冲洗水，应设置相应的集水设施或纳入处理系统，不得漫流与任意排放。对产生有毒、有害气体、粉尘等，必须设置净化除尘系统。

4 对废渣（液）的处理，应视废渣（液）的分类，按照固体废物处理处置相关法律法规，分类进行处理处置。对于可以回收的废渣（液）的宜进行回收和综合利用。

5 车辆洗刷的废渣、污泥等应妥善收集、贮存、处置，不得露天堆放，以防污染环境。

6 生产废水中对含有油类、铁屑、泥沙、悬浮物、洗涤泡沫等，必须进行预处理，达到国家和广东省规定的排放标准后，方能排入市政污水系统。

7 生活污水经化粪池处理达标后排入城市排水系统，经市政部门许可，可不设化粪池。

8 车辆段（停车场）应根据噪声影响预测情况，采取降噪措施，如在厂界修建围墙或声屏障等措施。

9 设有上盖建筑物的车辆段（停车场），车辆段（停车场）运营时产生的振动、噪声应满足上盖建筑物振动、噪声的限值要求。

27.3.5  主变电所、电缆应满足下列要求：

1 主变电所宜避开居民区、学校等敏感目标设置。主变电所四周和环境保护目标处的工频电场、磁感应强度应符合电磁环境控制限值的要求。

2 电缆环境保护目标处的工频电场、磁感应强度应符合电磁环境控制限值的要求。

27.3.6  其他运营设备应满足下列要求：

1 通风机、冷水机组、水泵、冷却塔等设备，应选择噪声小、运转平稳的产品，以期减轻污染。对产生严重噪声和振动影响的设备，应采取消声、隔声以及减振措施。空压机房在吸风管上应安装消声器。

2 环控机房内宜采取降噪措施。

3 地下车站空调、通风系统及区间通风系统内应设置消声器。

## 27.4  其他要求

27.4.1  与桥梁专业的接口应满足下列要求：

1 声屏障立于桥梁档板顶部，桥梁档板应满足声屏障竖向荷载、风荷载；桥梁主体结构应考虑声屏障荷载。

2 对已明确实施声屏障范围的桥梁需预留声屏障预埋件或预留孔，预埋件、预留孔误差应满足声屏障安装要求。

27.4.2  振动防治应满足下列要求：

1 列车和车辆选型时，应重视与环境振动有关的关键性参数：如车辆的一系和二系悬挂、簧下质量、车辆轴重、车辆轴距的布置。

2 采用减振轨道时，可采用扣件减振、轨枕减振、道床减振等，应综合考虑城市轨道交通的可靠性、可用性、可维修性和安全性；减振轨道不应削弱轨道结构的强度和稳定性，列车运行安全性和平稳性应符合相关标准；一条线路不宜采用过多的减振轨道类型和减振产品，每种减振轨道的标准有效长度不宜低于列车长度，过渡段长度不应小于车辆定轨（转向架中心距）；减振轨道的标准有效长度应至少在振动环境保护目标两端各延长20m；采用隔振原理的减振轨道时，不宜叠合使用两种及以上减振轨道，除非为减小车内噪声或轨道板的二次结构噪声。

3 若考虑采用波组板、隔振沟（孔）和隔振壁（排桩），应重点关注场地卓越波长、长波长在地屏障的两端和底部的绕射。

- 28  安防系统

## 28.1  系统概述

28.1.1安全防范系统主要用于车辆段/停车场内的人身财产安全和生产基地的防盗、防破坏监控管理，通过系统设备的设置，应确保地铁车辆段/停车场正常、有序地作业生产，从而保障地铁运营的正常进行。

28.1.2安防系统应包括周界防范系统、视频监视系统及机动车车牌智能识别系统。

## 28.2  系统功能

28.2.1周界报警系统功能。应具备防范犯罪分子翻入围墙或破坏围墙的功能。当有人翻入或破坏围墙时，应能触动周界报警系统报警，报警信号应显示在系统服务器上，同时提供信号给视频监视系统，以达到联动目的。

28.2.2视频监视系统功能。应具备中心值班人员对车辆段/停车场内重要地段的监视及智能分析功能，同时具备段/场内的停车智能管理功能。当接收到报警信号时，系统应能够迅速显示入侵发生地点的视频图像信息，从而使值班人员能及时对入侵行为做出反应，并能记录所发生事件的过程，为处理事故提供现场确实可靠的依据。视频监控平台满足《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181的标准。车辆段/停车场视频监视系统应能实现线路专用视频监控平台、线网视频监控平台对其的图像实时调看和录像调取功能。

28.2.3 在车辆段主出入口设置机动车车牌智能识别系统，满足自动识别车辆身份并根据车辆身份自行决定放行方式（如自动放行、人工确认放行）。

28.2.4系统联动功能。应具备系统联动功能。当周界报警系统发出报警信号后，该系统报警监控平台可对入侵发生地点进行定位，并在报警中心的电子地图上用红色亮点的闪烁显示报警位置，显示报警位置参数，发送联动信息至视频监视系统联动，显示报警现场图像信息。并将所发生事件的过程予以记录，为处理事故提供现场确实可靠的依据。

## 28.3  系统构成

28.3.1周界防范系统可以采用振动电缆方案、振动光缆方案、红外对射方案、激光对射方案、脉冲电子围栏方案、张力电子方案、视频智能分析方案等，应根据最终推荐的方案确定系统的构成方式。

28.3.2视频监视系统采用全数字视频方案，应根据最终推荐的方案确定系统的构成方式。视频录像存储时间不应小于90天。摄像机布点应覆盖车辆基地主要出入口、周界防护网、出入段线洞口、咽喉区、网轨转换处、洗车机处、主要建筑物出入口、材料库（棚）、危险品库、运用库、联合检修库、工程车库、物资库、平交道口、食堂内部、乘务员公寓楼层出入口、机动车和非机动车停车区域、全自动运行区等。

28.3.3安防监控终端设置，每条线需在信号楼分别设置监控终端监控出、入厂线列车对标停稳后受电弓及集电靴弓网转换状态。在车辆段/停车场DCC、主门卫室、消防值班室设置监控终端。

28.3.4设置独立的安防网管，可在OCC远程监控设备的故障情况。能够对视频信号缺失、视频图像模糊、雪花干扰、条纹干扰、图像偏色、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、亮度异常等常见的图像故障情况进行诊断，能够实现录像监控功能，自动判断录像是否完好。

## 28.4  其他要求

28.4.1设备房外电源交接箱宜安装在距离地面1.5米的位置；至前端设备的电源、光缆、音频线等都宜在交接箱内部合理布局接驳。

28.4.2安防专业在车辆段/停车场围蔽上挂设震动光、电缆，震动光、电缆原则上应挂装在内围蔽上，但具体应结合内/外围蔽的整体结构具体设计，形成闭合环路（除主要出入口外）。敷设在震动光、电缆的围蔽高度应不低于2.5米高，以满足周界报警系统的功能要求。在安防设计时应注意对围蔽的高度提资，以满足周界报警系统的功能要求。

28.4.3车辆段室外摄像机宜采用单独立杆的安装方式，在布点时应考虑立杆的结构和维护方式，确保立杆的横杠和摄像机不能侵入道路的上方。

28.4.4摄像机立杆应做混凝土基础包封，并在地面铺设1平方米的水泥检修平台。

28.4.5在安防室外管沟设计时，必须要留意各区域的标高，不应让管道处于段/场的低点，避免管道长期积水，并应有排水措施；会签综合管线图纸，应清楚安防室外管沟与排水管沟的标高关系。

28.4.6车辆段/停车场电缆井内外加装304不锈钢标识牌；电缆井位置需在车辆段围网范围内，同时尽量在轨行区围网外。安装在室外的通信、网络综合管线槽需要涂防锈漆和做防锈处理。

## 28.5  电源、接地及防雷要求

28.5.1车辆段/停车场周界报警系统、视频监视系统均需采用UPS供电，宜与综合监控、BAS、FAS等弱电专业合设UPS。

28.5.2安防设备的防雷、接地系统应做到确保人身、安防设备安全和安防设备的正常工作，防止安防电源系统引入串杂音、强电干扰和雷害，确保整个安防系统安全。

28.5.3 UPS主机和电池柜须分开独立设置。

- 29  计算机综合信息系统

## 29.1  系统概述

29.1.1  计算机综合信息系统宜围绕各市地下铁道线网建设、运营管理服务的各项整体业务需求进行多条相关线路的统筹考虑。

29.1.2  计算机综合信息系统宜遵循“总体规划、分步实施”为原则，在信息化建设统一建设规划指导下，各项应用业务的核心信息化平台应坚持统一平台的建设原则。计算机综合信息系统的中央核心设备和应用软件上应以业务需求功能为单位，采用模块化和可扩展性设计，分批分期分线逐步组织实施。

## 29.2  主要设计原则

29.2.1  计算机综合信息系统是在各市轨道交通线网信息化建设总原则的指导下进行建设的。

计算机综合信息系统应能为线路的运营工作人员创造良好的信息环境，并提供快捷有效的办公信息服务。

29.2.2  计算机综合信息系统是各市轨道交通线网信息化体系架构建设各项工程的总称。宜根据运营单位的需求，统一规划和实施。

29.2.3  计算机综合信息系统应为地铁运营和管理提供电子办公、信息发布、日常运作和管理、资源管理、人员交流的信息平台。

## 29.3  系统功能要求

29.3.1 计算机综合信息系统可分为建设管理、运营管理、支撑管理、决策支持、综合管理等应用域。

1 建设管理宜包含工程概预算、建设工程合同管理、工程项目管理、工程物流管理、建设工程安全管理等功能；

2 运营管理宜包含乘客服务管理、票务车务管理、设备管理、施工作业管理等功能；

3 支撑管理宜包含人力资源管理、财务管理、办公自动化管理、视频会议等功能；

4 决策支持宜包含主数据管理、操作数据存储、数据仓库等；

5 综合管理宜包含企业资源计划 (ERP) 包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营以及企业绩效管理功能。企业信息门户系统(EIP)包括企业门户系统、统一用户管理、与外部应用系统的集成功能。

## 29.4  系统性能指标要求

29.4.1  系统的平均无故障时间不应小于8000h。

29.4.2  系统可用性指标应大于99.98%。

## 29.5  系统构成要求

29.5.1 计算机综合信息系统构成宜分为三层，分别为数据中心层、网络层、终端应用层。

29.5.2 计算机综合信息系统宜建设线网级数据中心，以及线网级容灾数据中心。数据中心宜采用云平台技术搭建。

29.5.3 计算机综合信息系统网络层内容宜包括：

1骨干网络：骨干网是指连接各线信息网络用户集中交汇中心（车辆段、控制中心、公司总部等）、系统生产中心及系统容灾中心的主干网络节点连接而成的主干网络，是实现各中心网络互通的核心网络。骨干网络可利用通信专业的传输通道组网或利用通信的光纤资源单独组网。

2线路网络：线路网络是指向为各线车站、车辆段、停车场、控制中心用户提供信息系统服务的网络基础设备。线路网络可利用通信专业的传输通道组网或利用通信的光纤资源单独组网。

3集团公司网：集团公司网络是指总公司各总部以及各子公司局域网络，以及与之连接的网络连接设备。

5）容灾网：容灾网络是指在数据中心和容灾数据中心建立的独立于其他网络体系的，用于保证在灾难发生时能启动使用及日常容灾数据复制的网络。

29.5.4 终端应用层内容宜包括台式计算机、移动笔记本电脑、平板电脑、手机等设备。

## 29.6  接口要求

29.6.1 计算机综合信息系统应具有与通信、低压配电系统及建筑专业的接口等功能。

29.6.2 计算机综合信息系统接地应接入综合接地网，接地电阻不应大于1Ω。

## 29.7  其它要求

29.7.1  用房设置原则应满足下列要求：

1 变形缝不应穿过主机房。

2主机房不宜布置在用水区域的垂直下方，不应与振动和电磁干扰源为邻，宜设置在通信设备房附近。主机房不应设置外窗。

3房间内墙面、天花选用水泥沙浆抹面刷乳胶漆、装修材料均按一级防火要求控制。机房的内装修应做到防尘（涂漆）、防潮、隔音。

4主机房应设置自动灭火装置。

29.7.2  计算机综合信息系统应达到等保三级防护要求。

- 30 安检系统

## 30.1  一般规定

30.1.1  根据国家、地方相关法律法规及城市轨道交通运营管理办法等相关要求，出于对城市轨道交通治安管理和防恐反恐形势的考虑，为确保城市轨道交通线路及站点治安稳定和防恐反恐工作的落实，应在城市轨道交通车站设置安检系统。

30.1.2  安检系统采用X射线等技术对旅客行包进行安全检查，防止旅客携带容易引起爆炸、燃烧、腐蚀或有放射性的物品及枪支、管制刀具等可能危害公共安全的物品。

30.1.3  安检系统应充分考虑城市轨道交通“空间封闭、人流密集、流动性大、疏散困难”的特点，具备灵活高效的特点。

30.1.4  安检点的设置要按照“人物同检，由外及内，站外优先，过程优化”的原则，尽量将危险隔离在外。

30.1.5  车站出入口均应设置安检点，各安检点的安全等级应相同。控制中心、车辆基地、主变电站根据需要设置安检系统。

30.1.6  安检点应设置应急处置装置，用以临时处理易燃物品或爆炸物，并且上报公安机关，由专业人员进行处理。

30.1.7  安检系统的设计能力应符合城市轨道交通超高峰客流量的需要。安检点设备数量宜按近期超高峰客流量计算确定，并按远期超高峰客流量预留安装位置与条件。

30.1.8  城市轨道交通车站与机场航站楼、火车站等一体化建设的枢纽车站安检系统宜采用联防联控、安检互认的方式。

30.1.9  安检系统应具备由安防集成平台统一管理的功能。

30.1.10 安检系统设备应具有连续24小时不间断工作的能力。

30.1.11 安检系统应实现与相关系统的接口。

30.1.12 安检系统应适应轨道交通车站环境的要求。

## 30.2  系统构成

30.2.1  安检系统宜具备联网功能，系统可按线网中心与车站两级管理，线网中心、车站和现场三级控制的架构进行设计。

30.2.2  线网层实现对线网所有安检设备的监控和数据采集，统计分析系统数据，自动生成各种报表。车站层实现对本车站安检设备的监控，采集相应的系统事件数据，并进行统计分析，自动生成各种报表。现场层实现对指定区域或出入口的安检出入控制。

30.2.3  现场层安检设备主要由通道式X光行李检查机、安检门、液体探测仪、爆炸物探测仪、手持式金属探测器、现场取证记录仪、防爆器材、开包查验站及安检辅助器材构成。可根据需要配置放射物探测设备、毒气监测设备、防疫监测设备等。

## 30.3  系统功能

30.3.1  线网层安检系统具备下列主要功能：

集中监控、管理城市轨道交通线网内车站安检系统设备运行状况和网络状况，收集各种统计数据用于监视或校正系统设备运行参数。

系统配置满足数据存储时间不少于90日的需求，同时可与视频监控系统进行联动，并预留与公安联通的接口，可实时上传数据。

30.3.2  车站层安检系统具备下列主要功能：

联网运营管理车站所有现场安检设备，负责车站层设备、现场安检设备及本站安检人员的监控管理、设备管理、统计管理、人力管理等。

30.3.3  现场层安检设备具备下列主要功能：

安检设备应能检测出国家、地方及相关部门制定的禁止和限制携带物品目录中所列的禁限带物品。当检查、探测到禁限带物品时，应能实时报警和数据记录。

安检点应具备实时通信的功能。

安检点应具备音视频实时采集功通，满足实时监控安检全过程和事后核查的要求。

安检点宜具备采集安检对象相关信息的功能。

安检设备应具备有线或无线传输方式，具备自动报警功能。

通道式X光行李检查机宜使用双源双视角多能量X射线检查技术。

安检门宜具有连续分区探测技术，每个区域可以单独设置灵敏度；宜具备人脸识别功能。

特种设备应通过公安部特种警用装备质量监督检验中心检测。

## 30.4  设备选型、配置及布置原则

30.4.1  安检点应配置X光行李检查机、安检门等相关检测、探测及辅助设备，设备数量应与客流数量、客流特征等因素相适应。

30.4.2  针对连接交通枢纽的轨道交通车站，应考虑其客流量及乘客特征，配置满足需求的安检设备类型和数量。

30.4.3  安检点的布置应对轨道交通车站进、出站客流有效分隔，同时保证客流通行顺畅。

30.4.4  安检设备所产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家相关标准的要求，不应损害人体健康和被检物品，不应引爆爆炸物或引燃易燃气体，不应引发次生灾害。

30.4.5  安检设备应具有防人身触电、防火、防过热等保护措施。

30.4.6  具备数据存储功能的安检设备，其数据存储时间宜不小于90天。

## 30.5  供电与接地

30.5.1  安检系统宜按一级负荷标准供电。

30.5.2  安检系统应采用低烟、无卤的阻燃电线和电缆。

30.5.3  超过安全电压的安检设备应接地，产品特别规定不接地的除外。

30.5.4  安检系统应采取防雷保护措施。

30.5.5  通信线缆应与电源线缆分管或分槽敷设，预埋管、槽、盒应防水、防尘。

## 30.6  系统接口

30.6.1  安检系统应向相关专业提供设备用房、设备布置、设备维修、设备用电、设备接地、传输通道、时钟、信息交互、视频监控及预埋管线、箱、盒等相关需求，以及与安防集成平台、通信、低压配电、建筑、装修等专业的接口要求。

30.6.2  安检系统应预留与公安联通的接口，可根据需要将相关信息接入公安。

30.6.3  安检系统宜在线网中心、车站设置设备用房，在车站设置安检设备存放及管理室，并根据安检管理流程配置安检人员休息室。

- 本规范用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1)	表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2)	表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)	表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4)	表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

- 引用标准名录

1 《声环境质量标准》GB 3096

2 《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758

3 《手持式金属探测器通用技术规范》 GB 12899

4 《微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求》 GB 15208.1

5 《城市轨道交通安全防范系统技术要求》 GB/T 26718

6 《公共场所设计卫生规范》GB 37489.1

7 《建筑结构荷载规范》 GB 50009

8 《混凝土结构设计规范》 GB 50010

9 《建筑抗震设计规范》 GB 50011

10 《室外给水设计标准》 GB 50013

11 《室外排水设计规范》 GB 50014

12 《建筑给水排水设计标准》 GB 50015

13 《建筑设计防火规范》GB 50016

14 《钢结构设计规范》 GB 50017

15 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084

16 《混凝土耐久性设计规范》 GB/T 50476

17 《城市轨道交通技术规范》GB 50490

18 《建筑基坑工程监测技术规范》 GB 50497

19 《城市轨道交通结构抗震设计规范》 GB 50909

20 《城市轨道交通工程监测技术规范》 GB 50911

21 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974

22 《地下工程防水技术规范》 GB 50108

23 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140

24 《地铁设计规范》 GB 50157

25 《数据中心设计规范》GB 50174

26 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

27 《安全防范工程技术标准》 GB 50348

28 《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》 GB 51151

29 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

30 《城市轨道交通给水排水系统技术标准》GB/T 51293

31 《地铁设计防火标准》GB 51298

32 《地下结构抗震设计标准》 GB/T 51336

33 《铁路桥涵设计基本规范》 TB 10002

34 《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》 TB 10002.3

35 《铁路隧道设计规范》 TB 10003

36 《铁路信号设计规范》 TB 10007

37 《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》TB 10182/J 2470

38 《城际铁路设计规范》 TB 10623

39 《铁路车站计算机联锁技术条件》 TB/T 3027

40 《城市公共厕所设计标准》 CJJ 14

41 《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60

42 《建筑基坑支护技术规范》 JGJ 120

43 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3

44 《市域快速轨道交通设计规范》 T/CCES

45 《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）

46 《绿色城市轨道交通车站评价标准》 T/CABEE 002

47 《防爆毯》GA 69

48 《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》 GA/T 70

49 《防爆球》 GA 872

50 广东省《水污染物排放限值》 DB 44/26

51 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51

52 《装配式混凝土建筑结构技术规程》 DB15-107

53 《深圳市基坑支护技术规范》 SJG05

广东省地方标准

广东省城市轨道交通工程设计规范

DBJ 15-XX-2021

- 条文说明

制订说明

《中运量跨座式单轨交通系统设计规范》（DBxx/T xxx-xxxx），经xx部2017年X X月X X日以第X X号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了跨座式单轨轨道交通的调查研究，总结了我国现有跨座式单轨交通的设计经验，通过研究分析取得了相关技术标准、参数等。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《中运量跨座式单轨交通系统设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目  次

1  总则	220

6  轨道	220

6.2  钢轨及配件	220

6.4  轨枕及道床	220

6.5  道岔	220

6.6  轨道减振措施	220

6.7  轨道附属设备	220

7  车站建筑	220

7.8  车站节能	220

7.9  站内便民服务及商业开发	221

9  高架结构	222

9.1  一般规定	222

9.2  荷载	222

9.5  结构设计	222

10  地下结构	222

10.1  一般规定	222

10.2  荷载	223

10.3  结构设计	223

10.4  地下车站	223

10.5  地下区间	224

10.6  地面结构	225

10.7  抗震设计	225

10.8  工程防水	226

12  给水与排水	226

12.1  一般规定	226

12.3  给水	227

12.4  排水	227

12.6  给排水设备监控	227

15  信号	227

15.1 一般规定	227

15.2 系统要求	227

15.3 列车自动控制（ATC）系统	227

15.4 列车自动监控（ATS）系统	228

15.5 列车自动防护（ATP）系统	228

15.8 车辆基地信号系统	228

17  自动售检票系统	228

17.1  一般规定	228

17.2  自动售检票系统	228

17.3  乘客服务系统	228

17.5  设备选型、配置及布置原则	229

17.6  供电与接地	229

24  站台屏蔽门	229

24.2  主要设计原则	229

25  防淹与人防工程	229

25.1 一般规定	229

25.3 人防工程	229

25  防灾	230

25.5 消防给水与灭火设施	230

- 1  总则

1.0.1  本标准适用于广东省城市轨道交通工程设计。

- 6  轨道

## 6.2  钢轨及配件

6.2.4 根据对广州地铁线网小半径曲线侧磨的统计，R≤400m的曲线地段外股钢轨侧磨较快，严重者2~3年需要进行一次换轨，经过U75V全长淬火轨现场试验，证明其可大大减缓钢轨侧磨，提高小半径曲线钢轨寿命40%以上。而钢轨的硬度增大会加大车轮磨耗，因此，本标准对全长淬火轨的应用范围进行了界定，同时，本条中采用“宜”，其目的是使用单位可适当考虑全线的小半径曲线占比，避免对轮轨硬度匹配产生大的影响；此外，5.7中也提出了减磨的措施，旨在减缓对轮、轨磨耗的相互影响。为了进一步方便小半径曲线换轨，本条提出“可”采用冻结接头，换轨时可根据工作条件选择。

6.2.5 考虑到接触焊接头处的轨底可能存在错台、打磨不到位等情况，若焊接接头位于扣件上，将使扣件产生一系列问题，因此规定焊接接头应距轨枕边缘50mm以上。

6.3.2 扣件标准化可可实现线路间备品备件的通用及运营部门采购难度；扣件尼龙套管外螺纹采用斜螺纹方便养护维修时拧出，实现尼龙套管更换时对轨枕影响最小。

## 6.4  轨枕及道床

6.4.4本条提出的轨道结构高度均考虑了一定的土建施工误差，实践证明，可大大提高调线调坡难度的自由度。

6.4.8 根据维修经验，在坡脚设挡砟块，能大大减小维修部门工作量，线路外观质量良好，因此提出设挡砟块的要求，同时为了方便轨枕抽换，提出了挡砟块高度的要求；由于轨道交通养护维修时大型机械设备少，为方便养护维修，本条推荐了一种较小粒径的道砟级配。

## 6.5  道岔

6.5.2 广州、深圳的使用经验证明，合成树脂长岔枕重量轻，施工方便，道岔施工平顺性较好，而且具备一定的减振性能，因此推荐正线使用；车场线不建议采用木岔枕，因此，建议根据需求选用合成树脂岔枕或混凝土岔枕。

6.5.3 目前采用的道岔滑床板均采用滑床台和基板焊接的结构，使用中发现较多的焊缝开裂情况，维修量较大，因此提出“宜采用”整铸式滑床板的要求，但整体铸造的滑床板加工难度较大，使用单位可根据需求选择。

## 6.6  轨道减振措施

6.6.4 本条对有上盖开发的场段提出了基本的减振降噪要求，根据目前的测试结论，地下、半地下场段或场段底板为一整块混凝土板时，对盖上的振动影响往往较大，但其振动影响大小与结构型式关系较大，因此本条仅提出定性要求。

## 6.7  轨道附属设备

6.7.3 根据对广州地铁线网小半径曲线侧磨的统计，R≤400m的曲线地段外股钢轨侧磨较快，严重者2~3年需要进行一次换轨，经过现场安装轨侧涂油器试验，证明其可大大减缓钢轨侧磨，提高小半径曲线钢轨寿命40%以上，而且，采用涂油器一方面可以对5.2.4规定之外的范围进行适当补充，同时也可降低因局部钢轨硬度提高对车轮磨耗的影响。

- 7  车站建筑

## 7.8  车站节能

7.8.2  地上车站设计应根据场地和气候条件，在满足建筑功能和美观要求的前提下，通过优化建筑外形和内部空间布局，充分利用天然采光以减少建筑的人工照明需求，适时合理利用自然通风以消除建筑余热余湿，同时通过围护结构的保温隔热和遮阳措施减少通过围护结构形成的建筑冷热负荷，达到减少建筑用能需求的目的。

7.8.3  在进行车站设计时，除必要的节能技术外，应根据《中华人民共和国可再生能源法》和《民用建筑节能条例》等法律法规，在对当地环境资源条件的分析与技术经济比较的基础上，结合国家与地方的引导与优惠政策，优先采用可再生能源利用措施。在具备太阳能利用条件的地区，应当采取有效措施，鼓励使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、供暖制冷系统等太阳能利用系统。建设可再生能源利用设施，应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

7.8.4  夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，屋顶的透光面积越大，相应建筑的能耗也越大，因此对屋顶透明部分的面积和热工性能应予以严格的限制。
  对于需要视觉、采光效果而加大屋顶透光面积的车站出入口和地上站房，如果满足不了规定性指标的要求，突破了限值，则必须按《公共建筑节能设计标准》第3．4节的规定对该建筑进行权衡判断。权衡判断时，参照建筑的屋顶透光部分面积应符合本条的规定。
  透光部分面积是指实际透光面积，不含窗框面积，应通过计算确定。

7.8.5  地铁车站一般室内人员密度比较大，建筑室内空气流动，特别是自然、新鲜空气的流动，是保证建筑室内空气质量符合国家有关标准的关键。外窗的可开启面积过小会严重影响建筑室内的自然通风效果，本条规定是为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可以通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。
  地上车站由于功能的特殊性，以房间地板面积为基数规定通风开口面积会出现无法执行的情况；因此参考民建最低要求，取所在房间外墙面积的10%做为有效通风开口面积。当条件允许时仍应适当增加有效通风开口面积。

7.8.6   公共建筑一般对室内环境要求较高，为了保证建筑的节能，要求外窗具有良好的气密性能，以抵御夏季和冬季室外空气过多地向室内渗漏，因此对外窗的气密性能要有较高的要求。根据国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB／T 7106-2008，建筑外门窗气密性6级对应的分级指标绝对值为：单位缝长1．5≥q1[m3／(m·h)]＞1．0，单位面积4．5≥q2[m3／(m2·h)]＞3．0。建筑外门窗气密性4级对应的分级指标绝对值为：单位缝长2．5≥q1[m3／(m·h)]＞2．0，单位面积7．5≥q2[m3／(m2·h)]＞6．0。
    目前国内的幕墙工程，主要考虑幕墙围护结构的结构安全性、日光照射的光环境、隔绝噪声、防止雨水渗透以及防火安全等方面的问题，较少考虑幕墙围护结构的保温隔热、冷凝等热工节能问题。为了节约能源，必须对幕墙的热工性能作出明确的规定。由于透光幕墙的气密性能对建筑能耗也有较大的影响，为了达到节能目标，本条文对透光幕墙的气密性也作了明确的规定。根据国家标准《建筑幕墙》GB／T 21086-2007，建筑幕墙开启部分气密性3级对应指标为1．5≥qL[m3／(m·h)]＞0．5，建筑幕墙整体气密性3级对应指标为1．2≥qA[m3／(m2·h)]＞0．5。

7.8.7  本条仅对车站入口大厅的非中空玻璃构成的全玻幕墙进行特殊要求。为了保证围护结构的热工性能，必须对非中空玻璃的面积加以控制，底层大厅非中空玻璃构成的全玻幕墙的面积不应超过同一立面的门窗和透光幕墙总面积的15％，加权计算得到的平均传热系数应符合《公共建筑节能设计标准》第3．3．1条和第3．3．2条的要求。

7.8.8  车站规模对节能影响较大，因此应在功能合理的前题下尽可能控制车站规模在合理的水平。

地下车站有多个不同的功能空间和空调区域，应结合设备管线路径安排房间的位置关系，宜将车站中使用功能、环控参数、消防要求相同或相近的设备及管理用房相对集中布置；地下车站中设备发热量较大的设备用房宜临近进、排风道设置。机房位置尽量靠近冷热负荷中心，避免输送能耗增加。电线电缆的输送损耗也十分可观，因此应尽量减小高低压配电室与用电负荷中心的距离。

7.8.9  换乘车站如果设置两套各自独立的设备及管理用房，既没必要，也会造成资源浪费。应在满足线路运营要求和车站管理合理需求的基础上，做到资源共享共用。

## 7.9  站内便民服务及商业开发

7.9.1  地铁车站应贯彻以人为本的理念，通过各类型便民服务设施和人性化的细节设计，更好的服务于乘客。

7.9.2  设置在站厅非付费区内的商铺不应处于乘客流线范围内。当在非付费区内设置商业设施时，其使用区域不能与地铁客流所需区域重合。

7.9.3  地铁车站属于公众聚集场所，特别是地下车站，火灾时排烟、人员疏散和灭火救援的难度都很大，要严格控制和减少车站内的可燃材料使用，故要求车站各部位的装修材料均应采用不燃材料。

7.9.4  由于小型商业设施仍允许设置在车站公共区内，与公共区之间仅采取了一般防火分隔措施，因此要限制单处商铺的建筑面积及其总建筑面积。在布置商业设施时，要尽量分开布置，而不要集中连续布置，无论是分开布置还是连续布置，都要保证每间分隔的商业设施的建筑面积小于或等于30m2，所有商业设施的总建筑面积小于或等于100m2。

7.9.6  由于配线、周边环境因素等影响，车站设计往往存在规模不同的富余空间，其相对站厅的位置存在同层、上层、下层等关系。为充分利用好这些空间，方便市民的出行和生活，利用这些空间进行商业开发越来越普遍。但是地铁、商业或地下交通换乘场所都是人员聚集的地方，无论哪部分发生火灾都会造成巨大的混乱，加剧人员疏散的困难，很容易造成重大人员伤亡，必须采取严格的措施进行控制，以最大限度地减小火灾的可能危害。原则上火灾时商业部分应与地铁场所完全分隔，非地铁功能场所的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《人民防空工程设计防火规范》GB 50098的规定。
7.9.7  当在站厅层与站台层之间或站厅的上一层或下一层上、下重叠布置商业设施或其他非地铁功能的场所时，所有与地铁运营无关的非地铁功能的场所均禁止在站台层或站厅公共区开设中庭或其他洞口与地铁的站台层或站厅层直接连通。
  从站台层到站厅层、穿越非地铁功能场所的楼梯或扶梯，或者设置在站厅公共区非付费区内联系非地铁功能场所的楼梯或扶梯，由于楼梯或扶梯周围的空间与其所联系的空间分别处于不同的防火分区和功能区，因此要求采用防火墙或能达到与防火墙防火性能要求的措施进行分隔，相互间不能相互借用安全出口，以切实保证地铁工程的消防安全。

商业与地铁功能场所连接位置设置两道分别由地铁、商业控制的防火卷帘，也是为了更好的对两者之间进行防火分隔和管控。

- 9  高架结构

## 9.1  一般规定

9.1.6  许多现状或规划的轨道交通两侧地块为空地或绿地，但随着城市的快速发展，在轨道交通桥梁的运营期限内有可能发展为人口聚集区，因此要求全线高架区间在设计施工过程中，预留声屏障的安装条件。

9.1.8  目前国内城市轨道交通简支梁跨度主要以30m为主，配跨大多为25m。也有采用32m跨度的实例，配跨相应采用24m，所以本条规定配跨可采取与主要跨度对应的模数。

连续刚构桥型结构墩梁固结，不设置支座，减少后期运营维护的工作量，外观简洁美观，但其对岩层浅埋地区适应性差，故在地质条件良好时可考虑采用该类桥型结构。

9.1.14 区间桥墩横向尺寸会根据跨度，墩高等有所不同，所以当桥墩布置于中央隔离带时，只对桥墩边缘和隔离带的距离做出要求，据此来确定中央隔离带的宽度。

9.1.23 与城市主干道、快速路交叉的地铁桥梁，桥下净空均应满足限界要求，为保护地铁桥梁，跨越处根据实际情况宜采用限高架。

## 9.2  荷载

9.2.1 由于受到地形、地物及工程投资等诸多条件的限制，城市轨道交通桥梁的曲线半径一般较小，在小曲线半径上铺设无缝线路，钢轨温度力、伸缩力和挠曲力都会产生径向分力。其中温度力的径向分力随温差的增大而增大，其对桥墩的影响不可忽视。因此将无缝线路导致的纵向水平力增加了径向力。

9.2.9 对于弯桥钢轨的径向力指由钢轨的温度力、伸缩力和挠曲力产生的径向分力，但伸缩力和挠曲力的径向分离较小，而温度力的径向分离随着温差的增大而增大，相对于锁定轨温，当钢轨温度升高时，径向力指向曲线外侧；当钢轨温度降低时，径向力指向曲线内侧。在小曲线半径上，由于承受较大的径向力，应对梁、墩、基础进行相应的验算，以确保结构的安全。

## 9.5  结构设计

9.5.8 广东部分地区地质条件宜采用摩擦桩，对于摩擦桩，钻孔桩主钢筋的布置满足受力和构造要求即可，对桩基主钢筋长度不做特殊要求。

- 10  地下结构

## 10.1  一般规定

10.1.1盖挖法施工的地下结构包括盖挖顺作法和盖挖逆作法施工的地下结构；矿山法施工的暗挖隧道结构包括传统钻爆破方法施工的山岭隧道结构和城市浅埋隧道结构，以及采用敞开的TBM法施工的隧道结构；盾构法施工的暗挖隧道结构还包括采用带护盾的TBM法施工的隧道结构。

10.1.2对地下结构施工方法和结构形式的选择，必须贯彻因地制宜、具体情况具体分析的原则，通过综合比较，选择经济效益、社会效益和环境效益较好的结构型式和施工方法。

地下车站应优先采用常规的明挖法施工;当不允许长期占用既有道路施工时，可采用盖挖顺作法或盖挖逆作法，盖挖逆作法尤其适用于环境要求较高、必须严格控制开挖引起的地面沉降等影响的情况;仅当不具备明挖条件或当车站埋置过深采用明（盖）挖法施工很不经济时，方可考虑采用暗挖法施工；位于山体内岩石地层中地下车站宜考虑采用矿山法施工。

区间隧道除埋深较浅且地面有条件的地段宜采用明挖法施工外，一般情况下宜优先采用盾构法施工；对埋深较大或地质条件较好或地面环境要求高时，应进行矿山法比选；位于岩石地层中的区间隧道一般可采用矿山法或TBM法施工。

10.1.5结构设计使用年限是指正常设计、正常施工、正常使用和正常养护条件下，保持正常承受各种设计荷载作用的能力而不用进行结构性大修的时间期限。

使用期间可以更换的次要构件主要指在地下结构内部的、位于次要部位且更换不影响使用功能和正常运营的结构构件。这些构件原则上可以按照50年的设计使用年限进行设计。

各类混凝土结构构件的设计使用年限

| 结构类型 | 构 件 | 最低设计使用 年限（年） |
| --- | --- | --- |
| 地下结构 | 主体结构及附属结构的梁、板、柱、墙、基础柱；矿山法隧道二次衬砌；盾构法隧道管片；参与主体结构抗浮的围护结构 | 100 |
|  | 车站内部构件，包括站台板、楼扶梯、电梯井、 轨道区下楼板和设备夹层等构件 | 100 |
|  | 地下区间应急疏散平台结构的混凝土构件 | 50 |

10.1.7城市轨道交通工程抗震设防类别为重点设防类，当地基存在液化时需依据《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909、《地下结构抗震设计标准》GBT51336中的相关规定，依据液化等级采取抗液化措施。液化处理方式包括但不限于：1、基底土换填；2、采用注浆、旋喷或搅拌等方法对基底土进行加固；3、结构底部设置承载桩插入非液化土层；4、强夯法 (不适用于淤泥等饱和软粘土）；5、振动加密、挤密碎石桩等处理液化土。

明挖结构遇到断层时，基底5m深度以内存在断层破碎带的，宜根据层厚与埋深，采用换填或预注浆加固等方式处理；基底5m深度以下的，根据断层破裂带具体情况确定。

岩溶区、土洞地基处理应综合考虑场地工程地质条件、周边环境、工程类型、基坑支护结构以及施工工艺等因素，选择适宜的地基处理措施。

- 10.2  荷载

10.2.3对处于规划不稳定或没有明确规划地段的隧道，应充分考虑后期规划标高调整及施工引起结构受力状态的调整，预留充裕的改造及结构实施条件。对于规划已明确的地段，应预留结构转换、上盖基础等工程条件，为后期工程实施创造条件。

- 10.3  结构设计

10.3.1、对于安全等级为一级和二级的基坑及对支护结构变形有限定的三级基坑，变形的控制应符合下列要求:

1、基坑开挖后邻近建(构)筑物的沉降差、局部倾斜、整体倾斜及基础倾斜不应超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的允许值；邻近道路和各种管线的变形不应超过相关规范的规定或影响其正常使用;当邻近有地铁时，应按其特殊要求进行控制;

2支护结构顶部最大水平位移控制值可参照各个地区深基坑设计规范的规定确定，且不应超过正常使用极限状态荷载效应标准组合作用下支护结构位移的计算值;

3当周边环境的允许变形值与支护结构的变形控制值不一致时，应以较小数值进行控制。基坑工程变形预菁值可取控制值的80%。

10.3.2工程材料及结构耐久性设计

1、在进行工程材料及结构耐久性设计时，对于在临海滩涂或具有强腐蚀性地层中进行地铁建设，应开展专项研究，根据研究成果开展结构工程材料、保护层厚度及结构耐久性设计，满足工程的抗裂、抗渗和抗侵蚀要求。

2、表中的钢筋保护层厚度是指所有钢筋(包括分布钢筋)的净保护层厚度，表中保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476,并结合各类地下结构的实际工作条件，综合考虑了混凝土的设计强度、环境条件、施工精度和耐久性要求等。

10.3.5构造要求

4、站台层及配线区临轨行区一侧受列车行走震动及活塞风压影响，需根据列车行车速度进行检算，为确保结构的可靠度及行车安全，宜采用钢筋混凝土结构。

10.3.8综合考虑明挖结构施工、运营安全、溶洞与车站结构的位置关系、溶洞的规模、溶洞顶板稳定岩面的厚度、覆跨比等，确定岩溶处理范围，一般情况下可参照以下要求：

1）围护结构两侧3米，底板以下5m范围内的所有溶洞均处理；

2）底板以下5~10m范围内的溶洞，溶洞稳定岩面顶板高度小于3m或覆跨比小于1的溶洞，需进行充填处理；

3）前两项处理范围以外，存在围护结构底部以下溶洞顶板稳定岩面高度小于3m的无充填或半充填溶洞也应进行处理；

4）前两项处理范围内存在“串珠状”溶洞时，当洞体之间的完整基岩层厚度小于0.5m时，需处理至下层溶洞；

5）鉴于溶（土）洞发育的不确定性，实施过程中若发现非上述处理范围的特大型溶洞（≥5m）需进行专项方案研究。

- 10.4  地下车站

10.4.1基坑设计应根据周边环境条件及基坑深度，确定基坑保护等级，城市轨道交通地下车站基坑的安全等级一般为一级，基坑支护结构构件的重要性系数γ/0=1.1；基坑周边的地面超载标准段按20kPa控制，盾构井段按30kPa控制，基坑周边建构筑物超载按实际取值；地面允许最大沉降量、围护墙的水平位移等控制要求应根据安全等级、周边环境等因素确定。

10.4.3从保证地下结构长期稳定，确保轨道交通整体道床正常工作的角度考虑，原则上车站底板结构宜采用闭合式，即使当车站底板位于比较完整的岩层中时，也应设置封闭结构底板，底板结构厚度应根据结构计算确定；车站顶板结构也宜采用闭合式，敞口式车站主体结构应慎重选用，出入口地下广场等附属结构除外。

10.4.4把地下连续墙和灌注桩等基坑支护作为主体结构的一部分加以利用，既可以节约工程投资，又减少了资源的消耗，符合可持续发展的要求。

侧墙结构形式对工程投资、结构受力、施工和使用等有较大影响，应结合使用要求、围护结构的形式、工程地质与水文地质条件及场地条件等通过技术经济比较确定。广东地区地下水丰富，部分区域地下水具有一定的腐蚀性，目前尚无可靠依据和措施解决泥浆中浇注的混凝土的耐久性问题，因此，在通常情况下，不建议应采用单墙结构；采用叠合墙或复合墙形式时，应考虑在使用期内围护结构的材料劣化影响，一般情况下围护结构可按刚度折减后与内衬墙共同承载。

装配式结构具有工业化程度高、施工速度快等优点，装配式结构的构件在现场应连接成整体，以利于防水、抗震，并提高结构抵抗纵向不均匀沉降的能力。

10.4.9标准地下车站主体尽量不设变形缝。在结构、地质或荷载发生显著变化处设置结构缝时，宜通过地基处理、设置后浇带、牛腿构造等措施，将结构的纵向沉降率和沉降差控制在整体道床允许的范围内。

后浇带宜设置在跨度的1/3处，且整环设置，带宽1.00m左右，此范围内的结构钢筋全部贯通设置。后浇带应在两侧结构混凝土浇注42天后，采用高于两侧结构混凝土强度一级的微膨胀混凝土浇注。

- 10.5  地下区间

10.5.1 第3款单洞双线隧道一般适用于地下侧式车站两端的区间隧道，线间距一般较小，无法全区间长度内采用单洞单线隧道，综合考虑工程水文及地质条件、周边环境等因素，可采用大直径盾构隧道、单洞双线断面矿山法隧道、明挖法隧道或明挖+盾构隧道、矿山法+盾构法隧道。

第4款带配线隧道是指隧道内设置单渡线、交叉渡线、停车线、折返线及联络线等行车配线，配线位置无法采用盾构法施工，宜根据工程水文及地质条件、周边环境等因素选用矿山法、明挖法或矿山法+盾构法、明挖法+盾构法。

10.5.2  第1款确定平行隧道之间的净距和隧道的覆土厚度的设计原则。

1）盾构隧道埋深应根据隧道功能、地面环境、地下设施、工程地质及水文地质条件、盾构特性、施工方法、开挖断面的大小等确定。盾构施工对周边环境的影响主要有：

（1）盾构隧道施工引起的地面隆沉对临近地面建筑和地下构筑物的影响。根据国内盾构施工经验，一般情况下隧道覆土厚度不小于隧道外直径时，土压平衡盾构施工引起的地面隆沉能够控制在+10～-30mm以内,对环境的影响较小,泥水盾构对隆沉的控制则更好.

（2）盾构施工过程中引起的地层沉降对临近地下管线的影响。

隧道局部范围如明挖与盾构接口位置、下穿小型河流等受条件限制无法满足要求时，需进行论证，并采取必要的措施。

2）盾构法并行隧道是指在一定区段内，两条或两条以上的隧道在平面或立面上平行且近距离设置的隧道。近距离并行设置的盾构隧道，施工期间将产生相互影响，主要有：

（1）先行施工的隧道受后期施工隧道推进影响，受力环境改变、产生位移和变形；

（2）隧道二次注浆对相邻隧道的挤压作用；

（3）并行隧道施工对周边地层造成二次或多次扰动，造成地表沉降过大，甚至地表塌陷；

4）本条矿山法隧道的最小覆土厚度主要是指采用矿山法（或称浅埋暗挖法）施工的位于第四纪地层的中小断面隧道（开挖宽度小于10m）。本条之所以规定最小覆土厚度要求，主要考虑到：

（1）满足此要求的覆土厚度且地质条件适合采用矿山法时，施工通常不需要采取特殊的处理措施。而当采用超浅埋设置时，应有针对性的采取特殊措施，具体判断标准按照《铁路隧道设计规范》TB10003执行；

（2）此类区间隧道受车站埋深的影响，通常覆土厚度均大于1.0倍的开挖宽度。

10.5.4 第1款 盾构区间的始发和到达加固范围需满足挡土和止水两方面要求。一般情况下，宜满足下列要求：

开挖面或邻近1.0D（D为隧道外直径）范围内处于透水层或下伏承压含水层时，始发端加固长度不宜小于盾构机盾体及刀盘总长度,到达端加固体长度不宜小于盾构机盾体及刀盘总长度+一环管片宽度。处于弱透水层时，地层加固应满足挡土的强度要求。

始发井、到达井端头加固受管线情况、地面交通疏解等原因，无法进行地面端头加固施工时，可采取钢套筒始发或到达方法。钢套筒方案是指在始发井或到达井的内部设置钢制筒体结构用于包裹盾构机主机，钢制筒体结构与井内主体结构做好连接及密封，并通过增加筒体内部的压力，使之与盾构始发井、到达井外的水土压力保持平衡，从而降低盾构始发和到达施工风险的方案。近年来，全国各地均有采用钢套筒始发或到达方案。

第2款 广东省有局部地区存在较为深厚的软土地层，此类地层多为淤泥层、淤泥质土层、淤泥质砂层等，主要分布在广州南沙、深圳前海、佛山顺德、珠海横琴等地。该地层分布范围较广，地层覆盖厚度15～45m，具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、灵敏度高等特点。在该类地层中的城市轨道交通盾构隧道，施工期会产生管片上浮量过大、拼装质量难以保证等问题，运营期会存在结构沉降、差异沉降过大以及渗漏水、管片开裂等病害问题。尤其是部分城市轨道交通线路处于城市待开发区域，盾构隧道贯通后，周边区域仍存在大量的建筑活动，使得建成隧道产生较大的沉降、偏移或变形等不利影响。这类事故或问题的存在给轨道交通结构施工的安全和长期服役的保证提出了严峻挑战。

盾构隧道穿越该类地层时，宜优先考虑从线路平面和纵断面上进行优化，避让或减少穿越范围。如无法避让，需考虑增加地基处理措施，控制区间隧道施工期及运营期的沉降及变形。

10.5.5 第2款 盾构隧道管片内径选取需工程地质条件、阻塞比、限界及施工技术等因素综合确定。

最高运行速度≤120km/h时，不含A型车之外的车型，盾构管片内径≥5.4m；A型车及最高运行速度120km/h的线路，盾构管片内径≥5.8m；

10.5.6 第1款 在区间联络通道等需开口的部位，以往多采用钢或铸铁管片，并按开口位置预留开口条件，而当前工程中越来越多的应用了钢-钢筋混凝土组合或单纯钢筋混凝土管片切割开口等形式，在工程应用中可根据实际情况选用。鉴于切割钢筋混凝土管片的开口方式在防水等方面易出现问题，一般情况下不宜采用。联络通道采用冷冻法加固时，需在管片上打设数量较多的冻结孔。管片上开孔易对混凝土管片防水造成影响，甚至打断管片内的受力钢筋，对管片结构受力造成一定的影响。联络通道采用冷冻法加固，在既有特殊管片的基础上，宜再增设两环钢-钢筋混凝土组合管片。

10.5.7 第3款 联络通道一般采用矿山法施工，当所处地层围岩等级为Ⅴ级及以上时，联络通道地层加固宜满足下列要求：

位于透水性强地层（砂层、碎石、卵石等）、软弱地层（淤泥、淤泥质土等标贯击数 N<10的地层）和遇水软化地层（混合花岗岩、花岗岩残积土及全风化岩层等）的联络通道需进行地层加固，加固方式优先采用冻结法，也可采用其他地面或洞内加固方式（如外包素墙、深层搅拌桩、旋喷桩、注浆等）。采用冻结法加固时，建议进行冻结法专项勘察，冻结壁设计厚度不应少于1.7m（喇叭口处设计厚度不应少于1.4m），平均温度不低于-10℃，冻结壁与管片交界面平均温度不低于-5℃。采用其他加固方式时，拱顶加固高度不应小于1B（联络通道开挖宽度B），侧边加固宽度不应小于3m，底部加固深度根据地层条件确定（非岩层不应小于3m），加固体无侧限抗压强度不应小于1MPa，加固体渗透系数应小于1X10-6cm/s。

10.5.10 地下区间隧道沿线需下穿不同类型的建（构）筑物。建（构）筑物主要类型有建筑、铁路、公路、桥梁、管线、电力设施等，应在施工前做好基础资料的收集工作。

第3款 参考《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》TB 10182/J 2470的相关要求，“隧道位于良好地层时，隧道结构与高速铁路桥梁桩基的最小净距不宜小于1.0倍隧道宽度；不满足要求时，应采取隔离桩防护措施。”地铁盾构隧道不同于一般公路与市政工程隧道，盾构施工对地表及建筑物的沉降及扰动相对较小，在线路条件允许情况下，需满足隧道结构与桥梁桩基的最小净距不宜小于1.0倍隧道宽度要求，如线路条件受限，应和管理部门做好沟通协调，制定安全的下穿方案，确保桥梁的安全。

第4款 参考《广东省交通运输厅 广州地铁（集团）公司 关于进一步加强广东省公路铁路交叉工程建设管理的若干意见》内容，地下区间隧道下穿高速公路时，需为规划拟建公路穿（跨）越预留条件。

10.5.11《城市轨道交通工程检测技术规范》GB 50911中并未明确地下区间隧道的具体监测范围，结合广东省工程水文及地质条件特点，对地下区间隧道的监测范围进行适当简化，建议如下：

1）地下区间隧道的监测范围应根据环境对象类型、风险等级、所处影响分区、监测项目及监测方法等多项因素确定；

2）一般情况下，取隧道中心线以外2H和20m的较大值；（H为隧道中心埋深）

3）软弱地层（淤泥层、淤泥质土层、砂层），取隧道中心线以外3H和30m的较大值；

4）严重岩溶发育地区，取隧道中心线以外4H和40m的较大值。

5）重点或特殊情况的建（构）筑物监测，监测范围需根据具体情况确定。

- 10.6  地面结构

10.6.6 区间过渡段是指高架区间过渡地下区间段，采用地面敷设的方式。区间过渡段结构基础可采用天然地基、复合地基或桩基础等形式。区间过渡段上部结构一般情况下采取敞口的形式，如受线路坡度、行车运营条件及周边环境等影响，可采取增加顶盖措施。结构的顶盖方案需满足安全耐久和景观要求。

- 10.7  抗震设计

10.7.1 第1款   本条参照现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223确定。

第2款  结构的抗震性能主要体现在结构的抗震承载力和结构变形能力（延性）。在地铁地下结构设计中，按E1地震作用下结构完好（结构处于线弹性工作阶段）； E2地震作用下结构基本完好（结构整体处于弹性工作阶段），并验算和控制E3地震作用下结构弹塑性变形（层间位移、直径变形率）。在不同水准地震作用下，应保证结构具有较高的抗震承载力，并通过适当的构造措施保证结构具有良好变形能力（延性）。

大量的研究资料和震害调查表明，同等规模和类型的结构，地下结构的震害明显小于地面结构，其抗震性能优于地面结构。结合地铁结构的重要性和结构特点，参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《地铁设计规范》 GB50157、《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336提出了不同抗震烈度下较为安全结构抗震等级标准。

采取合理的抗震构造措施可以充分挖掘结构潜力、延迟结构破坏、保证结构实现预期抗震设防目标。在一定条件下，加强结构关键部位和薄弱部分的抗震能力比提高设防标准、全面提高地震作用和增强结构抗震能力更具有经济合理性。对于规模较大，如日平均客流量超过50万人次的大型综合枢纽车站等，通过提高一级抗震等级，加强延性构造措施保证更高结构抗震性能。

10.7.2  地震造成结构的破坏，除地震动直接引起结构破坏外，还有场地条件的原因，如:地震引起的地表错动与地裂、地基土的不均匀沉陷、滑坡和粉、砂土液化等原因。抗震设防区的地下结构宜选择有利的地段，避开不利地段和危险地段，这应作为减小地震灾害的一般原则。但线路及站位选择尚要服从城市规划和建设的需要，当无法避开不利地段、危险地段时应有针对性的方案论证和安全措施以避免和减小地震引起的次生灾害。

10.7.5 地下结构抗震分析方法分静分析和动力分析两种。设计中根据结构的特点、地质条件合理选用合适的分析方法。对于大型地下结构或沉管隧道等，结合进行动力、静力分析并做好结果对比分析是必要的。对几何形体简单的地下结构，沿结构纵向地层有显著变化时，采用三维计算更为合理。

10.7.6  通过构件抗震承载力及结构整体变形验算来把握各地震水准下结构抗震承载能力及结构变形能力（延性），实现地下结构的抗震性能目标。

小震（E1）或中震（E2）作用下结构的弹性工作状态目标，系通过构件抗震承载力验算方法来把握。

根据相关实验研究成果、震害经验及工程实例分析，比照地面建筑结构抗震规范，采用层间位移角衡量结构变形能力从而判断是否满足建筑功能要求的指标是合理可行的。对于圆形断面结构整体的验算指标，目前的研究成果还未深入，国内外应用较多的是直径变形率。

借鉴《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909以及《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336，明确反映大震（E3）作用下结构整体变形指标如为：矩形断面的钢筋混凝土结构车站的弹塑性层间位移角限值为1/250，圆形断面结构的弹塑性直径变形率限值取6‰。

10.7.7  大量震害资料表明，简单、对称、构件承载能力及刚度的匹配合理布置的结构在地震时较不易破坏。而且简单、对称的地下结构外力传递路径明确，容易估计地震作用，采取相应的细部处理措施及抗震构造措施。

10.7.8   在合理设计、实施情况下，钢筋混凝土构件的抗震性能较好，但若处理不当，也会造成不可修复的脆性破坏。包括：混凝土压碎、构件剪切破坏、钢筋锚固部分拉脱（粘结破坏），应力求避免；混凝土结构构件的尺寸控制、包括轴压比、截面长宽比，墙体高厚比、宽厚比等，当墙厚偏薄时，也有自身稳定问题。

主体结构构件之间的连接应遵守的原则：通过连接的承载力来发挥各构件的承载力、变形能力，从而获得整体结构良好的抗震能力。

10.7.10 对于装配式建筑，连接节点是影响结构的抗震性能的关键。当采用可靠的节点连接方式和合理的构造措施后，装配整体式框结构（由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构）整体性能能够等同于现浇混凝土框架结构。

对预制件间连接及其他连接部位采用现浇或后浇混凝土施工方式，且钢筋、混凝土粗糙面、抗剪键槽等处理符合相关规范、构造要求时，结构整体性分析方法可按现浇混凝土结构进行。

当通过预埋件进行螺栓、焊接等方式进行连接的装配式结构，其应根据连接节点的类型确定相应的计算模型和分析方法。

- 10.8  工程防水

10.8.1 针对地下水位高、补给来源丰富、近临大海、地层渗透系数较大、地下水对混凝土和钢筋具有不同程度腐蚀性的区域，应优先采用混凝土结构自防水与柔性全包防水层相结合的防水方案，并采用复合式结构防水方案。结合广东湿润多雨的气候条件、城市复杂的环境条件以及地下水资源保护的要求，地铁地下结构永久防水不宜采取排水方案。

10.8.3 防水混凝土在满足强度、安全、抗渗、抗裂、耐久性的条件下，应尽量减少水泥用量、积极采用优质粉煤灰等减水剂、严格控制水胶比、减少坍落度损失，优选钢模板，改善泵送混凝土工艺，加强混凝土湿养护等，这是防止混凝土开裂和防渗的重要措施。

- 12  给水与排水

## 12.1  一般规定

12.1.5 给水与排水管道敷设应尽量避免穿越电气设备用房，以免管道损坏时影响电气设备正常运行，且安装及日常维修不便。

12.1.6金属给排水管道一般在管道穿越主体结构时设置橡胶绝缘接头，或在室外设置一段塑料管，以防止杂散电流对管道的腐蚀。

## 12.3给水

12.3.1第3款：根据《城镇供水服务》（CJ/T 316-2009）“供水管网末梢压力不应低于 0.14MPa，管网压力合格率不应小于 97%”，轨道交通工程应充分利用市政压力供应生产、生活用水。供水管网末梢压力与城市地理标高密切相关，应由当地供水企业确定；当水压不能满足需求时，轨道交通工程应设置二次供水设施。

12.3.3冲洗栓需考虑排水，应结合排水设施（地漏或排水沟）合理确定设置位置，以保证使用时附近地面保持清洁。

12.3.5公共卫生间、冷却及冷冻补水等用水量较大位置应结合智慧城市建设选用智能远程水表，以实现远程自动抄表功能，便于运营统计、分析用水数据。水表位置应便于读数及维修。

12.3.8 第4款：紧急洗眼装置需就近考虑排水，应结合排水设施合理确定设置位置，以保证使用时附近地面保持清洁。

第5款：车辆基地内给水管道应尽量减少埋地敷设，以避免地基处理不到位时产生的沉降差对隐蔽工程的影响。

## 12.4排水

12.4.2第4款：井盖设施除需满足《检查井盖》GB/T 23858及《铸铁检查井盖》CJ/T 511等相关要求外，还需满足各地的相关规定，如广州需满足广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160。

12.4.3第1款：为不影响站台门系统的绝缘性，站台层公共区地漏应设置在站台门绝缘带之外。

第3款：快速接头含消火栓口及控制阀，在水泵故障及异常时接驳移动泵排水。

第4款：为便于运营维护，应合理考虑设置于折返线段排水泵房的检修路径。考虑到运营时段人员难以通过轨行区进入，而通过爬梯由上一层进入对人员安全是极大的隐患，因此宜设置由非轨行区直达泵房的检修楼梯。

12.4.5第2款：结合节能减排及海绵城市建设等政策要求，车辆基地可将雨水回用与污水处理系统综合统筹，合理确定处理标准及回用规模。

第3款：一般上盖物业开发晚于车辆基地的建设进度，上盖平台临时排水系统应选择远期废弃工程量少且方便转换的技术方案。

## 12.6  给排水设备监控

12.6.2综合考虑所处位置及运营维护便利，折返线排水泵应在控制室远程控制。

- 15  信号

## 15.1 一般规定

### 15.1.4 信号系统中列车自动防护（ATP）系统和计算机联锁系统是涉及行车安全的系统，其系统和设备必须符合故障安全原则，系统研发、生产应遵循安全检测、安全认证，并经批准后方可载客运营。

### 15.1.6 随着城市轨道交通网络化运营的发展，远期最大客流通常会提前出现，需采用大小交路、不平衡运输、不同编组混跑等多种形式的运输方式满足客流需求，因此信号系统应按照最大行车能力设计。

### 15.1.8 信号系统应提高故障诊断和报警能力，便于维护。同时，在正线折返站、车辆基地接轨站等关键车站信号维修工区。

## 15.2 系统要求

### 15.2.3 第1款 国内轨道交通基本上很少出现固定闭塞制式的信号系统，准移动闭塞制式的信号系统也基本出现在上世纪90年代建设的线路。

### 第3款 对延伸、扩建或拆解线路，可根据设备使用年限和使用寿命、以及既有制式设备的市场情况，选择适用的系统制式。

## 15.3 列车自动控制（ATC）系统

### 15.3.1 第3款 轨道交通线路ATS可采用独立建设，与综合监控系统接口；也可采用构建以行车指挥系统为核心的综合自动化系统，简化系统接口，实现高度集成。

### 15.3.3 第1款 正线ATC系统区域控制集中站应设置ATP/ATO核心运算设备、计算机联锁核心运算设备，系统可根据车站配线和轨旁设备控制距离，设置适当数量的设备集中站。

## 15.4 列车自动监控（ATS）系统

### 15.4.2 第1款 ATS系统硬件技术水平提高，控制线路里程和列车数量增长，可实现监控多条线路，有利于实现互联互通和资源共享。

## 15.5 列车自动防护（ATP）系统

### 15.5.1 计算机联锁设备属于安全系统并纳入 ATP 系统为典型的系统分类方式。但在系统阐述时，也可将联锁设备列为子系统独立论述。信号系统安全失效率指标通常定义为10 -11h-1或10 -9h-1，本规范取10 -9h-1。

## 15.8 车辆基地信号系统

### 15.8.2 第5款 车辆基地信号系统采用人工控制方式时，应在出入线设置转换轨。转换轨的设置位置和长度应结合信号系统模式转换需求、车辆在线检测装置位置、接触轨与接触网的布置（如需）等因素统筹考虑。

### 15.8.3 第2款 车辆基地自动化区宜包括停车列检库、咽喉区、洗车库，其余区域宜为非自动化区；试车线宜为独立封闭区域。自动化区和非自动化区的转换段应能实现自动控制，长度满足列车全自动运行模式出入的要求。

第4款 全自动运行车辆基地的人员防护开关（SPKS）的设置，可根据运营管理模式采用室内集中设置或采用室外分散设置等方式。

- 17  自动售检票系统

## 17.1  一般规定

17.1.1  根据城市轨道交通的建设和城市经济发展状况，在地铁中设置自动售检票及乘客服务系统有利于减少车站工作人员，减轻工作人员的劳动强度。通过自动售检票系统实现客观的客流统计、票款收入统计及设备运行，维修状况的统计，有利于提高地铁的自动化管理水平，有利于提高地铁投资与更多效益体现，高边不计运营成本的状况。

17.1.5  超高峰客流量是指车站高峰小时客流量乘以1.1~1.4的超高峰系数，个站超高峰系数数取值视车站位置的客流特征和客流量大小取值。

17.1.9  系统运营模式包括正常运营模式、降级模式和紧急模式。

17.1.10  清分系统信息安全设备宜按照不低于三级配置。

## 17.2  自动售检票系统

17.2.5  根据各城市情况，自动售票机和自动充值机、自动验票机的功能可合并，自动充值机、自动验票机和自动票务处理机功能可合并，便携式车票处理设备可只具备验票功能，也可同时具备验票和检票功能。

17.2.7  网络化运营后，自动售检票宜设置线网集中的模拟测试系统，培训系统可集中设置，做到资源共享。

17.2.10  为了系统可靠性，一般清分系统均设置灾备系统。系统级灾备系统指可全面接管清分系统的功能，数据级灾备系统指主要讲数据进行备份，接管部分系统及功能。

17.2.11  根据各城市情况，可合并线路中央计算机系统与清分系统合，此时线路中央计算机系统功能均由清分系统实现。

17.2.12  根据各城市情况，尤其在互联网应用时，车站终端设备的原始交易数据可不经过车站计算机系统，直接上传至线网清分系统，采用交易数据终端-线网两级传输方式。

## 17.3  乘客服务系统

17.3.1  根据各城市情况，智能客服终端、乘客咨询终端和自动票务处理机功能可合并，移动式客服终端和便携式车票处理设备功能可合并。

## 17.5  设备选型、配置及布置原则

17.5.1  车站自动售检票撞断设备的布置应与车站建筑、出入口和楼扶梯的设置。客流量和分向客流、列车行车密度和服务水平等相适应，合理组织和疏导客流，减少交叉，为客流控制与运营管理提供条件。

自动检票机宜根据分向客流相对集中布置，以减少群组数，自动检票机每组数量宜不少于3通道，提高设备使用率，减少故障影响面。

17.5.2  双向检票机的设置除考虑客流特征，还应结合安检设备的布置统筹考虑，以提高设备使用效率。

17.5.3  普通自动检票机通道净距宜为520mm~600mm，宽通道自动检票机通道净距宜为900mm，在火车站、长途汽车站、机场等地方及与交通枢纽结合或衔接紧密的车站宜适当多设置宽通道自动检票机。

17.5.4  根据分向客流，每组自动售票机设置的数量宜不少于2台。

## 17.6  供电与接地

17.6.1  清分系统的不间断电源备用时间不宜少于4h；线路中央计算机系统不间断电源备备用时间不宜少于2h；车站计算机系统的不间断电源备备用时间不宜少于0.5h；自动售检票及乘客服务终端设备应确保停电后完成最后一笔交易。自动售检票及乘客服务系统不间断电源根据需要可分散设置或集中式设置。

- 24  站台屏蔽门

## 24.2  主要设计原则

24.2.3  该条款明确了站台屏蔽门至少应满足的几种运营模式要求，是否需要满足通风空调防排烟时开门模式可结合工程实际及通风空调的具体需求确定。

24.2.11 对位隔离功能主要指当到站列车某道车门故障无法正常开/关时，相对应的站台屏蔽门滑动门亦不开启；同样当站台屏蔽门某道滑动门故障无法正常开/关时，到站列车对应的列车车门亦不开启。

- 25  防淹与人防工程

## 25.1 一般规定

25.1.16  中华人民共和国《人民防空法》第十四条规定：城市的地下交通干线以及其他地下工程的建设，应当兼顾人民防空的需要。完善城市轨道交通地下工程自身的防护能力，开发地下空间的防护功能，提高城市整体防护能力，在未来的战争中造福人民，保护人民生命财产和安全，是《人民防空法》、《人民防空工程战术技术要求》的要求，也是其自身防护的需要。城市轨道交通工程战时功能是其使用性质决定的，战时的主要功能是保障人员安全交通、转移和物资运输，这是人民防空工程战术技术要求所规定的。紧急人员掩蔽部是《轨道交通工程人民防空设计规范》定义的新术语，紧急人员掩蔽部是战时待疏散人员应急掩蔽的场所，在防化等级方面可具有一定的灵活性，体现了城市轨道交通车站作为待疏散人员应急掩蔽场所时，与传统人防二等人员掩蔽部一些不同的特点。

25.1.17  适用抗力级别防常规武器、防核武器抗力级别定为6级，是考虑到广东省省域范围内已建、在建轨道交通的城市普遍确定的抗力级别而确定的。省域范围内已建、在建轨道交通的城市同时有防化丙级和防化丁级的情况，此处防化级别不做限制。

25.1.18  城市轨道交通工程的设计首先应满足平时的交通运营需要，其次才是兼顾人民防空的战时要求，满足预定级别的防护要求和战时使用要求。由于战时与平时的功能要求不同，规范允许采取一些转换措施，使得工程可在临战时经过必要的改造，也即防护功能平战转换措施，使其满足战时的防护要求和使用要求。

25.1.19  为更好地发挥轨道交通工程作为城市地下空间发展轴、人防工程连接骨干网的作用，轨道交通工程与附近人防工程和人防主干道、支干道相连通是有效做法，是否连通应该根据当地的人防建设规划确定，暂时不能连通的，设计时宜在预留人防连通口方面做好预留条件。

## 25.3 人防工程

25.3.1  防护单元划分按一个车站加相临区间为一个防护单元，是轨道交通工程的特殊性决定的，也是轨道交通工程防护单元划分的基本原则，和《人民防空法》规定的城市轨道交通工程兼顾人防的要求是一致的。多线换乘车站的主要人员出入口、站厅层等共用时，不易实现分线划分防护单元，这时可各线车站合并为一个防护单元是比较合理的，但是由于合并后的防护单元规模偏大，且各线车站风、水、电设备基本自成系统，应充分考虑合并为一个防护单元后，紧急人员掩蔽人数的确定、战时人员出入口位置、数量的控制以及风、水、电设备自成体系满足战时功能需要等问题。当各换乘线路设防抗力等级或防化等级不同时，则应遵循分线划分防护单元的原则。防护单元内车站分层楼板本身具备抗爆的功能，相当于设抗爆隔墙，在紧急人员掩蔽时，待疏散人员可尽量在站台层掩蔽，这样可充分利用分层楼板的抗爆功能，增加安全性。

25.3.2  按三个档次划分紧急掩蔽人数，除了依据《轨道交通工程人民防空设计规范》（RFJ02-2009）考虑了车站规模，同时也考虑了车站远期不同车辆编组情况下的载员能力的因素。车站的战时功能主要是紧急人员掩蔽部，其掩蔽对象为战时待疏散人员，（单条线路）掩蔽人数分为800人、1200人、1500人三挡，与不同车辆编组情况下的载员能力基本相适应，同时也与防护单元内战时防化通风、给排水、供配电保障能力情况相适应。

25.3.3  要求每个防护单元战时人员出入口不少于2个，直通地面人员出入口（垂直式出入口除外）应不少于1个，2个以上时，其中一个为主要人员出入口，每个车站一般均设有4个左右的人员出入口，足以提供战时人员出入口的需要；各口之间的距离不宜小于15m是为了防止一枚炸弹同时破坏两个口，各口设置成不同朝向是为了战时提高生存概率和方便人员进出；在选设主要人员出入口时，应避开临近有高大建筑的口部，以避免战时堵塞口部通道。战时人员出入口应与轨道交通地下工程平时人员出入口兼顾使用，既可节省土建造价，又便于平战转换。

25.3.4  车站出入口人防防护设备设置部位（人防段）是人员平时出入的必经之路，防护设备安装后，如不作装修伪装，不仅保密性差、防护设备易损，也影响美观，设置不影响防护设备平时启闭检修维护、与周围环境相协调的伪装门等装修措施能较好地解决问题。各类孔口出地面的建筑应与周边环境相协调不仅是工程伪装要求，也是整体建筑和谐的需要。

25.3.5  人防战时通风道结合防护单元内的平时通风道进行设置，既可节省土建造价，又便于平战转换。

25.3.6  对于防护单元内除战时人员出入口、战时通风道、区间正线以外的其余孔口采用以防护和密闭门为主进行封堵的做法，战时平战转换快，不会给临战时造成太大工作量，而且战后从战时状态转入平时状态时可逆性好，应积极加以推广。随着管孔防护密闭封堵技术的不断进步，应彻底淘汰那些不便于管线平时维护和线缆更换的落后封堵做法，采用便于管线平时维护和更换、标准化、模块化的管孔封堵材料和技术。

25.3.7  城市轨道交通工程属于甲类人防工程，要考虑防常规武器和核武器、化学武器、生物武器的袭击，常规武器、核武器两种荷载在战争时不可能同时作用，因此，设计时可分别考虑，取其中一种最不利的情况进行设计，而不必叠加。

战时使用状况的结构设计荷载包括规定的武器一次作用，这是与一般工业与民用建筑的最大区别。对于轨道交通地下工程，防常规武器只考虑非直接命中，常规武器作用可只考虑整体作用。

和一般工业与民用建筑结构不同，本规范所指的动荷载是指核爆炸冲击波荷载、压缩波荷载以及常规武器爆炸（简称化爆）荷载；静荷载是指土（岩）压力、回填材料自重、地下水静压力、战时物资堆放荷载、固定设备重量以及结构自重等。工程承受动荷载、静荷载或动、静荷载同时作用的情况都是存在的。工程口部、出入口、孔口等关键部位，主要承受动荷载的作用。车站和区间隧道主体结构一般承受动、静荷载的同时作用。

结构各个部位抗力相协调是轨道交通工程防护设计的指导原则，所谓抗力相协调，即在规定的动荷载作用下，轨道交通工程的结构各部位都能正常地工作，防止由于存在个别薄弱环节致使整个结构抗力明显降低。

由于只考虑一次作用，在满足工程战时使用功能的前提下，宜按弹塑性工作阶段计算结构内力，以便节约建筑材料，充分发挥结构的潜力。

动荷载作用下材料强度综合调整系数，是由三个因素决定的：其一是《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068规定的材料分项系数，其二是材料在快速加载作用下的动力强度提高和有些材料的后期强度提高，其三是根据防护工程结构构件的受力特点进行的可靠度分析。与核爆动荷载相比，常规武器爆炸动荷载有所不同，其作用时间短，加载速率更高，因而，材料在常规武器爆炸动荷载作用下的强度提高系数比核爆情况下要高，但与核爆动荷载作用下的强度提高系数相比，两者相差不到10%，为减小结构设计人员工作量，规范将核爆和常规武器爆炸动荷载作用下的强度提高系数统一取核爆动荷载作用下的强度提高系数。

25.3.8  轨道交通工程的战时功能定位决定了防护单元的防护级别，包括抗力级别和防化等级，工程的防化等级决定了战时应采用的通风方式。

车站的战时功能一般定位是紧急人员掩蔽部，战时保障待疏散人员应急掩蔽，由于是应急掩蔽，所以其防化等级不必达到二等人员掩蔽部的防化丙级，只需防化丁级即可。从城市轨道交通防护单元的特点来分析，对于防护单元内应急掩蔽人员来说，即使工程防化等级为丁级，在工程内进行长时间的掩蔽也是足够安全的，这是因为城市轨道交通工程的一个防护单元面积都比较大，远超普通人防工程单个2000m2的防护单元面积。车站的掩蔽空间既包括站厅层、站台层等公共区，车站公共区人均掩蔽面积远大于1 m2；车站的掩蔽空间还包括车站设备管理用房等房间区，还有车站出入口通道、通风道等附属结构区等；除了车站的掩蔽空间外，还包括地下区间隧道作为应急掩蔽区。一个防护单元这么大的掩蔽空间，即使长时间没有新风而只有隔绝式防护，车站即使不进行清洁式通风也可以掩蔽相当长的时间，空气质量仍然可以满足要求，待疏散人员在工程内进行应急掩蔽也是足够安全的，所以城市轨道交通工程防化等级为丁级完全满足要求。

按《人民防空工程战术技术要求》规定，防化丁级时的战时通风应按清洁式和隔绝式两种通风方式设计，进风系统应设置油网除尘器。基于对城市轨道交通工程兼顾人民防空需要所应采取标准的不断认识过程，广东省省域内部分城市轨道交通工程的重点设防站防化等级存在防化丙级的情况，按《人民防空工程战术技术要求》规定，防化丙级应按清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式防护时的内循环通风方式设计；滤毒式进风系统应设油网除尘器和过滤吸收器。

要求战时进风系统、排风系统作斜对角布置的原因是尽量拉开人防进、排风口的距离，以利于战时通风的气流组织，避免出现通风死角而影响战时人员掩蔽。平时的车站公共区通风空调系统以及车站设备管理用房通风空调系统各有一套完整的管路，可从车站风道口将新风送至站台、站厅公共区，战时的人防通风系统可与平时通风系统相结合，不必另行再设战时人防送排风系统，既符合兼顾人防要求，又大大节省投资。

25.3.9  轨道交通工程战时的主要功能是保障人员安全交通、转移和物资贮运，车站战时可作为紧急人员掩蔽部，所以只考虑防护单元内紧急掩蔽人员的饮用水贮存；人员饮用水标准按战时二等人员掩蔽部人员饮用水标准的下限选取，贮水时间按紧急转换时间确定，紧急掩蔽为人员临时掩蔽，所以只考虑保证紧急掩蔽期间的人员饮用水贮存，不考虑人员生活用水的贮存；战时给水系统应利用平时给水系统，在战时市政管网未遭破坏污染的情况下，在清洁式通风时，可利用平时给水系统供水。

25.3.10  本着“兼顾”的原则，对轨道交通工程人防电气设计提出要求。

25.3.11  城市轨道交通工程中的人防防护设备与普通人防工程防护设备有着较为明显的区别，体现在设备功能、设备尺寸、安装位置等方面。根据安装部位的不同，大致可以分为人员出入口类、通风道类、区间正线类等三大类，分别需满足不同的战时和平时需要。

25.3.12  为了使城市轨道交通工程设计中所采用的防护功能平战转换措施在临战时能够实现，不仅需对转换措施技术方面的可行性需要给出限定，对临战时各个转换时限内的转换内容、转换工作量也要进行控制。当地人防主管部门在审批转换措施时，可根据当地的战略地位、人力物力条件以及当地有关政策综合确定。

- 26  防灾

## 26.5 消防给水与灭火

26.5.3第1款：根据《地铁设计防火标准》第1.0.3条规定，车站与物业开发不属于同一时间只考虑一处发生火灾的范围，二者消火栓系统应完全分开。

第2款：受制于用地或报建原因，车站室外地面设置高位水箱较困难。我国广州、佛山、成都、福州、武汉等地铁车站采用消防泵加压的消火栓给水系统设置了稳压泵及气压罐而未设置高位水箱，均取得了当地消防部门的认可。

第3款：车站宜设置单口单阀消火栓，在安装位置受限确有困难的场所，如岛式站台层、设备区尽端等处可设置两只单口单阀为一组的消火栓，以满足每个防火分区同层有两只水枪覆盖的要求。

第4款：结合《消火栓箱》相关定义及深圳9号线等线路消防验收经验，规定两只单口单阀为一组的消火栓内配备两条水带、两支水枪。

第5款：根据《地铁设计规范》28.3.3条第1款、《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.6条、《<水消规>规范管理组对地铁工程执行中4个问题的回复》，地下车站室外消火栓用水量为20L/s；根据《关于<地铁防火设计标准>部分条款建议的回复》，仅有一条市政给水引入管的地下车站应设置消防水池储存室内消火栓用水，不储存室外消防用水。

第8款：地下车辆基地无室外消火栓覆盖的库外轨道区域一般指咽喉区，其与区间隧道连通，按区间隧道标准设计。带上盖车辆基地库外轨道区域按照室外标准设计。

26.5.4 根据《自动喷水灭火系统设计规范》第12.0.4条规定，因车站商铺局部应用喷淋系统设计水量小于室内消火栓系统设计水量，二者可共用供水设施及供水管道，设计水量可不叠加。